Stavba     : VEREJNÁ KNIŽNICA MIKULÁŠA KOVÁČA

- REKONŠTRUKCIA BUDOVY III. ETAPA  -

JILEMNICKÉHO 1710/48, BANSKÁ BYSTRICA

Investor   : VEREJNÁ KNIŽNICA MIKULÁŠA KOVÁČA  JILEMNICKÉHO 1710/48,

BANSKÁ BYSTRICA

Číslo zák.: 02 / 2022

Objekt     : UMELÉ OSVETLENIE A VNÚTORNÉ SILNOPRÚDOVÉ ROZVODY

Stupeň     : DOKUMENTÁCIA REALIZÁCIE STAVBY

Zoznam príloh:

- Technická správa

- Protokol o určení vonkajších vplyvov

- Kábelové listy

- Rozpočet ( sada 1, 2, 7 )

- Výkaz výmer ( sada 1 – 7 )

Výkresová časť:

- Výkres E - 01 Umele osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody - 1. N. P.

- Výkres E - 02 Umele osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody - 2. N. P.

- Výkres E - 03 Motorický rozvod + kábelové lávky   - 1. N. P.

- Výkres E - 04 Motorický rozvod + kábelové lávky   - 2. N. P.

- Výkres E - 05 Hlavné pospájanie - 2. N. P.

Stavba     : VEREJNÁ KNIŽNICA MIKULÁŠA KOVÁČA

- REKONŠTRUKCIA BUDOVY III. ETAPA  -

JILEMNICKÉHO 1710/48, BANSKÁ BYSTRICA

Investor   : VEREJNÁ KNIŽNICA MIKULÁŠA KOVÁČA  JILEMNICKÉHO 1710/48,

BANSKÁ BYSTRICA

Číslo zák.: 02 / 2022

Objekt     : UMELÉ OSVETLENIE A VNÚTORNÉ SILNOPRÚDOVÉ ROZVODY

Stupeň     : DOKUMENTÁCIA REALIZÁCIE STAVBY

## TECHNICKÁ SPRÁVA

1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE

Pinšt. =     57,2  kW

SÚČ. =       0,7

Psúč. =     40,0  kW

In      =     60,9  A

Ochrana pred  úrazom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke:

/ Ochrana pred dotykom živých častí alebo základná ochrana /

- ochrana izolovaním živých častí, ochrana zábranami, krytmi

- doplnková ochrana - prúdovými chráničmi pre svetelné a zásuvkové obvody podľa

STN 33 2000-4-41 čl. 412. 5 a STN 33 2000-7-701 čl. 701.53

Ochrana pred  úrazom elektrickým prúdom pri poruche:

/ Ochrana pred dotykom neživých častí alebo ochrana pri poruche /

- samočinným odpojením napájania

Napäťová sústava:  3 + PE + N str. 50 Hz, 400 / 230V, TN - C - S

Dôležitosť dodávky elektrickej energie je v III, stupni, nakoľko pri výpadku elektrickej ener-

gie nedôjde k ohrozeniu osôb a technologického zariadenia.

Veľkosť skratových pomerov v rozvádzači H-R a podružného rozvádzača RS sú upravené poistkami PH 00 / 80A, ktoré istia kábel napájania rozvádzača H-R.

Tieto nám skratové prúdy znižujú na hodnoty menšie ako sú dovolené skratové prúdy ističov

PL 6  / 6,0 - 10 kA /.  Uvedené riešenie vyhovuje vyhláške 59/82Zb, ako aj STN: IEC 60 909,

33 2000-1 čl. 132.2.3, 38 1754, EN 61439-1,61439 -03 a STN 33 2000-4-43 čl. 434.2.

Pre ochranu pred prepätím / od bleskov v blízkosti prípojky NN /  do rozvádzača H-R namontovaná prepäťová ochrana FLP-B+C MAXI V/3 pre prvý a druhý stupeň ochrany.

V rozvádzači RS je namontovaná prepäťová ochrana SPBT 12-280 T1 + T2.

Priestory z hľadiska nebezpečia úrazu elektrickým prúdom:

bezpečné - priestory s prostredím základným

nebezpečné - priestory s prostredím vonkajším

Podľa vyhlášky č. 508 / 2009 Zb. zák. je elektrické zariadenie zaradené do skupiny B.

### 2. NAPOJENIE NA ELEKTRICKÚ SIEŤ

Pre rekonštrukciu je potrebné ( požiadavka užívateľa ) preložiť rozvádzač RH z chodby

( m. č. 111 ) do miestnosti skladu ( m. č. 101 ).

Svetelné a zásuvkové obvody v rekonštruovaných miestnostiach budú napojené

z jestvujúceho rozvádzača RS na 2, NP. Do rozvádzača RS doplniť istiace

prvky pre zásuvkové a svetelné obvody podľa rozpočtu.

Novo navrhnuté istiace prvky napojiť za prúdový chránič PF 6-25/4/003 do druhého radu.

3. URČENIE VONKAJŠÍCH VPLYVOV

Vonkajšie vplyvy  pre projektovanie bolo určené podľa STN 33 2000-5-51 tak, ako je

vpísané v jednotlivých priestoroch svetelnej inštalácie. Protokol o určení vonkajších

vplyvov  je súčasťou projektovej dokumentácie.

- KRYTIE ELEKTRICKÝCH PREDMETOV

V prostredí základnom AA5, AD 1 ( 3.1.1.) musí byť krytie elektrických predmetov také,

aby neznalá osoba nemohla prísť do styku s časťami pod napätím / IP 20 /.

V prostredí vonkajšom pod prístreškom 4.1.2. svietidlá, vypínače, inštalácia IP 21.

- OSVETLENIE

- Osvetlenie je navrhnuté a vypočítané podľa STN EN 12464-1a STN 12 665. Svietidlá sú

- bežné, typizované, vhodné pre dané miestnosti a prostredia.

- Pre osvetlenie si užívateľ naplánuje pravidelnú údržbu svietidiel. Kryty svietidiel dva krát

- do roka umyť bežnými saponátovými prostriedkami, aby sa neznižovala intenzita

- osvetlenia.

- Svetelné zdroje vymieňať pri ich poruchách a pri prejdení ich životnosti.  Údržbu svietidiel

- prevádzať z dvojitého rebríka.

- ELEKTROINŠTALÁCIA

Inštalácia svetelných a zásuvkových obvodov bude prevedená káblami CYKY  na

kábelovej lávke nad podhľadom v chodbe ( m. č. 110, 110a 201 ) a pod omietkou

v priestore kancelárií, skladoch a sociálnych zariadeniach na prízemí a poschodí.

Elektroinštaláciu realizovať podľa platných technických noriem a to hlavne: STN 63305-3,

STN 33 2000-1,  33 2000-4-41, 33 2000-4-43, 33 2000-5-54, 33 0050-826, 33 0110, STN

IEC 61140 a STN EN 60079-10, STN 33 2000-4-442.

- POŽIADAVKY NA KVALIFIKÁCIU PRACOVNÍKOV

Pre obsluhu elektrického zariadenia  musia byť podľa vyhlášky č. 508 / 2009 Zb. z. poučení

pracovníci, ktorých organizácia v rozsahu nimi vykonávanej činnosti oboznámila s predpis-

mi na elektrických zariadeniach, zaškolila na túto činnosť, upozornila na možné ohrozenie

týmito zariadeniami a oboznámila s poskytovaním prvej pomoci pri úrazoch elektrickým

elektrickým prúdom.

Pre údržbu elektrických zariadení musia mať pracovníci kvalifikáciu podľa § 21 - §23

vyhlášky 508 / 2009 Zb. z.  t.j. pracovníci ktorí môžu vykonávať činnosť na vyhradených

elektrických zariadeniach v rozsahu osvedčenia, pričom musia spĺňať vzdelanie a prax

podľa prílohy 11b uvedenej vyhlášky.

- BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY

- Pre obsluhu elektrického zariadenia platí vyhláška č. 508 / 2009 z  09. 07. 2009. Pre

- činnosť a pohyb osôb bez elektrotechnickej kvalifikácia v blízkosti elektrického zariadenia

- platí STN 34 3108. Organizácia je povinná s týmito predpismi oboznámiť pracovníkov.

- Týmto sa budú považovať za osoby poučené, ktoré môžu obsluhovať jednoduché elektrické

- zariadenie. Pri práci na elektrickom zariadení musí pracovník používať predpísané

- ochranné a pracovné pomôcky. Pracovníci musia byť oboznámení s protipožiarnymi

- opatreniami v priestoroch s elektrickým zariadením podľa STN 34 3085. Tiež s STN 38

- 1981, ktorá hovorí o pracovných pomôckach.

9. KONTROLA

Dodávateľ je povinný podľa STN 33 1500  previesť východiskovú revíziu celého

zariadenia.

Doba opakovaných revízií pre objekt Verejnej knižnice Mikuláša Kováča je každých päť

rokov.

- BLESKOZVOD

- Na objekte Verejnej knižnice Mikuláša Kováča je realizovaný nový bleskozvod v roku 2018.

V Banskej Bystrici  január 2022

Vypracoval: Polcer

Tel. 0905 734313

VÝPOČET IMPEDANCIÍ PORUCHOVÝCH SLUČIEK:

V poruchovom obvode elektrickej inštalácie musí vzniknúť tak veľký prúd, aby ho ochranný prístroj ( istič ) prerušil v predpísanom čase 0,4 sek.

Odčítaná hodnota sa dosadí do vzťahu pre výpočet impedancie poruchovej slučky

Uo

Zs = ------      ( ohm, V, A )

Ia

Pri dodržaní tejto podmienky nastane samočinné odpojenie napájanie do 0,4 sek.

Samočinné odpojenie ističom PL 6 10B/1 / 10A s charakteristikou B:

z charakteristiky B sa vypínací prúd Ia pre 10A vypočíta ako súčin násobku menovitého

prúdu 5,  menovitým prúdom istiaceho prvku 10A   Ia = 5 x 10A = 50A.

230

Zs = ------ = 4,6 ohma

50

Samočinné odpojenie ističom PL 6 16B/1 / 16A s charakteristikou B:

z charakteristiky B sa vypínací prúd Ia pre 16A vypočíta ako súčin násobku menovitého

prúdu 5,  menovitým prúdom istiaceho prvku 16A   Ia = 5 x 16A = 80A.

230

Zs = ------ = 2,87 ohma

80

Samočinné odpojenie prúdovým chráničom PF6-25/4/003:

Ud             50V

Ra ≤ ------ = --------------- = 1 666,6 ohma

I▲n         0,03A

Ud  - dovolené dotykové napätie ( Ud = 50V ),  Ra - odpor uzemnenia chráneného zariadenia NN,  Ip  - poruchový prúd,  I▲n – menovitý rozdielový vypínací prúd chrániča

VÝPOČET PREVEDENÝ PODĽA STN 33 2000-4-41

VYHODNOTENIE ZOSTATKOVÝCH NEBEZPEČENSTIEV

Podľa zákona č. 124/2006 Zb. z. § 4 sa v predloženej projektovej dokumentácii predpokladajú nasledovné možné zostatkové riziká:

- možnosť úrazu osôb nedostatočne a nesprávne zabezpečeným pracoviskom

- možnosť úrazu osôb nepoužitím predpísaných pracovných a ochranných pomôcok

- možnosť úrazu osôb použitím nesprávnych pracovných a ochranných pomôcok

- možnosť úrazu osôb nesprávnym použitím predpísaných pracovných a ochranných pomôcok

- možnosť úrazu osôb pádom alebo pošmyknutím sa

- možnosť úrazu osôb použitím nesprávnych pracovných a technologických postupov

- možnosť úrazu osôb nepoužitím správnych pracovných a technologických postupov

- možnosť úrazu osôb použitím nesprávnych pracovných a technologických pomôcok

- možnosť úrazu osôb nepoužitím správnych pracovných a technologických pomôcok

a iné.

Nakoľko zostatkové riziká sa nedajú v uvedenej prevádzke vylúčiť, ich zníženie alebo obmedzenie sa dosiahne nasledovnými prostriedkami:

- realizovaním projektovaného diela podľa uvedenej projektovej dokumentácie a v nej uvádzaných a citovaných STN

- realizovaním projektovaného diela podľa schválených technologických postupov od výrobcov osadzovaných zariadení, inštalačných materiálov a aj samotných elektromontážnych prác montážnej organizácie

- realizovaním projektovaného diela kvalifikovanými pracovníkmi podľa vyhlášky č. 508 / 2009 Zb. z. ako aj ostatných súvisiacich legislatívnych predpisov

- realizovaním projektovaného diela len schválenými a aj príslušne certifikovanými výrobkami a materiálmi s príslušnými atestmi

- spracovaním a následne aj dodržiavaním schválených bezpečnostných predpisov prevádzkovateľa projektovaného zariadenia

- realizovaním prvej odbornej prehliadky – revízie projektovaného diela a jeho inštalácie

- realizovaním pravidelných opakovaných odborných prehliadok – revízií projektovaného diela a jeho inštalácie

- realizovaním prvej úradnej skúšky pokiaľ je vyžadovaná príslušnými predpismi a následne aj opakovanými úradnými skúškami vyžadovanými príslušnými predpismi

- dôsledným dodržiavaním prevádzkovo / bezpečnostných predpisov

- školením pracovníkov v danej prevádzke

- zvyšovaním úrovne údržbárskych činností

Zostatkové riziká realizovaného diela podľa projektovej dokumentácie je potrebné v pravidelných intervaloch vyhodnocovať a v prípade výskytu ich novej alebo inej formy priebežne doplňovať do prevádzkových predpisov.

SVIETIDLÁ:

A - LED svietidlo prisadené na strope typ LIPO 35 S 4493 ( SLOS )   /  1 x  61 W  IP 20

4493 x 37 x 75 mm

B - LED svietidlo TURE LED 145 ( SLOS )                                         /    1 x   9 W  IP 20

priemer svietidla 145 mm

C - LED svietidlo prisadené na strope typ LIPO 35 S 1688  ( SLOS )  /  1 x  20 W  IP 20

1688 x 37 x 75 mm

D - LED svietidlo prisadené na strope typ LIPO 35 S 8986  ( SLOS )   / 1 x 120 W  IP 20

8986 x 37 x 75 mm

E - LED svietidlo prisadené na strope typ LINUS LED 90 mm ( SLOS ) / 1 x  6 W  IP 20

F - LED svietidlo typ INDI LED 896 mm ( SLOS )                                 /  1 x 29 W IP 20

896 x 37 x 106 mm

G - LED svietidlo typ INDI LED 1176 mm ( SLOS )                                 /  1 x 38 W IP 20

1176  x 37 x 106 mm

H - LED svietidlo prisadené na strope typ LIPO 35 S 2810 ( SLOS )   /  1 x  38 W  IP 20

2810 x 37 x 75 mm

I -  LED svietidlo prisadené na strope typ LIPO 35 S 1969 ( SLOS )   /  1 x  27 W  IP 20

1969 x 37 x 75 mm

J -  LED svietidlo prisadené na strope typ LIPO 35 S 3938 ( SLOS )   /  1 x  54 W  IP 20

3938 x 37 x 75 mm

J2 - LED svietidlo prisadené na strope typ LIPO 35 S 3371 ( SLOS )   /  1 x  46 W  IP 20

3371 x 37 x 75 mm

K - LED svietidlo prisadené na strope typ LIPO 35 S 847 ( SLOS )     /  1 x  11 W  IP 20

847 x 37 x 75 mm

L - Svietidlo LED typ A4180M91TW-A ( AMI )

pre trubice T8 s jednostranným napájaním                            /    4 x   9W  IP 20

M - Žiarivkové typ I2DBRO 38 WH ( AMI )                             /     1 x 38W IP 54 tr. ochr. II

N  -  Núdzové orientačné typ TMT LUX 11W.3                          /    1 x 11W IP 44

O -  Svietidlo LED senzorové AURA 3 47932 ( OSMONT )      /    1 x 30W IP 43

P -  Svietidlo LED typ A4180M80TW-A ( AMI )

pre trubice T8 s jednostranným napájaním                            /    4 x   9W  IP 20

LP 1 - LED pás vložený do SDK odskoku WW 4,8W / 24V ( SLOS )    /  21,6 W IP 20

+ trafo LED 50 VA / 24V nad podhľadom

LP 2 - LED pás vložený do SDK odskoku WW 4,8W / 24V ( SLOS )    / 108,0 W IP 20

+ trafo LED 240 VA / 24V nad podhľadom

LEGENDA:

V1 - Ventilátor s dobehom typ VORT MF 120/5                                     30 W / 230V

Ovládanie pohybové čidlo ( PČ )

V2 - Ventilátor s dobehom typ VORT  MF 120/5                                   30 W / 230V

Ovládanie pohybové čidlo ( PČ )

PČ -  Senzor pohybu podhľadový PIR B 360° 1200W/230V biela

POZNÁMKY:

1. Inštalácia svetelných a zásuvkových obvodov bude prevedená káblami CYKY  na kábelovej lávke nad podhľadom v chodbe ( m. č. 110, 110a 201 ) a pod omietkou v priestore kancelárií, skladoch a sociálnych zariadeniach na poschodí.

2. Zaistenie bezpečnosti Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom STN 33 2000-4-

41:

Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke:

/ Ochrana pred priamym dotykom alebo základná ochrana  čl. 411.2 /

- ochrana izolovaním živých častí, ochrana zábranami, krytmi

- doplnková ochrana - prúdovými chráničmi pre svetelné a zásuvkové obvody

podľa STN 33 2000-4-41:

Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom pri poruche:

/ Ochrana pred  nepriamym dotykom alebo ochrana pri poruche čl. 411.3 /

- samočinným odpojením napájania

3. Napäťová sústava: 3 + PE + N str. 50Hz, 400/230V, TN - S

Stavba     : VEREJNÁ KNIŽNICA MIKULÁŠA KOVÁČA

- REKONŠTRUKCIA BUDOVY III. ETAPA  -

JILEMNICKÉHO 1710/48, BANSKÁ BYSTRICA

Investor   : VEREJNÁ KNIŽNICA MIKULÁŠA KOVÁČA  JILEMNICKÉHO 1710/48,

BANSKÁ BYSTRICA

Číslo zák.: 02 / 2022

Objekt     : UMELÉ OSVETLENIE A VNÚTORNÉ SILNOPRÚDOVÉ ROZVODY

Stupeň     : DOKUMENTÁCIA REALIZÁCIE STAVBY

- Technická správa

Stavba     : VEREJNÁ KNIŽNICA MIKULÁŠA KOVÁČA

- REKONŠTRUKCIA BUDOVY III. ETAPA  -

JILEMNICKÉHO 1710/48, BANSKÁ BYSTRICA

Investor   : VEREJNÁ KNIŽNICA MIKULÁŠA KOVÁČA  JILEMNICKÉHO 1710/48,

BANSKÁ BYSTRICA

Číslo zák.: 02 / 2022

Objekt     : UMELÉ OSVETLENIE A VNÚTORNÉ SILNOPRÚDOVÉ ROZVODY

Stupeň     : DOKUMENTÁCIA REALIZÁCIE STAVBY

- Protokol o určení vonkajších vplyvov

Stavba     : VEREJNÁ KNIŽNICA MIKULÁŠA KOVÁČA

- REKONŠTRUKCIA BUDOVY III. ETAPA  -

JILEMNICKÉHO 1710/48, BANSKÁ BYSTRICA

Investor   : VEREJNÁ KNIŽNICA MIKULÁŠA KOVÁČA  JILEMNICKÉHO 1710/48,

BANSKÁ BYSTRICA

Číslo zák.: 02 / 2022

Objekt     : UMELÉ OSVETLENIE A VNÚTORNÉ SILNOPRÚDOVÉ ROZVODY

Stupeň     : DOKUMENTÁCIA REALIZÁCIE STAVBY

- Kábelové listy

Stavba     : VEREJNÁ KNIŽNICA MIKULÁŠA KOVÁČA

- REKONŠTRUKCIA BUDOVY III. ETAPA  -

JILEMNICKÉHO 1710/48, BANSKÁ BYSTRICA

Investor   : VEREJNÁ KNIŽNICA MIKULÁŠA KOVÁČA  JILEMNICKÉHO 1710/48,

BANSKÁ BYSTRICA

Číslo zák.: 02 / 2022

Objekt     : UMELÉ OSVETLENIE A VNÚTORNÉ SILNOPRÚDOVÉ ROZVODY

Stupeň     : DOKUMENTÁCIA REALIZÁCIE STAVBY

- Rozpočet

Stavba     : VEREJNÁ KNIŽNICA MIKULÁŠA KOVÁČA

- REKONŠTRUKCIA BUDOVY III. ETAPA  -

JILEMNICKÉHO 1710/48, BANSKÁ BYSTRICA

Investor   : VEREJNÁ KNIŽNICA MIKULÁŠA KOVÁČA  JILEMNICKÉHO 1710/48,

BANSKÁ BYSTRICA

Číslo zák.: 02 / 2022

Objekt     : UMELÉ OSVETLENIE A VNÚTORNÉ SILNOPRÚDOVÉ ROZVODY

Stupeň     : DOKUMENTÁCIA REALIZÁCIE STAVBY

- Výkaz – výmer