Akcia: zmena využitia priestoru - BB 	OBJEKT: Knižnica VKMK

POŽIARNY ÚSEK: N2.03

=======================================================================================================================

V   S   T   U   P   N   É       Ú   D   A   J   E                            |    V Ý S T U P N É   Ú D A J E

-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------

P r i e s t o r               ps     pn    an       S     hs       So    ho cel. |   p     a      b      c     pv

Číslo  N á z o v             kg/m2  kg/m2           m2      m       m2     m podl.| kg/m2                      kg/m2

=======================================================================================================================

223-1  úpravňa vody            5.0   10.0  0.90    73.64  2.80    18.54  2.13  A     15.0  0.90  0.657  1.00     8.9

=======================================================================================================================

Priemerné hodnoty za celý požiarny úsek

------------------------------------------------------------

Výpočtové požiarne zaťaženie      pv =     8.866 kg/m2

Súčiniteľ charakteru látok         a =     0.900

Súčiniteľ stavebných podmienok     b =     0.657

Pôdorysná plocha požiarneho úseku  S =    73.640 m2

Priemerná výška požiarneho úseku  hs =     2.800 m

Plocha otvorov požiarneho úseku   So =    18.540 m2

Priemerná výška otvorov pož.úseku ho =     2.130 m

------------------------------------------------------------

MEDZNÉ ROZMERY POŽIARNEHO ÚSEKU N2.03

============================================================

Výpočtové požiarne zaťaženie PÚ:    8.87 kg/m2

Súčiniteľ a PÚ:    0.90

Typ stavebných konštrukcií objektu: NEHORĽAVÉ

PÚ je v objekte s viacerými nadzemnými podlažiami

Výšková poloha požiarneho úseku hp:   3.00 m

MEDZNÁ       SKUTOČNÁ

DĹŽKA [m]  105.00         12.000

ŠÍRKA [m]   66.00          6.400

Informatívna medzná plocha:    6930.00 m2

Medzné rozmery boli podľa STN 73 0802: zväčšené súčiniteľom 1.5

Medzný počet podlaží PÚ z1 = 14          Skutočný počet podlaží PÚ  =  1

============================================================

Požiarne riziko a kritéria na stavebné konštrukcie

============================================================

Výp. požiarne zaťaženie PÚ:    8.87 kg/m2    Súčiniteľ a PÚ: 0.90

Typ stavebných konštrukcií: nehorľavé     Výška objektu:   3.00 m

Požiarny úsek je iba s nadzemnými podlažiami

Stupeň požiarnej bezpečnosti PÚ: I

Požiarna odolnosť vybraných stavebných konštrukcií

=================================================================

Pol.  Stavebná konštrukcia                                   POSK

-----------------------------------------------------------------

1c)  Požiarne steny a stropy v posl. nadzem. podlaží       15+

2c)  Požiarne uzávery otvorov v posl. nadzem. podlaží     15C2

3ab) Obv.steny zaisť.stab.obj. v posl. nadzemnom podlaží    --

4    Nosné konštrukcie striech                              15

5c)  Nos.konštr.vnútri PÚ zaisť.stab.obj. v posl.nadz.pod   --

6    Nosné konštr. zvonka objektu zaisť. stab. objektu      15

7    Nos.konštr.vnútri PÚ nezaisťujúce stabilitu objektu    --

8    Nenosné konštrukcie vnútri požiarneho úseku            --

10ab) Ohran.konštr.šachiet (inštal., výťahových a pod.)     30B

10b)  Požiarne uzávery otvorov ohran. konštrukcií šachiet   15B

Povrchová úprava podhľadov                             C3

Povrchová úprava stien vo vnútri objektu               C3

Prestupy rozvodov a inštalácií v posl. nadz. podlaží  30C1

Požiarne klapky a chránené potrubia VZT               30A

=================================================================

DIMENZOVANIE ÚNIKOVÝCH CIEST

=============================

Z PÚ sa dimenzuje nechránená úniková cesta.

V PÚ nie je trvalé, dočasné ani prechodné pracovné miesto.

Osoby zodpovedné za daný priestor sú zarátané pri evakuácii v pož. úseku N2.02.

Podľa čl.2.3, STN 92 0241 - rovnaké osoby nachádzajúce sa v rôznych priestoroch sa zaratávajú pri evakuácii 1x.

Začiatok nechránenej únikovej cesty je na osi východu z miestnosti, kde nie je viac ako 40 osôb, s podlahovou plochou do 100 m2 a s najväčšou vnútornou vzdialenosťou k východu z tejto miestnosti do 15 m, v súlade s čl. 7.2.2.2, STN 73 0802 sa dĺžka nechránenej

Návrh hasiacich prístrojov podľa STN 92 0202-1

============================================================

Súčiniteľ a PÚ: 0.90	Pôdorysná plocha podlažia:    73.64 m2

Mc:     7.30 kg               Mcsk:     9.00 kg

Druh HP     Hm. náplne HP [kg]     Počet HP     Mci [kg]

------------------------------------------------------------

Práškový           6.0                 1            6.00

Snehový            5.0                 1            3.00

------------------------------------------------------------

ODSTUPY

======================

- pv [kg/m2], resp. taue [min]:    8.87

odstup od fasády

% požiarne otvorených plôch:    46.8

Dlžka požiarneho úseku [m]:    11.00

Výška požiarneho úseku [m]:     3.00

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   0.7 m   *****

Odstup od okna

% požiarne otvorených plôch:   100.0

Dlžka požiarneho úseku [m]:     0.90

Výška požiarneho úseku [m]:     2.40

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   0.8 m   *****

Odstup od okna

% požiarne otvorených plôch:   100.0

Dlžka požiarneho úseku [m]:     3.60

Výška požiarneho úseku [m]:     2.10

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   1.7 m   *****

Odstup od okna

% požiarne otvorených plôch:   100.0

Dlžka požiarneho úseku [m]:     4.90

Výška požiarneho úseku [m]:     2.10

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   1.9 m   *****

Výška objektu [m]:     7.50

Odstupová vzdialenosť bola určená vzorcom o=0.37*hc

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   2.8 m   *****