Akcia: zmena využitia priestoru - BB 	OBJEKT: Knižnica VKMK

POŽIARNY ÚSEK: N1.02

=======================================================================================================================

V   S   T   U   P   N   É       Ú   D   A   J   E                            |    V Ý S T U P N É   Ú D A J E

-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------

P r i e s t o r               ps     pn    an       S     hs       So    ho cel. |   p     a      b      c     pv

Číslo  N á z o v             kg/m2  kg/m2           m2      m       m2     m podl.| kg/m2                      kg/m2

=======================================================================================================================

* 101    archív                  5.0  120.0  0.70   292.27  6.00    19.20  1.00  A    125.0  0.71  1.327  1.00   117.4

102    predsieň                2.0    5.0  0.80     6.87  2.80     0.00  0.00  A      7.0  0.83  1.327  1.00     7.7

103    upratovacia kabína      2.0    5.0  0.80     1.26  2.80     0.00  0.00  A      7.0  0.83  1.327  1.00     7.7

104    denná miestnosť        10.0   15.0  1.10    17.40  2.80     2.40  1.00  A     25.0  1.02  1.327  1.00    33.8

105    umyváreň                5.0    5.0  0.80     6.00  2.80     2.40  1.00  A     10.0  0.85  1.327  1.00    11.3

106    prístup                 2.0    5.0  0.80    71.30  2.80     0.00  0.00  A      7.0  0.83  1.327  1.00     7.7

107    chodba                  2.0    5.0  0.80    33.88  2.80     0.00  0.00  A      7.0  0.83  1.327  1.00     7.7

109    dielňa                 10.0   30.0  0.90    37.83  2.80     5.76  2.40  A     40.0  0.90  1.327  1.00    47.8

=======================================================================================================================

* priestory s pvs

Priemerné hodnoty za celý požiarny úsek

------------------------------------------------------------

Výpočtové požiarne zaťaženie      pv =   117.400 kg/m2

Súčiniteľ charakteru látok         a =     0.721

Súčiniteľ stavebných podmienok     b =     1.327

Súčiniteľ bezpečnostných podmienok c =     1.000

Pôdorysná plocha požiarneho úseku  S =   466.810 m2

Priemerná výška požiarneho úseku  hs =     4.804 m

Plocha otvorov požiarneho úseku   So =    29.760 m2

Priemerná výška otvorov pož.úseku ho =     1.271 m

------------------------------------------------------------

pv PÚ je stanovené podľa priestoru č.101    archív

MEDZNÉ ROZMERY POŽIARNEHO ÚSEKU N1.02

============================================================

Výpočtové požiarne zaťaženie PÚ:  117.40 kg/m2

Súčiniteľ a PÚ:    0.72

Typ stavebných konštrukcií objektu: NEHORĽAVÉ

PÚ je v objekte s viacerými nadzemnými podlažiami

Výšková poloha požiarneho úseku hp:   3.00 m

MEDZNÁ       SKUTOČNÁ

DĹŽKA [m]   83.39         31.000

ŠÍRKA [m]   51.14         18.000

Informatívna medzná plocha:    4264.55 m2

Medzný počet podlaží PÚ z1 =  1          Skutočný počet podlaží PÚ  =  1

============================================================

Požiarne riziko a kritéria na stavebné konštrukcie

============================================================

Výp. požiarne zaťaženie PÚ:  117.40 kg/m2    Súčiniteľ a PÚ: 0.72

Typ stavebných konštrukcií: nehorľavé     Výška objektu:   3.00 m

Požiarny úsek je iba s nadzemnými podlažiami

Stupeň požiarnej bezpečnosti PÚ: IV

Požiarna odolnosť vybraných stavebných konštrukcií

=================================================================

Pol.  Stavebná konštrukcia                                   POSK

-----------------------------------------------------------------

1b)  Požiarne steny a stropy v nadzemných podlažiach       60+

2b)  Požiarne uzávery otvorov v nadzemných podlažiach     30C2

3aa) Obv.steny zaisť.stab.obj. v podz. a nadz. podlažiach  60+

5b)  Nos.konštr.vnútri PÚ zaisť.stab.obj. v nadz. podlaž.   60

7    Nos.konštr.vnútri PÚ nezaisťujúce stabilitu objektu    30

8    Nenosné konštrukcie vnútri požiarneho úseku            C2

10ab) Ohran.konštr.šachiet (inštal., výťahových a pod.)     30A

10b)  Požiarne uzávery otvorov ohran. konštrukcií šachiet   15A

Povrchová úprava podhľadov                             C1

Povrchová úprava stien vo vnútri objektu               C2

Prestupy rozvodov a inštalácií v nadz. podlažiach     60C1

Požiarne klapky a chránené potrubia VZT               30A

=================================================================

DIMENZOVANIE  ÚNIKOVÝCH  CIEST

============================================================

Z PÚ vedú nechránené únikové cesty na voľné priestranstvo.

Obsadenie priestoru osobami sa určilo normovými hodnotami podľa STN 92 0241:

- Čl. 2.2.1.: 3 x 1.3 = 3.9 – E = 4

- podľa čl. 2.3 STN 92 0241 - tie isté  osoby nachádzajúce sa v rôznych priestoroch sa zaratávajú 1x

V súlade s čl. 7.2.2.2, STN 73 0802 pri miestnostiach alebo funkčne ucelenej skupiny  miestností  určené pre najviac 40 osôb, s podlahovou plochou najviac 100 m2 a max. vzdialenosť z ktoréhokoľvek miesta z funkčne ucelenej skupiny miestností k východu je najviac 15 metrov, sa dĺžka NÚC meria na osi východu z miestnosti.

KONTROLA ÚNIKOVÝCH CIEST PRE OBJEKT Knižnica VKMK

Nechránená úniková cesta

Požiarny   úsek: N1.02

Súčiniteľ  a  PÚ: 0.72

Miesto posúdenia: archív

Návrh počtu a dľžok únikových ciest

Súčiniteľ a PÚ: 0.72

Výsledná medzná dlžka nadzemnej nechr. ÚC je   53.9 m

Skutočná dlžka nechránenej únikovej cesty je   21.0 m

Návrh šírky únikových ciest

Osoby budú v posudzovanom mieste unikať po rovine

Spôsob evakuácie osôb: Súčasný

Počet ÚC vo vzťahu k posudzovanému miestu: Viac ako jedna

Počet evakuovaných osôb schopných samostatného pohybu:    4, súčiniteľ s:  1.0

Max. počet evakuovaných osôb v jednom únikovom pruhu je  147

Maximálny započítateľný počet únikových pruhov je   1.0

so započítateľným počtom osôb    3

Skutočný započítateľný počet únikových pruhov je    1.5

============================================================

KONTROLA ÚNIKOVÝCH CIEST PRE OBJEKT Knižnica VKMK

Nechránená úniková cesta

Požiarny   úsek: N1.02

Miesto posúdenia: prístup

Súčiniteľ  a  PÚ: 0.72

Návrh počtu a dľžok únikových ciest

Vyhodnotenie možnosti použitia jedinej nechránenej únikovej cesty z miestnosti podľa tab.15

2 v STN 73 0802:

Miestnosť: 109    dielňaa               Súč. a miestn. = 0.90

Podlažie: nadzemné

Maximálny možný počet unikajúcich osôb je  100

Výsledná medzná dlžka nechránenej únikovej cesty je   33.9 m

Skutočná dlžka nechránenej únikovej cesty je   29.0 m

Návrh šírky únikových ciest

Osoby budú v posudzovanom mieste unikať po rovine

Spôsob evakuácie osôb: Súčasný

Počet ÚC vo vzťahu k posudzovanému miestu: Jedna

Počet evakuovaných osôb schopných samostatného pohybu:    3, súčiniteľ s:  1.0

Max. počet evakuovaných osôb v jednom únikovom pruhu je   88

Minimálny možný počet únikových pruhov je   1.0

Skutočný počet únikových pruhov je   1.5

============================================================

NÁVRH ELEKTRICKEJ POŽIARNEJ SIGNALIZÁCIE podľa STN 73 0875

============================================================

Plocha PÚ:  466.8 m2      Výška objektu:   3.0 m

Počet podlaží PÚ:    1.0     Výšková poloha PÚ:   3.0 m

Počet  osôb v PÚ:    3     Pôdorysná plocha/os:   4.0 m2/os

Osoby sú  schopné samostatného pohybu

Charakter následných škôd:  nahraditeľné nad 10 % obsahu PÚ

Hodnota obsahu PÚ:  5 - 20 mil. Sk

Súčiniteľ ov: 1.00		Súčiniteľ an PÚ: 0.71

N = (  j  *  an  + os  * oh  ) * ov = ( 1.4 * 0.71 + 0.9 * 1.0 ) * 1.00 = 1.89

EPS sa nemusí navrhnúť

============================================================

Návrh hasiacich prístrojov podľa STN 92 0202-1

============================================================

Súčiniteľ a PÚ: 0.72		Pôdorysná plocha podlažia:   466.81 m2

Mc:    16.50 kg               Mcsk:    18.00 kg

Druh HP     Hm. náplne HP [kg]     Počet HP     Mci [kg]

------------------------------------------------------------

Snehový            5.0                 4           12.00

Práškový           6.0                 1            6.00

-----------------------------------------------------------

ODSTUPY

=====================

- pv [kg/m2], resp. taue [min]:   117.4

Západná strana

% požiarne otvorených plôch:    40.0

Dlžka požiarneho úseku [m]:    12.00

Výška požiarneho úseku [m]:     2.00

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   3.4 m   *****

Západná strana

% požiarne otvorených plôch:   100.0

Dlžka požiarneho úseku [m]:     2.40

Výška požiarneho úseku [m]:     1.00

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   2.5 m   *****

Západná strana

% požiarne otvorených plôch:   100.0

Dlžka požiarneho úseku [m]:     1.20

Výška požiarneho úseku [m]:     1.00

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   1.8 m   *****

Východná strana

% požiarne otvorených plôch:    36.2

Dlžka požiarneho úseku [m]:    30.00

Výška požiarneho úseku [m]:     2.50

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   4.0 m   *****

Východná strana

% požiarne otvorených plôch:   100.0

Dlžka požiarneho úseku [m]:     2.40

Výška požiarneho úseku [m]:     1.00

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   2.5 m   *****

Východná strana

% požiarne otvorených plôch:   100.0

Dlžka požiarneho úseku [m]:     3.30

Výška požiarneho úseku [m]:     3.60

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   5.6 m   *****

Východná strana

% požiarne otvorených plôch:   100.0

Dlžka požiarneho úseku [m]:     2.40

Výška požiarneho úseku [m]:     2.40

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   3.9 m   *****

Východná strana

% požiarne otvorených plôch:   100.0

Dlžka požiarneho úseku [m]:     2.40

Výška požiarneho úseku [m]:     1.90

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   3.5 m   *****

Výška objektu [m]:     7.50

Odstupová vzdialenosť bola určená vzorcom o=0.37*hc

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   2.8 m   *****