Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby - TECHNICKÁ SPRÁVA

# 1	ZÁKLADNÉ  ÚDAJE, ÚVOD

Názov stavby :		VEREJNÁ KNIŽNICA Mikuláša Kováča

REKONŠTRUKCIA BUDOVY – III:ETAPA, Banská Bystrica

Miesto stavby :	Banská Bystrica, Jilemnického 1710/48

Charakter stavby :	rekonštrukcia

Investor:	VKMK Jilemnického 1710/48, 974 01 Banská Bystrica

Hl. projektant stavby:	Ing. Ján Kútik, JK Projekcia , Na Úbočí 7 , 974 09 Banská Bystrica

Zodp. projektant PBS: 	Ing. Jarmila Trenčianska, PhD - špecialista PO

PO-projekt,s.r.o, Tŕnie 159, 962 35 Tŕnie, mobil: 0907 121 828

Projekt stavby je súlad komplexných  technických a organizačných podmienok na splnenie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti stavby, aby nedošlo k vzniku požiaru a jeho rozšírenia na susedné objekty. Architektúra je výsledkom previazania prevádzkovej a konštrukčnej stránky s cieľom vytvoriť maximálne funkčný a flexibilný priestor.  V zmysle § 9, Zákona NR SR č.314/ 2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, ako aj § 40,  Vyhlášky MV SR č.121/ 2002 Z.z., v znení neskorších predpisov sa rieši ochrana stavby pred požiarmi, čím sa preveruje splnenie základných požiadaviek na protipožiarnu bezpečnosť stavby. Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby sa vykonáva  podľa platných predpisov a STN - Vyhl. MV SR č.94/ 2004 Z.z., Vyhl. MV SR č. 699/2004 Z.z a ich príslušných zmien.

Predmetom riešenia je rekonštrukcia budovy VEREJNEJ KNIŽNICE Mikuláša Kováča v B.Bystrici.

Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby bolo vypracované v zmysle u nás platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi a v zmysle riešenia požiadaviek na projektovú dokumentáciu z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti, obsahuje: členenie  stavby na požiarne úseky, určenie požiarneho rizika, určenie požiadaviek na konštrukcie stavieb, zabezpečenie evakuácie, určenie požiadaviek na únikové cesty, určenie odstupových vzdialeností, určenie požiarno-bezpečnostných opatrení, určenie zariadení na protipožiarny zásah.

Zoznam súvisiacich predpisov a STN:

STN 92 0241, STN 73 0802, Vyhláška MV SR č. 94/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov,  Vyhláška MV SR č.401/2007 Z.z , Vyhláška MV SR č.  699/2004 Z.z., Zákon NR SR č.314/2001 o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, Vyhláška MV SR č.121/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, Vyhláška MV SR č.478/2008 Z.z., Nariadenie vlády SR č. 378/2006 Z. z..

# 2	ZATRIEDENIE STAVBY A ÚČEL  STAVBY

Navrhovaný objekt a parcela sa nachádza v zastavanom území mesta. Riešená stavba nemá vplyv na ochranné pásma jestvujúcich inžinierskych sietí ani okolitú zástavbu.

V 90-tych rokoch dvadsiateho storočia bola postavená Hospodárska budova ako súčasť areálu Domova sociálnych služieb na Jilemnického ulici. Priestory 1.N.P. slúžili ako práčovňa a kotolňa, na 2.N.P. boli priestory pre klientov DSS a priestory technológie pre kotolňu.

V súčasnosti sa na 2.N.P. nachádzajú priestory Verejnej knižnice Mikuláša Kováča. Priestory boli postupne podľa poskytnutých finančných prostriedkov rekonštruované. Nebola to len úprava vnútorných priestorov, ale bola vymenená väčšina okien, vchodové dvere, zrekonštruovaná strecha so zateplením a novou strešnou krytinou.

Predmetom projektovej dokumentácie je ďalšia etapa, v ktorej by mali byť zrekonštruované vnútorné priestory na 1. a 2.N.P. Jedná sa o úpravu vstupnej časti do knižnice rozšírením chodby a prekrytím vstupu, úpravu kancelárií na 2.N.P., rekonštrukciu sociálnych zariadení pre návštevníkov. Hlavnou časťou rekonštrukcie je bezbariérová úprava – vybudovanie rampy pred vstupom do budovy, inštalácia výťahu na 2.N.P. a vybudovanie sociálneho zariadenia pre imobilných.

Objekt sa nachádza na rovinatom pozemku.   Budova sa skladá z dvoch podlaží.

Priestory nepredstavujú svojou povahou prevádzky so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru.

Riešené územie sa nenachádza v dosahu žiadneho ochranného pásma ani chráneného územia.

V zmysle § 98, odst. 2, Vyhl. MV SR č. 94/2004 Z.z. v stavbách v ktorých sa protipožiarna bezpečnosť navrhla a realizovala do 30.9.2000, sa zmeny stavieb z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti môžu navrhnúť podľa technickej normy STN 73 0802.

Pôvodná budova bola v minulosti riešená v súlade s STN 73 0802.

V objekte dochádza k zmene užívania priestorov, dochádza k zmene požiarneho zaťaženia, zmene počtu osôb a priestory sa prehodnotili podľa STN 73 0802.

Projektová dokumentácia bola vypracovávaná pred účinnosťou vyhl. MV SR č. 94/2004 Z.z., preto sa protipožiarna bezpečnosť rieši v nadväznosti na STN 73 0802 bez uplatnenia vyhl. MV SR č. 94/2004 Z.z. a noriem STN 92 0201-1 až 4.

Hmotové riešenie odzrkadľuje funkcie nevýrobného charakteru, požiarne riziko sa stanovilo výpočtom v súlade s kap.4, STN 73 0802.

Z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti sa jedná o jestvujúcu stavbu s nevýrobným charakterom v ktorej sa rieši prevádzkové, dispozičné usporiadanie a technické vybavenie.

Navrhované riešenie, vychádza z funkčnosti objektu a sa snaží vytvoriť také prevádzky, ktoré by riešili všetky potrebné väzby a vzťahy, pri rešpektovaní prevádzkových, hygienických a protipožiarnych noriem.

Projekt bol spracovaný na základe požiadaviek investora a požiadaviek na funkčné využitie priestorov vymedzených rekonštrukciou.

# 3	CHARAKTERISTIKA  OBJEKTU  - urbanistické, dispozičné a konštrukčné  riešenie

Pozemok je dopravne sprístupnený pre peších, návrh pôvodný stav neupravuje. Napojenie stavby i parcely  je navrhnuté zo stávajúcej miestnej komunikácie.

Projektová dokumentácia rieši rekonštrukciu vnútorných priestorov Verejnej knižnice M. Kováča na 1. a 2.N.P.. Do urbanistického a architektonického riešenia sa nezasahuje. Jediná zmena sa týka architektonického stvárnenia hlavného vstupu do knižnice a to prekrytie vstupu, zväčšenie dverných otvorov a riešenie bezbariérového prístupu do budovy.

Búracie a demontážne práce

Rekonštrukcia knižnice zahŕňa návrh výťahu do 2.N.P. v zrkadlovom priestore schodiska. Jestvujúce ramená schodiska šírky 1500mm budú demontované, stupne aj vnútorné schodnice. V mieste budúceho výťahu bude vybúraná podlaha a podkladné vrstvy do hĺbky cca 1600mm.

Jestvujúce vchodové dvere do knižnice svojim rozmerom nevyhovujú hlavnému vstupu do verejnej budovy, rovnako ako chodba vedúca na poschodie. Návrh riešenia vstupnej časti vychádza z rozšírenia vstupného otvoru a zväčšenia dverí a presvetlenia chodby zasklenou stenou. Preto bude potrebné vybúrať otvory v obvodovej stene, vybúrať časť priečky susediacej s m.č. 101, z keramických dierovaných tehál hr. 150mm, vybúranie nášľapnej vrstvy podlahy na chodbe. Vybúrať dverný otvor do kotolne pre vytvorenie šatne pre návštevníkov knižnice.

Na 2.N.P. budú rekonštrukčné práce pozostávať z rekonštrukcie sociálnych zariadení. Budú demontované jestvujúce zariaďovacie predmety, vybúrané deliace priečky, keramické obklady a dlažba.

Kancelárske priestory budú dispozične upravené podľa potreby prevádzky knižnice. Vybúraná bude deliaca priečka medzi chodbami č. 207 a 219, vybúraná časť priečky do m.č.208. Rovnako sa dispozičné úpravy budú týkať aj miestnosti č.212 a vybúrania dverí  vedúcich z vestibulu do jednotlivých miestností. Rozsah búracích prác je popísaný vo výkresovej časti PD.

STAVEBNO – TECHNICKÉ riešenie objektu

Konštrukčne sa jedná o klasický murovaný objekt založený na pásovom  základe z  prostého betónu.  Navrhovaná horná stavba a priečky je murovaná z pórobetónových tvárnic YTONG. Obvodové múry sú doplnené o tepelno-izolačnú vrstvu.

Zemné práce a základové konštrukcie

Pre umiestnenie výťahovej šachty bude potrebné vybudovať monolitickú železobetónovú dosku. Dno výťahovej šachty bude 1,1m pod úrovňou podlahy 1.N.P. Podklad pod dosku bude tvoriť zhutnený štrkopieskový podsyp, podkladný betón a hydroizolácia. Steny šachty budú z monolitickej železobetónovej konštrukcie hr. 200mm. Z vonkajšej strany bude ochrana izolácie z primurovky a hydroizolácia. Hydroizolácia bude v úrovni podlahy 1.N.P. napojená na jestvujúcu hydroizoláciu. Izolácia proti vode a zemnej vlhkosti je navrhnutá s SBS pásov, napr. Elastobit PV 40 Speed Profile. Vstup do knižnice bude prekrytý oceľovou konštrukciou, ktorá bude založená na monolitických betónových pätkách z betónu C16/20.

Nové murované konštrukcie

Novonavrhované deliace priečky budú z presných tvárnic hr. 150, 125mm na univerzálnu tenkovrstvovú maltu. Doplnenie muriva obvodových stien bude z presných tvárnic hr. 300mm na univerzálnu tenkovrstvovú maltu.

Nová priečka hr. 150mm na 1.N.P. ktorou sa zväčší vstupný priestor -vestibul do knižnice, priečka na vytvorenie zádveria a deliaca priečka v kotolni, ktorou vznikne šatňa – priestor na odloženie vrchného oblečenia a tašiek do skriniek pre návštevníkov knižnice.

Na 2.N.P. budú nove priečky v zmenenej dispozícii sociálnych zariadení hr. 150 a 125mm, na zamurovaných nevyužívaných dverných otvoroch a na domurovkách častí priečok.

Nad dvernými otvormi budú typové preklady, nad vchodom do knižnice bude atypický preklad (riešenie pozri časť statika).

Schody

Kvôli umiestneniu výťahu do zrkadla schodiska je potrebné demontovať pôvodné stupne. Nové stupne budú šírky 1100mm a vo vzniknutom zrkadlovom priestore šírky 1350mm bude umiestnený výťah. Z pôvodného schodiska zostane zachovaná medzipodesta a krajné schodnice. Vnútorné schodnice 1. a druhého ramena schodiska budú privarené k jestvujúcemu priečnemu nosníku na medzipodeste. Na 1.N.P. bude schodnica kotvená do betónu pomocou roznášacej oceľovej platničky a na 2.N.P. bude schodnica kotvená do žb stropu. Stupne s podstupnicou budú z oceľového plechu hr. 5 mm. Povrchovú úpravu stupňov bude tvoriť nalepené PVC.

Výťahová šachta

Výťahová šachta bude rozmerov 1350/2335mm, výťahová kabína 1100/1400mm. Prehĺbenie výťahovej šachty je 1100mm pod úroveň podlahy 1.N.P. Nosná oceľová konštrukcia bude založená na žb doske a na 2.N.P. kotvená do žb stropného panelu. Dno a steny šachty pod úrovňou -1,350 budú opatrené epoxidovým náterom – bezprašná úprava. Opláštenie výťahovej šachty bude doskami Cetris hr. 9mm, ktoré budú vkladané do rámu. Povrchová úprava šachty bude vnútornou maľovkou farby bielej.

Výplne dverných otvorov

Výplne dverných otvorov budú v obvodovej stene štvorkrídlové posuvné dvere s automatickým ovládaním a pevná zasklená stena na presvetlenie priestoru. Zádverie bude uzatvorené posuvnými zasklenými dverami s automatickým ovládaním. Vnútorné dverné výplne budú drevené plné aj so zasklením do obložkovej zárubne, v sociálnych zariadeniach do oceľovej zárubne, jedno a dvojkrídlové. Na 1. N.P. budú dvere požiarne EI-30/D3-C so samozatváračom. Schodiskový priestor na 2.N.P. bude od podlažia oddelený požiarnymi zasklenými stenami medzi výťahovou šachtou. Vstup na podlažie bude dverami šírky 900mm so samozatváračom. Výpis dverí pozri výkresová časť PD.

Povrchové úpravy

Povrchová úprava podlahy rekonštruovaných priestorov je z keramickej dlažby protišmykovej, veľkoplošných parkiet, podlaha krytého vstupu z betónovej dlažby 200/200/60mm.

Vstupný priestor vestibul a šatňa na 1.N.P. a vestibul na 2.N.P. budú opatrené sadrokartónovým podhľadom z SDK dosiek na oceľovej podkonštrukcii.

Vnútorné povrchové úpravy stien budú na nových priečkach tenkovrstvová štuková omietka s vtlačenou sklotextilnou sieťkou, jestvujúce steny a stropy rekonštruovaných priestorov budú vyspravené štukovou omietkou v ploche asi 30% z celkovej plochy omietok, následne budú priestory vymaľované vnútornou maľovkou. Steny sociálnych zariadení budú do výšky 2100mm obložené keramickým obkladom.

Deliace priečky v sociálnych zariadeniach sú navrhnuté z montovaných sanitárnych priečok výšky 2100mm z vysokotlakého laminátu obojstranne potiahnutého melamínovou fóliou (do mokrého prostredia). Pisoáre sú oddelené pisoárovými stenami keramickými 410/660mm.

Prekrytie vstupu

Prekrytie vstupu je navrhnuté z oceľovej rámovej konštrukcie z profilov 120/120/3mm, zastrešenie tvorí sedlový krov krokvy 120/140mm s krytinou z oceľových trapézových poplastovaných plechov. Čelný oceľový štít je privarený ku zvislej nosnej konštrukcii. Povrchová úprava štítu a podhľadu prekrytia je akrylátovou omietkou na EPS 70 F hr. 30mm. Tvar konštrukcie a skladba vrstiev pozri výkresová časť PD.

Zámočnícke výrobky

Schodisko bude zabezpečené oceľovým zábradlím s výplňou zo zvislých trubiek, madlo bude drevené. Rampa a vyrovnávacie stupne vstupnej časti budú opatrené zábradlím z oceľových trubiek. Povrchová úprava kovových konštrukcií bude základným a dvojnásobným syntetickým náterom. Výpis materiálu a tvar konštrukcií je vypracovaný vo výkresovej časti PD Tabuľka zámočníckych výrobkov.

Klampiarske výrobky

Krytina prekrytia vstupu bude z oceľových poplastovaných profilovaných (trapézových) plechov výšky 30mm, farby šedej. Klampiarske výrobky – oplechovanie atiky, oplechovanie pri zvislej stene, žľaby, zvody budú z oceľových poplastovaných plechov farby šedej.

Sociálne zariadenia

Dispozičné riešenie, zariaďovacie predmety a doplnkové predmety WC pre imobilných bude spĺňať požiadavky Vyhlášky 532/2002 Z.z.. .

WC ženy a muži budú odvetrané prirodzeným vetraním okennými otvormi. WC pre imobilných bude odvetrané umelo radiálnym ventilátorom s časovým dobehom napojeným na ventilačné potrubie.

# 4	TECHNICKÉ RIEŠENIE PBS

## 4.1	Požiarne  riziko  a  stupeň  požiarnej  bezpečnosti

Priestory objektu tvoria prevádzky s nevýrobným charakterom, ktoré tvoria samostatné požiarne úseky (ďalej PÚ).  Riešený objekt bol v súlade s STN 73 0802 rozdelený do PÚ (viď grafická a výpočtová časť), pri rešpektovaní požiadaviek na medzné veľkosti PÚ ako aj požiadaviek na pož.odolnosť stavebných konštrukcii a konštrukčných prvkov nachádzajúcich sa v navrhovaných PÚ v súlade s STN 73 0802.   Jednotlivé členenie miestností PÚ je konkretizované v legendách výkresovej dokumentácie.

Stavba sa podľa navrhovaných konštrukcii zhodnotila v zmysle čl. 5.2.3, STN 73 0802 ako nehorľavý konštrukčný celok.

Dispozícia nadzemných podlaží je určená v súlade s čl. 3.1.4, STN 73 0802 podľa vstupu do budovy a prístupovej komunikácii pre hasičskú jednotku.

Požiarna výška 3,0 m sa určila podľa čl.3.1.6, STN 73 0802.

Požiarne riziko je stanovené  výpočtom v súlade s kap.4, STN 73 0802, výpočtové požiarne zaťaženie sa určilo výpočtom podľa kap. 4.2 STN 73 0802.

Stupne požiarnej bezpečnosti pre nevýrobné PÚ sa určili podľa kap. 5.2, čl. 5.2.1, STN 73 0802, na základe výpočtového požiarneho zaťaženia podľa čl. 4.2.1., STN 73 0802.

Kritéria stavebných konštrukcii sa určili v zmysle kap. 6.1, čl. 6.1.1. a čl. 6.1.2, tab.12, STN 73 0802.

Jednotlivé členenie miestností PÚ je konkretizované v legendách výkresovej dokumentácie.

Kompletná podrobná výpočtová časť pož. rizika tvorí prílohovú časť projektovej dokumentácie.

Členenie do samostatných PÚ v zmysle STN 73 0802, STN 73 0833/Z5 a STN 73 0834.

- Spoločné samostatné PÚ prechádzajúce všetkými podlažiami:

  - N1.01/N2 v I. SPB – chodba + schody – chránená úniková cesta typu A – bez pož. rizika

  - Výpočtové požiarne zaťaženie spoločnej komunikácie: pv = 7,5 kg.m-2

  - Výťahová šachta umiestnená v chránenej únikovej ceste je súčasťou jedného PÚ, musí byť ohraničená stavebnými konštrukciami z nehorľavých látok v súlade s čl.6.4.1.2, STN 73 0802.

    - Odporúča sa vetrať výťahovú šachtu do vonkajšieho priestoru v úrovni alebo nad úrovňou najvyššej polohy výťahovej kabíny.

- 1.NP  - jednopodlažné, nadzemné, nevýrobné PÚ

  - N1.02 v IV. SPB – archív so zázemím:   	pv = 21,4 kg.m-2

  - N1.03 v I. SPB  	 – úpravovňa vody :  	pv = 7,13 kg.m-2

  - N1.04 v IV. SPB – archív:  		pv = 93,81 kg.m-2

  - N1.05 v I. SPB    – kotolňa:  		pv = 16,65 kg.m-2

  - N1.06 v I. SPB	 – kopresorovňa, meranie s dozorňou:  pv = 13,29 kg.m-2

  - N1.07 v II. SPB 	 – elektrorozvodňa:  	pv = 32,84 kg.m-2

- 2.NP  - jednopodlažný, nadzemný, nevýrobný PÚ

  - N2.02 v III. SPB – čitárne, kancelárie so zázemím:	pv = 81,2 kg.m-2

  - N2.03 v I. SPB  	 – úpravovňa vody :  			pv = 8,86 kg.m-2

### 4.1.1	Veľkosť požiarneho úseku

Medzné rozmery PÚ sa určili podľa kap. 5.3, tab.9, STN 73 0802, medziľahlé hodnoty sa interpolovali. V zmysle STN 73 0802, sa stanovila informatívna medzná plocha.

Konkrétne hodnoty sú uvedené v prílohe výpočtovej časti.

Skutočné rozmery a pôdorysná plocha neprekračujú medzné rozmery.

### 4.1.2	  Technické požiadavky na stavebné a požiarne deliace konštrukcie

Stupeň požiarnej bezpečnosti pre nevýrobné PÚ sa určil podľa kap. 5.2, čl. 5.2.1, STN 73 0802, na základe výpočtového požiarneho zaťaženia podľa čl. 4.2.1., STN 73 0802.

Požiarna odolnosť stavebných konštrukcii, vyjadrená dobou v minútach a najvyšší stupeň horľavosti použitých hmôt sa určili pre nevýrobné PÚ v zmysle kap. 6.1, čl. 6.1.1. a čl. 6.1.2, tab.12, STN 73 0802. Požiadavky na pož. odolnosti stavebných konštrukcií stavieb sa určili hodnotami pre  nadzemné a posledné nadzemné podlažie.

Skutočné požiarne odolnosti stavebných konštrukcií jednotlivých  PÚ objektu musia v plnom rozsahu vyhovovať požadovaným požiarnym odolnostiam určeným podľa jednotlivých stupňov požiarnej bezpečnosti.

Projekt stanovuje minimálne požiadavky požiarnej odolnosti konštrukcií, (viď. výkresová časť) v zmysle noriem.

Tab.1:  Požiarne odolnosti stavebných a ppž. – deliacich konštrukcií stavby pre nadzemné a posledné nadzemné podlažie podľa tab.12 pol. 1 až 10 STN 73 0802.

=======================================================================================

Pol.  Stavebná konštrukcia                        POSK	I	II	 III 	IV

---------------------------------–––––––––––-------------------–––––––––––––––-----––––

1b)  Požiarne steny a stropy v nadzemných podlažiach      15+	30+	 45+	60+

1c)  Požiarne steny a stropy v posl. nadzem. podlaží      15+	15+	 30+	30+

1d)   Požiarne steny a stropy medzi objektami               	30A	45A	 60A	30C2

2b)  Požiarne uzávery otvorov v nadzemných podlažiach     15C2 	15C2	 30C2	30C2

2c)  Požiarne uzávery otvorov v posl. nadzem. podlaží     15C3	15C2	 15C2	30C2

3aa) Obv.steny zaiť.stab.obj. v podz. a nadz. podlažiach  15+	30+	 45+	60+

4    Nosné konštrukcie striech                            –-	15	 30	30

5b)  Nos.konštr.vnútri PÚ zaisť.stab.obj.v NP        	15	30	 45	60

5c)  Nos.konštr.vnútri PÚ zaisť.stab.obj. v posl.nadz.pod –-	15	 30	30

7    Nos.konštr.vnútri PÚ nezaisťujúce stabilitu objektu  –- 	15	 30	30

8    Nenosné konštrukcie vnútri požiarneho úseku          –-	–-	 –-	C2

9    Konštrukcie schodísk v PÚ (okrem chránených ÚC)      –-	15C2	 15C2	15A

10ab) Ohran.konštr.šachiet (inštal., výťahových a pod.)    30B	30B	 30A	30A

10b)  Požiarne uzávery otvorov ohran. konštrukcie šachiet  15B	15B	 15A	15A

11    Plášť strechy                                        –-	–-	 15	15

Povrchová úprava podhľadov                           C3	C2	 C2	C1

Povrchová úprava stien vo vnútri objektu             C3	C3	 C3	C2

Prestupy rozvodov a inštalácii v nadz. podlažiach    15C1 	45C1	 45C1  60C1

Prestupy rozvodov a inštalácii v posl.nadz.podl      15C1 	15C1	 30C1	30C1

Požiarne klapky a chránené potrubia VZT              30A 	30A	 30A    30A

=========================================================================================

Pozn.: Podľa čl.6.1.3, STN 73 0802 konštrukcie, ktorých hodnoty sú označené + musia byť vyhotovené z nehorľavých látok, ak sú to konštrukcie chránených únikových ciest vrátane konštrukcií, zabezpečujúcich ich stabilitu.

### 4.3.1	Zhodnotenie požiadaviek a kritérií na stavebné konštrukcie

V zmysle STN 73 0802,  pri viacpodlažných staticky nezávislých stavbách sa požaduje požiarna odolnosť na všetky stavebné a pož. – deliace konštrukcie pre nadzemné a posledné nadzemné podlažie.

Stavebné konštrukcie podľa pôvodného projektu vykazujú požiarnu odolnosť 30 – 120 minút a najvyšší stupeň horľavosti  použitých hmôt je v súlade s tab.12, STN 73 0802.

Doporučuje sa nepoužívať materiály, pri ktorých dochádza pri požiari k vývoju dymu s vysokou hustotou príp. toxické.

Normou udaný najvyšší dovolený stupeň horľavosti použitých povrch. úprav sa vzťahuje na vlastný materiál povrchových úprav, tak aj na konštrukčné časti, ktorými je povrch upevnený - lišty, profily, rošty ... na vrstvy tepelných a zvukových izolácii pod povrchovou vrstvou stien, príp. na voľné závesy pred povrchom steny.

Informatívne požiarne odolnosti stavebných konštrukcii podľa STN 73 0821:

- Nosné a nenosné murované steny z plných pálených, vápennopieskových tehál ... s obojstrannou omietkou - hr. 65 – 180 mm – požiarna odolnosť 45 – 250 min,

- Murované steny z plných tehál z ľahkých betónov – nenosné hr. 70 – 150 mm – pož. odolnosť 60 – 240 min

- Murované steny z plných tehál z ľahkých betónov – nosné hr. 100 – 185 mm – pož.odolnosť 60 – 240 min

- steny z plných pálených tehál vápennopieskových, struskových príp. betónových blokov

- bez omietky hr. 65 - 230 mm - 15 - 240 minút

- s omietkou hr. 65 - 180 mm - 15 - 240 minút

- steny tehlové zdvojené vápennopieskových, struskových príp. betónových blokov

- bez omietky hr. 2 x 65 - 2 x115 mm - 15 - 240 minút

- s omietkou hr. 2 x 65 - 2 x180 mm - 15 - 240 minút

- steny z vystuženého betónu s krytím hl. výstuže aspoň 20 mm

- betón A bez omietky hr. 45 - 175 mm - 15 - 240 minút

- betón B bez omietky hr. 50 - 200 mm - 15 - 240 minút

- steny z predpätého betónu

- betón A krytie výstuže 15 - 35 mm hr. 60 - 200 mm - 15 - 240 minút

- betón B krytie výstuže 20 - 45 mm hr. 90 - 240 mm - 15 - 240 minút

- steny z plechových kaziet vyplnené nehorľavým materiálom hr. min. 40 mm s hr. oceťového plechu  min. 1 mm sa zaistenou polohou nehorľ. materiálu proti odpadávaniu - betónové alebo oceľovo chránené- 60 min

- Tehelné stĺpy z plných pálených tehál alebo plných vápennopieskových tehál s najvyšším obsahom otvorov do 15 % bez omietky s najmenším rozmerom hr. 240 – 370 mm – pož. odolnosť 90 – 250 min

- Železobetónové stropné dosky s krytím hlavnej ťahovej výstuže min. 20 mm hr. 80 – 150 mm – požiarna odolnosť 60 – 240 min,

- stropné ŽB dosky bez omietky s krytím výstuže 20 mm,betón A a B hr 50-150 mm - 20 - 240 min,

- Stropné dosky z ľahkých betónov hr. 60 mm – pož. odolnosť 30 min, hr. 100 mm – pož. odolnosť 90 min.

Firemný katalóg POROTHERM

- Porotherm 30 P + D – požiarne steny nosné: REI 180 min, požiarne steny nenosné: EI 180 min, obvodové steny nosné: REI 180 min, obvodové steny nenosné: EI 180 min

- Porotherm 14 P + D – požiarne steny nenosné: EI 120 min,

- Porotherm 11,5 P + D – požiarne steny nenosné: EI 120 min,

- Porotherm 8 P + D – požiarne steny nenosné: EI 60 min,

- sadrokartónové konštrukcie – realizované akreditovanou firmou:

- napr. Rigidur H hr. 12,5 mm - fir. katalóg (Rigips Slovakia) F30 - B,

- napr. Knauf GKB, GKB - I, GKF - I, GKF : trieda A, F 30, F 60, F 90,  F 120, is = 0.0 mm/min

Obvodové, požiarne deliace a stavebné konštrukcie:

V posudzovanej časti stavby sú ako požiarne a obvodové steny murované a montované stenové systémy, ktoré spĺňajú vyššie uvedené požiadavky 60, 45,  30 a 15.

Monolitické stropné dosky požiarnych stropov majú požadovanú požiarnu odolnosť 60, 45, 30, 15.

Deliace priečky sú navrhnuté murované, ktoré spĺňajú vyššie uvedené požiadavky60, 45,  30, 15 min.

Pož. odolnosť pož.-deliacich konštrukcií sa dá dosiahnuť napr. použitím protipožiarnych sadrokartónových montovaných stenových a podhľadových systémov na požadované kritéria, spoločnosť ktorá zhotovuje montované sadrokartónové systémy musí mať licenciu a byť akreditovanou firmou, ktorá osvedčuje vlastnosti stavebnej konštrukcie písomnou formou v súlade s § 8,Vyhl. MV SR č. 94/2004 Z.z v znení neskorších predpisov.

Požiarne uzávery

Požiarne úseky musia byť oddelené požiarno – deliacimi konštrukciami, ktorých súčasťou sú aj požiarne uzávery v súlade s čl. 6.2.5.1.,STN 73 0802.

Požiarne uzávery ústiace do chránenej únikovej cesty musia spĺňať kritéria EI – C s požadovanou odolnosťou. Požiarne uzávery medzi požiarnymi úsekmi musia byť typu EW – C s  požiarnou odolnosťou a samozatváracím systémom.

Typ pož. uzáveru vyplynul  z výpočtu,  umiestnenie je konkretizované vo výkresovej dokumentácii.

Požiarne uzávery - dvere sa musia prevádzkovať podľa Vyhlášky MV SR č. 478 /2008 Z.z.

Nové požiarne uzávery – dvere budú certifikované a budú sa prevádzkovať podľa Vyhlášky MV SR č. 478 /2008 Z.z.  V zmysle §5, odst. 6, Vyhl. MV SR č. 478/2008 Z.z. - Otočné dvere s dvomi krídlami musia mať zabezpečené poradie zatvárania krídiel koordinátorom, ktorý ako prvé zatvorí neaktívne krídlo dverí. Koordinátor môže byť integrovaný do zariadenia na zatváranie.

Konštrukcie v požiarne nebezpečnom priestore

Stavba sa nenachádza v požiarne nebezpečnom priestore iného PÚ, preto sa na stavbe nepožadujú kritéria na obvodové steny z exteriérovej strany.

Požiadavky na konštrukcie CHÚC typu A

Všetky požiarno-deliace konštrukcie CHÚC typu A musia byť v zmysle čl.7.1.3.2 v STN 73 0802 – nehorľavé.  Požiarne odolnosti požiarnych stien musia byť minimálne 30 minút pre 1.NP a 15 min. pre 2.NP.

Prestupy

Všetky prestupy rozvodov a inštalácií cez požiarne deliace konštrukcie budú utesnené požiarnymi upchávkami s požadovanou odolnosťou požiarne deliacej konštrukcie.

Upchávky budú spĺňať požiadavku čl. 6.2.6.1, STN 73 0802 budú vyhotovené z materiálu so stupňom horľavosti C1, tesniace konštrukcie budú vykazovať požiarnu odolnosť zhodnú s požiarnou odolnosťou konštrukcie, ktorou rozvody prestupujú t.j. 45 a 30 minút (nepožaduje sa však vyššia odolnosť ako 60 min) napr. tesniace vankúše HILTI, izolácia skružkami resp. pásmi z NOBASILU s obalením AL – fóliou.

Vzduchotechnické zariadenia, príslušenstvá a potrubné rozvody sú navrhnuté v súlade s STN 73 0872 – Ochrana stavieb proti šíreniu požiaru VZT zariadení. Potrubia VZT a príslušenstva sú zhotovené z nehorľavých hmôt.

V zmysle čl. 6, STN 73 0872 otvory v požiarnych stenách a stropoch a vzduchotechnické  potrubia s prierezovou plochou najviac 0,04 m2 môžu prestupovať pož.-deliacimi  konštrukciami bez požiarnych uzáverov v prípade väčšieho prierezu je potrebné na pož. deliacich konštrukciách osadiť požiarne klapky s požadovanou odolnosťou podľa výpočtu požiarneho rizika. Vzduchotechnické potrubia prestupujúce do iných PÚ bez osadenia klapky musia byť po celej dĺžke chránené pož.izolujúcimi hmotami (obklady na báze minerálnej vlny). V stavbe nie je riešená vzduchotechnika.

Prestupy elektrických rozvodov stavebnými konštrukciami sa budú riešiť v súlade s čl. 9.1.1, STN 73 0802. Všetky prípadné prestupy rozvodov a inštalácii cez požiarno - deliace konštrukcie budú utesnené požiarnymi upchávkami s požadovaným typom a požiarnou odolnosťou požiarne deliacej konštrukcie.

V zmysle čl. 9.1.1, STN 73 0802 rozvodné potrubie  a ich príslušenstvo na rozvod nehorľavých látok môžu prestupovať pož. – del. konštrukciou pri dodržaní podmienok 6.2.6.1. STN 73 0802:

- Potrubie svetlého prierezu do 400 cm2, bez ďalších opatrení,

- Potrubie svetlého prierezu nad 400 cm2z nehoľlavých látok bude v prestupe izolované nehorľavou izoláciou vo vzdialenosti 100 cm od prestupu

- Potrubie sv.prierezu nad 400 cm2 s príslušenstvom z horľavých alebo neľahko horľavých látok nesmie byť voľne vedené PÚ, musí byť pož. chránené napr. izoláciou, vedené v nehorľavej konštrukcii alebo šachte.

Pozn.:

Stupňu horľavosti C1 podľa STN 73 0862 a STN 73 0863 zodpovedá podľa klasifikácie STN 13501-1 reakcia na oheň C.

Stupňu horľavosti C2 podľa STN 73 0862 a STN 73 0863 zodpovedá podľa klasifikácie STN 13501-1 reakcia na oheň D,E

Stupňu horľavosti A podľa STN 73 0862 a STN 73 0863 zodpovedá podľa klasifikácie STN 13501-1 reakcia na oheň A1, A2 s1, d0

Stupňu horľavosti B podľa STN 73 0862 a STN 73 0863 zodpovedá podľa klasifikácie STN 13501-1 reakcia na oheň  A2, B.

Prípadnú zmenu skladby konštrukcií resp. prvkov alebo vrstiev, je vždy potrebné prehodnotiť z hľadiska požiarnej odolnosť, triedy vonkajšieho požiaru a reakcie na oheň.

Jestvujúce stavebné konštrukcie vyhovujú požiadavkám požadovanej požiarnej odolnosti a druhu konštrukčného prvku.

Navrhované stavebné konštrukcie vyhovujú požiadavkám požadovanej požiarnej odolnosti a kritériám druhu konštrukčného prvku (obvodové steny, požiarne steny a stropy, vnútorné nosné konštrukcie zaisťujúce stabilitu,  vnútorné nosné konštrukcie nezaisťujúce stabilitu, čo je nutné dokladovať z certifikátov preukázania zhody pre všetky použité stavebné konštrukcie.

Požadované požiarne odolnosti sú zakreslené vo výkresovej časti.

Materiálno – technické vlastnosti nových použitých stavebných materiálov a stavebných výrobkov  podliehajú ustanoveniam Zákona NR SR č.521/2001 Z. z. a Zákona SNR č.264/1999 Z. z.. v znení č 95/2000 Z. z., 238/2001 Z. z., 436/2001 Z. z.,128/2002 Z. z., 254/2003 Z. z., 505/2009 Z. z., musia sa dokladovať certifikátmi a protokolmi o zhode od výrobcu stavebného materiálu a stavebných výrobkov.

Povinnosťou investora je ich archivovať. Upozorňujeme investora predmetnej stavby, že orgán vykonávajúci štátny požiarny dozor v súlade s § 66 odst. 3, písm. c) Zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov môže pri kolaudačnom konaní predmetnej stavby požadovať certifikáty preukázania zhody, prípadne technické osvedčenia podľa Zákona 133/2013 Z.z., o stavebných výrobkoch na všetky stavebné výrobky, ktoré musia spĺňať požiarno – technické charakteristiky podľa spracovanej projektovej dokumentácie riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby. (tj. skutočnej požiarnej odolnosti, skutočnej horľavosti, skutočného indexu šírenia plameňa) všetkých stavebných konštrukcií a stavebných výrobkov zabudovaných v posudzovanej stavbe.

# 5	ÚNIKOVÉ  CESTY

V stavbe sa dimenzovali nechránené a chránená úniková cesta v zmysle  STN  73 0802. Nechránené únikové cesty tvoria priestory s požiarnym rizikom, ktoré vedú do chránenej únikovej cesty a na voľné priestranstvo.

Chránenú únikovú cestu typu A tvorí pôvodné schodisko, ktoré musí byť oddelené požiarnymi stenami a pož. uzávermi. Na základe počtu osôb sa prehodnotila evakuácia v rámci objektu.

Obsadenie priestoru osobami sa riešilo v zmysle STN 92 0241, výpočet je dokladovaný v o výpočtovej časti príloh. Osoby budú z posudzovaných priestorov unikať po rovine a po schodoch dole. Spôsob evakuácie je súčasný. Obsadenie priestoru osobami sa riešilo v zmysle STN 92 0241.

V súlade s čl. 2.3, STN 92 0241 v priestoroch, v ktorých môžu byť tie isté osoby, započítavajú sa tieto osoby iba jeden krát a to podľa priestoru najviac obsadeného.

Spôsob evakuácie je súčasný s organizáciou protipožiarnych hliadok pre usmerňovanie evakuácie.

Osoby budú z posudzovaných priestorov unikať po rovine a po schodoch. Spôsob evakuácie je súčasný.

Dimenzovanie únikových ciest sa vykonalo v súlade s kap. 7.2, STN 73 0802.

V súlade s čl. 7.2.2.2, STN 73 0802 sa dĺžka nechránenej únikovej cesty merala od osi východu z miestnosti, alebo funkčne ucelenej skupiny miestnosti určených najviac pre 40 osôb, s podlahovou plochou do 100 m2 a s najväčšou vnútornou vzdialenosťou k východu z tejto miestnosti do 15 m.

Dĺžka CHÚC-A sa merala podľa čl. 7.2.2.6, STN 73 0802 od najvzdialenejšieho vstupu t.j. vstupných požiarnych dverí do CHÚC k východu na voľné priestranstvo.

Šírka únikovej cesty musí umožňovať bezpečnú evakuáciu všetkých osôb z PÚ.

Základnou jednotkou šírky únikových ciest je únikový pruh. Najmenší počet únikových pruhov sa určil v zmysle STN 73 0802 čl.7.2.3.1.  Navrhované šírky dverných otvorov na únikových cestách po stavebných úpravách budú vyhovovať požiadavkám STN 73 0802.

Normový počet osôb pri dimenzovaní únikových ciest v prílohách je predimenzovaný oproti skutočnej projektovanej kapacite priestorov objektu, na základe čoho môžeme konštatovať že navrhované únikové cesty po stavebných úpravách zabezpečia bezpečnú evakuáciu.

Skutočné dĺžky posudzovaných NÚC nepresahujú dovolenú dĺžku, skutočný čas evakuácie nepresahuje dovolený a skutočný najmenší počet únikových pruhov vyhovuje medznej šírke únikového pruhu.

Dvere na únikových cestách sa vyhotovia v zmysle kap..7.3.1, STN 73 0802 musia umožňovať rýchly a ľahký prechod a svojim zaistením nesmú brániť evakuácii unikajúcich osôb ani zásahu hasičského a záchranného zboru. Musia sa otvárať v smere úniku s výnimkou dverí z miestnosti  alebo funkčne ucelenej skupiny  - kancelárie pri ktorých úniková cesta začína v zmysle 7.2.2.2. a čl. 7.2.2.6 a výnimkou východových dverí na voľné priestranstvo, ak nimi neprechádza viac ako 200 osôb.

Dverné krídla započítavané do šírky únikových ciest, ktoré sú počas bežnej prevádzky zaistené musia mať na strane dverí v smere úniku umiestený uzáver, ktorý umožňuje ľahké a rýchle otváranie krídla. Podľa čl. 7.3.1.4, STN 73 0802 sa odporúča, aby dvere v bočných stenách únikovej cesty, ktoré sa otvárajú do chránenej únikovej cesty otvárali v smere úniku (pohyb krídla dverí pri otváraní má byť súhlasný  so smerom pohybu osôb na únikovej ceste). Otvorené krídlo týchto dverí nesmie brániť pohybu osôb na únikovej ceste a nesmie zužovať započítateľnú šírku, odporúča sa otvárať tieto dvere o 180 0.

Označenie a osvetlenie bude v zmysle STN 73 0802 kap. 7.3.4, zreteľne musí byť označený smer úniku, osvetlenie bude denným a umelým svetlom. Označenie únikových ciest bude bezpečnostnými značkami v súlade s Nariadením vlády č. 378/2006 Z.z.. Smer úniku bude vyznačený zariadením s vlastným zdrojom svetla.

Vetranie chránenej únikovej cesty typu A

CHÚC typu A sa bude vetrať prirodzeným spôsobom v zmysle čl. 7.1.4.2 písm. aa) otvárateľnými otvormi - oknami na každom podlaží s plochou min. 2,0 m2 .

V súlade s čl. 7.1.3.3, STN 73 0802 v V CHÚC nesmú byť umiestnené:

- zriaďovacie alebo iné zariadenia zužujúce jej priechodnú šírku únikovej cesty.

- voľne vedené rozvody horľavých látok alebo akékoľvek voľne vedené potrubné rozvody z horľavých látok,

- voľne vedené rozvody VZT – okrem vetrania CHÚC,

- voľne vedené dymovody, rozvody stredotlakovej a vysokotlakovej pary alebo toxických látok.

# 6	ODSTUPY

Na zamedzenie požiaru medzi PÚ a objektmi je potrebné vymedziť požiarne nebezpečný priestor a odstupové vzdialenosti.  Odstupové vzdialenosti pre PÚ sa určili výpočtom podľa veľkosti požiarne otvorených plôch PÚ v zmysle STN 73 0802, čl.5.4.7., tab.E1.  Požiarne otvorené plochy tvoria okná, presklené dvere a steny.  Medziľahlé hodnoty sa navzájom interpolovali

Výpočet odstupovej vzdialenosti sa vykonal aj v zmysle čl. 8.4.5, STN 73 0802 pre prípadné padajúce časti zo stavebnej konštrukcie:  výška objektu hc = 7.5  m, odstup. vzdialenosť bola určená o=0.37*hc = 2.8 m.

Riešená stavba a  susedné objekty svojím umiestnením ako aj navrhovanými úplne požiarne otvorenými plochami sú vyhovujúce v plnom rozsahu ustanoveniam normy. V pož. nebezpečnom priestore sa nenachádzajú iné objekty ani požiarne úseky, ktoré nie sú povolené normou, nachádzajú sa v nich komunikácie, dopravné zariadenia, technické zariadenia druhu D1 a ošetrené konštrukcie, ktoré nebudú ohrozovať sálaním tepla inú stavbu ani vlastné požiarne úseky.

Odstupové vzdialenosti sú v porovnaní s pôvodným riešením lokalizácie objektu dodržané.

# 7 	ELEKTROINŠTALÁCIA

K objektu vedie existujúca elektrická prípojka z káblovej siete NN  z jestvujúceho el. stĺpa do rozvádzača merania.V objekte bude realizovaný rozvod elektrickej energie  pre svetelný a zásuvkový obvod  Podrobné riešenie je zrejmé z časti  Elektroinštalácia.

Elektroinštalácia  bude realizovaná podľa platných predpisov v súlade s STN z odboru elektro.  Elektrické zariadenia budú vo všetkých svojich častiach konštruované, vyrobené, montované a prevádzkované s prihliadnutím na prevádzkové napätie Vnútorné rozvody a elektroinštalácia posudzovaných priestorov budú vyhotovene podľa platných predpisov v patričnom krytí podľa charakteru prostredia, určeného protokolom o prostrediach a dokladované v projektovej dokumentácii. Hlavný rozvádzač je inštalovaný mimo priestoru s nebezpečenstvom požiaru a výbuchu. Umelé osvetlenie je projektované podľa riešených priestorov pre rôzne úrovne. Druhy káblov sú navrhnuté podľa charakteru prostredia.

Pred nebezpečným dotykovým napätím je navrhnutá základná ochrana. Ochrana pred účinkami statickej elektriny je podľa STN 33 2030 a STN 33 2031.

Pri spotrebičoch je nutné dodržiavať  bezpečnostné opatrenia podľa pokynov výrobcu, v náväznosti na dodržiavanie technologického procesu a prevádzkových pokynov.

V stavbe sa bude nachádzať núdzové osvetlenie. Je to elektrické zariadenie, ktoré je v prevádzke počas požiaru a musí mať zabezpečenú trvalú dodávku elektrickej energie najmenej z dvoch od seba nezávislých zdrojov. Záložný zdroj môže byť v zmysle čl. 4.2.8 STN 92 0203 súčasťou elektrického zariadenie v prevádzke počas požiaru. Trvalá dodávka elektrickej energie pre núdzové osvetlenie počas požiaru musí byť zabezpečená minimálne po dobu 60 minút. Pre napájacie káble núdzového osvetlenia nie sú žiadne požiadavky nakoľko priestory stavby nepatria medzi priestory uvedené v prílohe B, STN 92 0203.

V prípade, že ide o lokálne zariadenia s vlastnou batériou alebo s havarijným odstavením nie sú požiadavky na funkčnosť prípojných káblov a rozvodov. Na stavbe bude bleskozvodná sieť v súlade s STN 34 1390, STN 33 2200 a nadväzujúcich STN, všetky kovové prvky sú uzemnené. V priestoroch je navrhnutá ochrana pred účinkami statickej elektriny v súlade s STN 33 2000, STN 33 2030, STN 33 2031 a STN EN a nadväzujúcich.

Vnútorné informačné rozvody sú v súlade s STN 34 2300 a STN EN. Meranie a regulácie je v súlade s STN 18 0003, a STN EN  aj pre havarijné stavy.

K inštalovaným elektrickým zariadeniam musí užívateľ objektu archivovať sprievodnú dokumentáciu , protokol o určení vonkajších vplyvov a prostredí. Užívateľ objektu zabezpečí, aby elektrické svietidlá a elektrické zdroje svetla boli prevádzkované tak, aby sa nestali príčinou vzniku požiaru, aby neboli prekryté horľavými látkami a aby vo vzdialenosti najmenej 20 cm od nich neboli umiestňované horľavé materiály.

V priestoroch je navrhnuté bezpečnostné vypínanie v súlade s STN 33 2310.  Priestory budú opatrené bezpečnostnými a požiarnymi tabuľkami podľa STN 01 8012-1, STN 01 8012-2, STN 01 8013, STN 33 0300, STN 33 3220, STN EN 61310-1 a STN, aj s označením, pre ktoré zariadenia slúžia a NV č. 387/2006 Z. z. . Hlavný vypínač elektrickej energie je na hlavnom rozvádzači v priestore rozvodne. Havarijné vypínanie je navrhnuté pre vypínanie osobami bez elektrotechnickej kvalifikácie.

Všetky hlavné uzávery budú označené príslušnými tabuľkami v súlade s NV č. 387/2006 Z. z., STN 01 8012-2, STN 01 8013. V riešených priestoroch je navrhnuté vypínanie elektrických zariadení v súlade s STN EN ISO 13850, STN EN, STN 33 2320 a STN 33 2200 aj pre osoby bez elektrotechnickej klasifikácie.

V stavbe je hlavný vypínač na dostupnom a trvalo nezastavanom a prístupnom mieste v hlavnom elektrickom rozvádzači.

Havarijné vypínanie je navrhnuté pre vypínanie osobami bez elektrotechnickej kvalifikácie. Pohotovostné CENTRAL STOP tlačidlo je navrhnuté v priestore  ohlasovne požiarov.

Vnútorné informačné rozvody sú v súlade s STN 34 2300 a STN EN.

Meranie a regulácie je v súlade s STN 18 0003, a STN EN  aj pre havarijné stavy.

Všetky káblové rozvody budú vyhotovené podľa STN EN 50266 (šírenie plameňa po zväzku káblu).

V ohlasovni požiarov musí byť pre hasičov informácia o vypínaní elektrických zariadení.

# 8	VETRANIE  A  VYKUROVANIE

V stavbe je navrhnuté vetranie prirodzeným spôsobom oknami a dverami.

Chránená úniková cesta v zmysle čl. 7.1.4.2, STN 73 0802 bude vetraná prirodzeným vetraním.

Vybavenie objektu je štandardné, vykurovanie je navrhnuté ako ústredné, teplovodné systémom výhrevných telies.

# 9	   POŽIARNOTECHNICKÉ ZARIADENIA

## 9.1  PRENOSNÉ HASIACE PRÍSTROJE

Priestory stavby je nutné zabezpečiť prenosnými hasiacimi prístrojmi v príslušnom množstve s hasiacimi médiami. Množstvo hasiacej látky a počet prenosných hasiacich prístrojov sa určil podľa normy STN 92 0202 – 1 pre nevýrobné priestory.  Na zabezpečenie účinného prvotného zásahu sú vhodnými hasiacimi médiami oxid uhličitý a prášok.

Celkové množstvo PHP:

1.NP: 5 ks 6 kg práškové PHP, 10 ks 5 kg snehové PHP,

2.NP: 2 ks 6 kg práškové PHP, 2 ks 5 kg snehové PHP

(1 ks snehový PHP N2.03 na hranici, platí aj pre N2.03).

Zásady rozmiestnenia PHP :

- Rozmiestenie PHP bude na stanoviskách v súlade s čl. 7.1.6, STN 92 0202 – 1

- rovnomerné rozmiestnenie hasiacich prístrojov v PÚ, je podľa zásady aby vzájomná vzdialenosť PHP započítateľných pre ktorýkoľvek požiarny úsek nebola najviac 30 metrov,

- každé stanovište PHP je potrebné označiť piktogramom v súlade s vyhl. č.378/2006 Z.z.

- umiestnenie hasiaceho prístroja musí byť  dobre viditeľné,  a prístup k nemu musí byť vždy voľný,

- práškové hasiace prístroje môžu byť pre hasenie prípadného požiaru výpočtovej techniky a elektroniky v plnom rozsahu nahradené CO2 hasiacimi prístrojmi s hmotnosťou hasiacej látky min. 5 kg. Pre zámenu každého prenosného hasiaceho prístroja práškového ABC 6 kg za CO2 hasiace prístroje 5 kg platí, že 1 kus hasiaci prístroj ABC 6 kg musí byť nahradený približne 2 kusmi hasiacich prístrojov CO2 5 kg.

## 9.2     ZABEZPEČENIE  STAVBY  VODOU  NA  HASENIE  POŽIAROV

Objekt  je zásobený z verejnej vodovodnej siete. V objekte je zriadený funkčný rozvod požiarnej vody vo vnútornej a vonkajšej hydrantovej sieti.

Zabezpečenie stavby vodou na hasenie je riešené v súlade s § 6 odst. 1, Vyhl. MV SR č. 699/ 2004 Z.z. a STN 92 0400. Množstvo vody na hasenie pre PÚ sa stanovilo v zmysle čl.4.1., tab.2, pol. 2, STN 92 0400 pre v = 1.5 l/s na Q = 12.0 l/s. Zabezpečenie vody na pokrytie potrebného množstva je riešené vnútorným požiarnym vodovodom k hadicovým zariadeniam určeným na prvotný zásah a umelým zdrojom vody na hasenie v súlade s § 4, odst.2, Vyhl. MV SR č. 699/2004 Z.z. jestvujúcim vonkajším vodovodom s odbernými miestami – hydrantami.

Pozn.: Potreba vody na hasenie v projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie bola stanovená podľa vtedy platnej normy STN  73 0873 výpočtom podľa  jednotlivých prevádzok a PÚ v zmysle čl. 17, 18 písm. a), STN 73 0873. Pokrytie potrebného množstva bolo riešené vnútorným a vonkajším požiarnym vodovodom. Prívodné potrubie bolo riešené podľa čl. 66, STN 73 0873 pre viac dve hadicové zariadenia min. DN 80.

Navrhnutie a kontrola hadicového zariadenia pre vnútorný vodovod sa vykonala v súlade s § 10, odst. 2, Vyhl.MV SR č. 699/2004 Z.z. (p x S ≥10 000) pre každý samostatný požiarny úsek.

Štruktúra vnútorného požiarneho vodovodu sa nemení a je v súlade s § 16, odst. 6, Vyhl. 699.

Umiestnenie hadicových zariadení je v priestoroch  stavby v súlade s § 12, Vyhl. MV SR č. 6992004 Z.z.

Hadicové zariadenia sú umiestnené  z vnútornej strany priestorov na obvodových stenách a deliacich priečkach.

Vnútorný požiarny vodovod zostáva nemenný, na potrubí sú osadené hadicové zariadenia, na ktoré sa vykonávajú revízie v pravidelných intervaloch podľa platnej legislatívy.

Pri rekonštrukcii vnútorného požiarneho vodovodu odporúčam vymeniť požiarne hydranty za hadicové zariadenia s 30 m hadicou v súlade s §12, odst.3, Vyhl. 699.

Pozn.:  V súlade s čl. 5.5.2., STN 92 0400 sa v stavbách s  priemerným pož. zaťažením viac ako 30 kg . m-2 odporúča inštalovať hadicové navijáky s trvalo stálou hadicou s menovitou svetlosťou 25 mm, s minimálnym prietokom hubice alebo ekvivalentným priemerom 10 mm s minimálnym prietokom Q = 59 l/min v súlade s § 10, odst.1, Vyhl. č. 699/2004 Z.z..

Umiestnenie hadicových zariadení má byť v pož. úsekoch na každom podlaží podľa § 12, odst. 3 a odst. 4  Vyhl.č. 699 a čl. 5.3., STN 92 0400 tak, aby bolo možné hasiť požiar najmenej jedným prúdom hadicového zariadenia, najodľahlejšie miesto od hadicového zariadenia pre navijáky s tvarovo stálou hadicou môže byť vzdialené najviac 30 m.

K hadicovým zaradeniam musí byť trvalo ľahký prístup, Vnútorný pož.vodovod musí byť navrhnutý tak, aby aj na najnepriaznivejšie položenom výtoku hadicového zariadenia bol najmenší hydrodynamický pretlak 0,2 MPa,  v súlade s STN EN 671 – 1 (92 0403). Hadicové zariadenia majú byť umiestnené tak, aby uzatváracia armatúra alebo ventil bol najviac vo výške 1,30 m nad podlahou a aby bol k nim umožnený ľahký prístup a nezužovali trvale voľný komunikačný priestor. V súlade s § 12, odst. 7 – hadicové zariadenia musí byť chránené proti zamrznutiu. Na najnepriaznivejšom prietoku hadicového zariadenia musí byť najmenší hydrodynamický pretlak 0,2 MPa. Umiestnenie hadicových navijákov je potrebné označiť  v súlade s Vyhl. č. 378/2006 Z.z.

Vonkajší rozvod a odberné miesta:

Rozvod vody potrebnej na hasenie s vonkajšími hydrantmi bol navrhnutý pred účinnosťou Vyhlášky MV SR č. 699/2004 Z.z. Podľa § 16 ods. 7 vyhl. MV SR č. 699/2004 Z.z., nie je nutné pri tejto existujúcej  stavbe, ktorej vonkajší požiarny vodovod bol navrhnutý v PD pre SP pred 31. 12. 2004, zohľadniť ustanovenia Vyhl. 699.

Existujúci vonkajší rozvod vody na hasenie požiarov je v zastavanej mestskej zóne na zokruhovanej vodovodnej vonkajšej sieti.  Jestvujúci vodovod je vedený pod  jestvujúcou spevnenou plochou.

Na vodovode sa nachádzajú podzemné hydranty, ktoré sa po odsúhlasení vodárni budú prevádzkovať ako požiarne hydranty v súlade s platnou legislatívou.

Rozmiestnenie vonkajších hydrantov je v súlade s § 8, odst. 9, Vyhl. 699 mimo požiarne nebezpečný priestor, viac ako 5,0 m a najviac 80 m od stavby, skutočná vzdialenosť je cca 20,0 m vo vzájomnej vzdialenosti najviac 160 m – v zmysle požiadavky čl.4.9 v STN 92 0400. Hydranty sú rozmiestnené pozdĺž komunikácii  a ich križovatiek čl.4.2.2 STN 92 0400.

Hydrostatický tlak vody na hydrante musí byť min. 0,25 MPa, v súlade s § 9, odst. 2, Vyhl. 699.

Pož. vodovody musia byť akcieschopné a skúšané v zmysle Vyhl. MV SR č. 699/2004 Z.z a prílohy C STN 92 0400 na zabezpečenie účinného a rýchleho zásahu.

Označenie hydrantov musí byť v súlade § 8, odst. 8, Vyhl. MV SR č. 699/2004 Z.z.. Pož. vodovody musia byť akcieschopné a skúšané v zmysle Vyhl. MV SR č. 699/2004 Z.z a prílohy C STN 92 0400 na zabezpečenie účinného a rýchleho zásahu.

## 9.3	ELEKTRICKÁ POŽIARNA SIGNALIZÁCIA, Zariadenie na odvod dymu 	a tepla pri požiari, stabilné hasiace    zariadenie

Potreba stráženia PÚ elektrickou požiarnou signalizáciou sa vykonala podľa právneho predpisu.

Inštalácia systému elektrickej požiarnej signalizácie (EPS) pre nevýrobné prevádzkové priestoru nevyplynula z výpočtu.

V zmysle výpočtu stavba nemusí byť vybavená zariadením na odvod dymu a splodín horenia  ani stabilným hasiacim zariadením.

V zmysle čl. 7.3.5.1, STN 73 0802 sa v stavbe nemusí inštalovať domáci rozhlas.

## 9.4	 ZARIADENIA NA PROTIPOŽIARNY ZÁSAH

Posudzované priestory sa nachádzajú vo viacpodlažnej stavbe. Na pozemku sa nachádzajú všetky inžinierske siete. Funkčný charakter nevyžaduje zvláštne ochranné opatrenia.

Prístupy a príjazdy

Hlavný vstup je orientovaný na prístupovú komunikáciu. Príjazdové a prístupové komunikácie sú jestvujúce, sú spevnené  a vyhovujúce v súlade s kap. 10.2, STN 73 0802, šírka min. 3000 mm, únosnosť min. 80 kN. Požiarny zásah sa môže viesť z vonkajšieho priestoru stavby.

Nástupné plochy

V zmysle čl. 10.2.3.4, STN 73 0802 sa pri stavbe nemusí vybudovať nástupná plocha.

Zásahové cesty

V súlade s kap. 10.2.4, STN 73 0802 v stavbe  nemusia byť vybudované vnútorné ani vonkajšie zásahové cesty. Požiarny zásah sa môže viesť z vonkajšieho priestoru stavby.

priestoru stavby.

# 10	    ZÁVER

Dokumentácia bola vyhotovená  podľa určených vstupných údajov, požiadaviek investora a platnej legislatívy.

Táto projektová dokumentácia nadobúda platnosť až po schválení na príslušnom riaditeľstve HaZZ.

Požiarnobezpečnostné riešenie stavby je možné interpretovať len ako celok.

Prehodnotenie PÚ pozostáva z technickej správy, výpočtovej časti – príloh a výkresovej prílohy, ktoré tvoria neoddeliteľnou súčasťou PD.

Neskoršie zmeny na stavebnom vyhotovení a účele využitia priestorov stavby oproti tomuto a pôvodnému riešeniu je nutné riešiť ako zmenu projektovej dokumentácie stavby i z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby.

Pri prevádzkovaní stavby musí dotknutá právnická osoba zabezpečiť plnenie povinnosti vyplývajúcich

zo zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, v znení neskorších predpisov a predpisov vydaných na jeho základe alebo z iných predpisov upravujúcich povinnosti na úseku ochrany pred požiarmi.

Za vykonané zmeny mimo tejto dokumentácie zodpovedá realizátor stavby a právnická osoba firmy - investora.

Prípadne zmeny a odchylky pri realizácii medzi riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby a úpravou objektu je nutné prekonzultovať s projektantom riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby.