PROTOKOL  Č.  02 / 2022

O URČENÍ VONKAJŠÍCH VPLYVOV VYPRACOVANÝ ODBORNOU KOMISIOU

EKOTERM - ING. GAJDOŠ, KRIVÁNSKA 12, BANSKÁ BYSTRICA

V Banskej Bystrici dňa 05. januára 2022

Zloženie komisie:

predseda                   Ing. Stanislava Miková             (  proj. stav. časť      )

členovia                    Ing. Ján Gajdoš                         (  proj. ÚK                )

Peter Vlček                         (  proj. ZT                 )

Ing. Igor Škrabák                       (   proj. plyn             )

František Polcer                   (  proj. elektro         )

Názov objektu :     VEREJNÁ KNIŇICA MIKULÁŠA KOVÁČA

- REKONŠTRUKCIA BUDOVY III.  ETAPA  -

JILEMNICKÉHO 1710/48, BANSKÁ BYSTRICA

Podklady použité

pre vypracovanie

protokolu          :   Projektová dokumentácia stavebnej časti, zdravotechniky, ÚK

príslušné STN.

Popis zariadenia:  V 90-tych rokoch dvadsiateho storočia bola postavená Hospodárska budova

ako súčasť areálu Domova sociálnych služieb na Jilemnického ulici.

Priestory 1.N.P. slúžili ako práčovňa a kotolňa, na 2.N.P. boli priestory pre

klientov DSS a priestory technológie pre kotolňu.

V súčasnosti sa na 2.N.P. nachádzajú priestory Verejnej knižnice Mikuláša

Kováča. Priestory boli postupne podľa poskytnutých finančných

prostriedkov rekonštruované. Nebola to len úprava vnútorných priestorov,

ale boli vymenené okná, vchodové dvere, zrekonštruovaná strecha so

zateplením a novou strešnou krytinou a zateplený obvodový plášť.

Predmetom projektovej dokumentácie je ďalšia etapa, v ktorej by mali byť

zrekonštruované vnútorné priestory na 1. a 2.N.P. Jedná sa o úpravu

vstupnej časti do knižnice rozšírením chodby a prekrytím vstupu, úpravu

kancelárií na 2.N.P., rekonštrukciu sociálnych zariadení pre návštevníkov.

Hlavnou časťou rekonštrukcie je bezbariérová úprava – vybudovanie rampy

pred vstupom do budovy, inštalácia výťahu na 2.N.P. a vybudovanie

sociálneho zariadenia pre imobilných.

Rekonštrukcia interiérov knižnice zahŕňa návrh výťahu do 2.N.P.

v zrkadlovom priestore schodiska. Jestvujúce ramená schodiska šírky

1500mm budú demontované, stupne aj vnútorné schodnice. V mieste

budúceho výťahu bude vybúraná podlaha a podkladné vrstvy do hĺbky cca

1600mm.

Jestvujúce vchodové dvere do knižnice svojim rozmerom nevyhovujú

hlavnému vstupu do verejnej budovy, rovnako ako chodba vedúca na

poschodie. Návrh riešenia vstupnej časti vychádza z rozšírenia vstupného

otvoru a zväčšenia dverí a presvetlenia chodby zasklenou stenou. Preto

bude potrebné vybúrať otvory v obvodovej stene, vybúrať časť priečky

susediacej s m. č. 101, z keramických dierovaných tehál hr. 150mm

vybúranie nášľapnej vrstvy podlahy na chodbe.

Na 2.N.P. budú stavebné práce pozostávať z rekonštrukcie sociálnych

zariadení. Budú demontované jestvujúce zariaďovacie predmety, vybúrané

deliace priečky, keramické obklady a dlažba.

Kancelárske priestory budú dispozične upravené podľa potreby prevádzky

knižnice. Vybúraná bude deliaca priečka medzi chodbami č. 207 a 218,

vybúraná časť priečky do m.č.208. Rovnako sa dispozičné úpravy budú

týkať aj miestnosti č.209 a vybúrania všetkých dverí rekonštruovaných

miestností a vybúranie okenného otvoru medzi miestnosťami 219 210.

Sociálne zariadenie pre zamestnancov bude tiež zahrnuté do rekonštrukcie,

budú vybúrané obklady a podlahy, demontované pôvodné zariaďovacie

predmety.

Rozhodnutie   :  V riešenom vnútornom priestore Verejnej knižnice Mikuláša Kováča je

prostredie AA5, AD1 ( základné 3.1.1. )

Zdôvodnenie   :   Podľa STN 33 2000-5-51 je prostredie AA5, AD1vnútorných priesto-

rov tam, kde sa teplota vzduchu pohybuje prevažne v rozmedzí +10°C až

+40 °C, vzduch neobsahuje viac než 15 g vody na 1m3,  relatívna vlhkosť

vzduchu neprevyšuje 80%, a kde krátkodobé prekročenie uvedených

hodnôt, špina prach apod., činnosť elektrických zariadení nenarušujú.

V Banskej Bystrici dňa 05. januára  2022

.....................................................................

podpis predsedu komisie