## zoznam zar.
REKONŠTRUKCIE ŠKOLSKEJ KUCHYNE ZŠ TURNIANSKA 10., BRATISLAVA-PETRŽALKA
Príloha č.2 Vzduchové výkony
pol. | názov zariadenia | Objemový prietok vzduchu | ks
č. |  | v m3/h
1.06 V A R Ň A
Závesný digestor pol.č.10 - 4000x2200x500 mm
1 | pl. sporák s rurou 4 horáky , E9GCGH4CE0 | 2400 | 2
4 | el. kotol 150 l, E9BSEHIRFR | 1200 | 1
5 | pl. kotol 150 l, E9BSGHIPFR | 1200 | 1
7 | pl.kotol 240 l, E9BSGLIUFE | 1700 | 1
8 | pl. panvica 100 l, | 1600 | 1
9 | el.panvica 80 l, povodná | 1200 | 1
| Spolu | 9300
| Súčiniteľ súčasnosti podľa VDI 2052 | 0.6
| Objemový prietok vzduchu odvádzaný z digestora | 5000
| Objemový prietok vzduchu odvádzaný mimo digestora | 580
Nástenný digestor pol.č.18 2800 x 1400 x 500 mm
16 | el. konvektomat 10 gn 2/1 | 2200 | 1
15 | el.trojrúrová pec | 1000 | 1
| Spolu | 3200
| Súčiniteľ súčasnosti podľa VDI 2052 | 0.6
| Objemový prietok vzduchu odvádzaný z digestora | 1690
| Objemový prietok vzduchu odvádzaný mimo digestora | 230
Nástenný digestor pol.č.17 1200 x 1400 x 500 mm
14 | el.konvektomat povodný | 1400 | 1
| Spolu | 1400
| Súčiniteľ súčasnosti podľa VDI 2052 | 0.6
| Objemový prietok vzduchu odvádzaný z digestora | 840
1.04 UMÝVANIE STOL. RIADU
Nástenný digestor pol.č.5 - 1200x1200x400 mm
4 | umývačka riadu priechodzia | 1300 | 1
| Objemový prietok vzduchu odvádzaný z digestora | 1300
1.03 Výdaj stravy
| Objemový prietok vzduchu odvádzaný mimo digestora | 500
1.02 Výdaj diét
| Objemový prietok vzduchu odvádzaný mimo digestora | 150
| Celkový objemový prietok vzduchu na odvode | 10290
| Celkový objemový prietok vzduchu na prívode | 9700