T e c h n i c k á   s p r á v a

- Sprievodná správa.

Názov stavby:  PD- Rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie , ul. Inovecká, Trenčín.

Objekt:             Rekonštrukcia priechodov pre chodcov na križovatke ul. Inovecká- Dlhé Hony.

Osvetlenie priechodov pre chodcov.

Stupeň PD:      Projekt pre stavebné povolenie

Miesto stavby: Trenčín

Okres:             Trenčín

Kraj:                Trenčiansky

Investor:          Mesto Trenčín, Mier. nám. č.1/2

Projektant:      Ján Donko, ul. Lipského 3, 91101 Trenčín

číslo osvedčenia 565/4/2007-EZ-P-E1.0-A,B, vydané TI Nitra 11.6.2007.

- Technická údaje: Z dôvodu rekonštrukcie vodovodu a kanalizácie na ul. Inovecká, Dlhé Hony sa na križovatke Inovecká – Dlhé Hony zriadia dva nové priechody pre chodcov a dva priechody sa zrekonštruujú. Bude navrhnuté osvetlenie pre chodcov a dva exist. stožiare VO sa preložia. Osvetlenie priechodov pre chodcov je navrhnuté osvetľovacími telesami LED, stožiare v=6m a preložka stožiarov je zdemontovaním a preložením dvoch existujúcich stožiarov St 280/76, v=8m aj s existujúcimi svietidlami LED. Pri rekonštrukcii priechodov bude na základe vytýčenia exist. inž. sietí potrebné upraviť a ochrániť existujúce káble NN a slaboprúdové káble / Slovak Telekom, Orange, UPC, SWAN/.

Okamžitá jazdná rýchlosť hlavného používateľa km/ hod: ˃30 a ≤ 50km/hod.

Hlavný užívateľ- motorová doprava, veľmi pomalé vozidlá, cyklisti

Iní povolení používatelia- chodci

MK je zaradená do triedy osvetlenia CE3.

Navrhované osvetlenie priechodov vyhovuje STN EN 13201-2- príloha .

Základné technické údaje:

Rozvodná sieť: 3 +PEN, 50Hz, 400/230V, TN-C

Ochranné opatrenie: SON podľa STN 332000-4-41/2019

- opatrenia na základnú ochranu: čl. 411.2

príloha A: A1- základná izolácia živých častí

A2- zábrany alebo kryty

- opatrenia na ochranu pri poruche: čl. 411.3.2.

- ochranné uzemnenie : čl. 411.3.1

- samočinné odpojenie pri poruche: čl. 411.3.2.

Vonkajšie vplyvy: viď protokol

Stupeň dodávky el. energie: 3 podľa STN 341610

Inštalovaný a súčasný príkon: Pi=Ps=0,712 kW.

Ochranné pásmo: od káblov VN a NN 1m na všetky strany, ochranné pásmo od slaboprúdových káblov a plynovodu STL-1,0m na všetky strany.

- Rozvod VO:

Napojenie osvetlenia

Napojenie osvetlenia priechodov bude z existujúceho osvetľovacieho stožiara č. 021/012 a z prekladaných stožiarov VO č.048/004, 021/013. Stožiare 048/004, 021/013 /St280/76/ sa zdemontujú a preložia. Zo stožiara č. 048/004 sa napoja stožiare S1, S2. Zo stožiara č. 021/013 sa napoja stožiare S5, S6, S7, S8. Z existujúceho stožiara č. 021/012 sa napoja stožiare S3, S4. Jeden koniec káblov sa odkopú a zapoja sa do prekladaných stožiarov, z ktorých budú káblom CYKY-J/4x162 napojené navrhované stožiare osvetlenia priechodov. Na navrhovaný rozvod CYKY-J/4x162 sa spojkami SVCZ 4x25 naspojkuje na existujúci rozvod VO / kábel CYKY-J/4x162 /.Navrhované stožiare S3, S4 budú napojené káblom CYKY-J/4x162  z existujúcej elektrovýzbroje osvetľovacieho stožiara č. 021/012, ktorý sa neprekladá.

Existujúce stožiare sa preložia cca 3 až 4m aj s existujúcimi svietidlami LED. Na stožiari  Sa č. 021/013 sa vymení existujúci výložník za výložník V1T-15-76, dl. 1,5m.

Osvetľovacie telesá budú napojené z  elektrovýzbroje GURO IP 20/43, ktorá bude umiestnená v stožiaroch. Stožiare budú pripojené na existujúce a  navrhované uzemnenie páskom FeZn 30/4mm, svorky SR03 a svorkou SP1 na stožiar. Napojenie exist. svietidiel triedy I bude káblom CYKY-J/ 3x1,52 . Jednotlivé stožiare očíslovať.

Osvetlenie priechodu pre chodcov

Osvetlenie rieši pozitívne osvetlenie priechodov. Osvetlenie je riešené zvýšenou horizontálnou úrovňou osvetlenia v okolí priechodov doplnením existujúceho osvetlenia MK: Osvetľovacie telesá sú navrhnuté do vzdialenosti cca 3,4 až 3,8m od stredu priechodu priechodov / os x/ na strane prichádzajúcich vozidiel po oboch stranách komunikácií. Vzdialenosti sa na mieste môžu primerane upraviť z dôvodu výskytu existujúcich inž. sietí v blízkosti priechodu po ich presnom vytýčení jednotlivými správcami .

Osadenie stožiarov viď situáciu. Stožiare od okraja obrubníkov cesty musia byť min. vzdialené 0,5m bližšiou stranou stožiara k ceste /S5, S6/. Ostatné stožiare sú osadené mimo chodníka, v zeleni.

Osvetlenie priechodov je navrhnuté stožiarmi STK 114/60/3K12-I,  obojstranne žiarovozinkované, výložníkmi V1T-OP-55-114/S2, S4, S8/, V1T-OP-45-114 /S1, S3, S7/, V1T-OP-35-114/ S6/, V1T-OP-20-114 /S5/, obojstranne žiarovozinkované,

Osvetľovacie stožiare budú vysoké 6m, na ktorých sa upevnia výložníky s osvetľovacími telesami LED- MARUT MG1ZP3 12k0 750, 89,0W, 11527lm, 5000K, CRI70, AD, IK9, tr.I., IP66,  elektrovýzbroj GURO EKM 2072/10A, IP20/43./ Svietidlá s predradníkom umelá polnoc/.

Kábel po celej dĺžke bude uložený v chráničke FXKVR63 a označené výstražnou fóliou. Kábel bude uložený v ryhe 35/80cm, v pieskovom lôžku hr. 10cm. V ceste bude kábel uložený v ryhe 65/120cm, v chráničke FXKVR125, uloženej na betónovom podklade hr. 10cm, označený výstražnou fóikiou.

Z elektrickej výzbroje GURO, IP20/43 osadenej v stožiaroch VO, budú osvetľovacie telesá tr. I napojené káblom CYKY-J/3x1,52 .

Súbežne s káblom VO bude uložený pásik FeZn 30/4mm, z ktorého drátom FeZn ø10mm budú pripojené jednotlivé navrhované stožiare, resp. budú uzemnené drátom FeZn ø10mm a zemniacimi tyčami. Spoje v zemi chrániť pred koróziou obalením jutou a zaliatím asfaltom.

Pri križovaní exist. inž. sietí uložiť kábel VO do chráničky tak, aby chránička presahovala križujúce vedenia 1m na každú stranu.

Pri kladení kábla VO dodržať STN 33200-5-52 a STN 736005- Priestorová úprava vedení.

Pred začatím zemných prác vykonať vytýčenie exist. inž. sietí. Pred začatím zemných prác vykonať priečne sondy. Zemné práce v ochranných pásmach exist. inž. sietí vykonávať ručne so zvýšenou opatrnosťou.

Pred zasypaním ryhy prizvať zástupcov jednotlivých správcov inž. sietí k prevzatiu ich celistvosti a neporušení ich izolácie na vedeniach a vystaviť písomný záznam o ich stave.

4. Ochrana existujúcich inž. sietí:

V priestore navrhovaných priechodov pre chodcov a v trase navrhovaných rozvodov VO pre osvetlenie priechodov sa nachádzajú existujúce inž. siete: káble NN, slaboprúdové káble/ Slovak Telekom, Orange, UPC, SWAN/, plynovod, ktoré na základe vyjadrenia jednotlivých správcov k PD pre stavebné povolenie bude potrebné chrániť uložením do chráničiek/ žľabov/, resp. preložením po ich presnom vytýčení v teréne a geodetickom zameraní.

5. Prevádzka a údržba:

Osvetľovacie zariadenie musí byť udržiavané v dobrom technickom stave z hľadiska mechanickej     pevnosti, bezpečnosti, estetického vzhľadu tak, aby bola zaručená hospodárnosť jeho prevádzky. Kovové časti osvetľovacej sústavy musia byť účinne chránené proti korózii. Poškodené svietidlá, zdroje, stožiare sa musia opraviť alebo vymeniť tak, aby nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti osôb a majetku. Intervaly čistenia svietidiel sa volia podľa prevádzkových skúseností o vplyve prostredia pri dodržiavaní intenzity osvetlenia, resp. jasu. Ovládanie verejného osvetlenia bude z existujúceho rozvodu VO, ktorý je napájaný z exist. skrine RVO.

6. Odpady:

Počas výstavby káblového rozvodu NN vzniknú následné odpady:

| číslo druhu odpadu | názov odpadu | kateg. odpadu | množstvo odpadu (t) | spôsob zneškodnenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 01 01 | Betón | 0 | 9,5 | 1 |
| 17 03 02 | Bitumenové zmesi | 0 | 1,1 | 1 |
| 17 05 06 | Výkopová zemina | 0 | 18,7 | 3 |

Zneškodnenie odpadov:

Producentmi odpadov budú dodávatelia stavebných prác. Producenti sú povinní viesť evidenciu vzniknutých odpadov v súvislosti s ich činnosťou na stavbe a doložiť doklad o ich zneškodnení.

Spôsob zneškodnenia

1. zmluvné zneškodnenie s možnosťou materiálového zhodnotenia

2. zmluvné zneškodnenie v zariadení na zneškodňovanie nebezpečných odpadov

3. zmluvné zneškodnenie - odvoz na riadenú skládku

4. zmluvné zneškodnenie - s možnosťou skompostovania

Na predmetnú stavbu sa vo veci  odpadov vzťahuje zákon 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov a zákon č. 312/2018 Z.z.

Držiteľ odpadov z demolácií je povinný ich triediť podľa druhov, ak je ich celkové množstvo na jednej stavbe viac ako 200 t a je povinný zabezpečiť ich zhodnotenie.

7. Vyhodnotenie ohrozenia bezpečnosti a zdravia pri práci v zmysle §4, odst. 1 zákona NR SR č. 124/2006 zb.

Projekt vo svojom riešení minimalizuje možné ohrozenia elektrickým prúdom nasledovne:

1/ Ohrozenie osôb dotykom so živými časťami/ priamy dotyk/- „Ochrana pred úrazom el. prúdom v normálnej prevádzke podľa STN 33 2000-4-41/ pre NN/.

2/ Ohrozenie osôb dotykom s časťami, ktoré sa stali živým následkom poruchy, najmä porušením izolácie- rieši „ Ochrana pred úrazom el. prúdom pri poruche podľa STN 33 2000-4-41“.

3/ Z hľadiska bezpečnosti práce a technických zariadení projekt vo svojom riešení rešpektuje citované vyhlášky a platné normy a ich vykonávacie predpisy.

4/ Elektrické zariadenie je možné spustiť do prevádzky len ak zodpovedá predpisom a bola vykonaná prvá odborná prehliadka a skúška, ktorú vykoná poverený pracovník podľa § 24 vyhlášky MPSVaR SR, č.508/2009. Nevyhnutnými podkladmi na vykonanie prehliadky sú: projekt skutočného vyhotovenia s technickou správou a protokolom o určení vonkajších vplyvov, certifikáty a osvedčenia o el. zariadeniach.

Projekt vo svojom riešení predpisuje zásady bezpečnosti a popisuje zdroje ohrozenia, a preto pri rešpektovaní uvedených bodov a technického riešenia ako i prevádzkových  a revíznych predpisov, možno vyhodnotiť  projektové riešenie ohrozenia bezpečnosti a zdravia ako zanedbateľné.

Z hľadiska bezpečnosti práce a technických zariadení projekt vo svojom riešení rešpektuje v technickej správe citované vyhlášky a platné normy a ich vykonávacie predpisy.

8. Záver:

Montážne práce smie vykonávať iba osoba nato oprávnená, spĺňajúca požiadavky podľa vyhl. MPSVaR č. 508/2009, §22.

Pred výkopovými prácami je potrebné zamerať a vytýčiť jestvujúce inžinierske siete. Pri kladení káblov je potrebné dodržať STN 736005. Pri prácach je potrebné dodržiavať bezpečnostné predpisy a používať predpísané pracovné a bezpečnostné pomôcky.

Prípadné zmeny je potrebné konzultovať s projektantom.

Navrhované el. zariadenia vyhovujú požiadavkám skratovej bezpečnosti a odolnosti v zmysle vyhl. 59/1982, STN 33 2000-4.., STN 33 2000-5.., STN 33 3320 a súvisiacich noriem.

Podľa vyhl. MPSVaR č. 508/2009 Z.z. je rozvod VO zaradený ako vyhradené el. zariadenie skupiny“B“.

Trenčín , január 2022                                                                     Vypracoval:  Ján  Donko

Osvetlenie priechodov pre chodcov na križovatke ul. Inovecká- Dlhé Hony, Trenčín

Verejné osvetlenie

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Protokol o určení vonkajších vplyvov  I.a./2022

podľa STN 33 2000-5-51, Určovanie vonkajších vplyvov

Vypracoval:          Ján Donko

..

Dátum:                 12.1.2022.

Zloženie komisie:

Meno                                 Funkcia

Predseda:          Ing. Jaroslava Vašková		 -    HIP

p. Ján Donko			 -    projektant elektro

Ing. Igor Ševčík		 -    projektant DS

Názov objektu:   Osvetlenie priechodov pre chodcov.

Podklady použité na vypracovanie protokolu:

Pre vypracovanie protokolu boli použité normy STN 33 2000-5-51.

Opis technologického procesu a zariadenia:

Jedná sa o osvetlenie priechodov pre chodcov. Osvetlenie bude napojené na existujúci rozvod VO káblom v zemi.

Rozhodnutie komisie:

1/ V zmysle STN 33 2000-5-51 boli určené vplyvy pre vonkajšie priestory:

AA7, AB8, AD3- dážď, AE1, AF2, AG1, AH2, AK1, AL1, AM1, AN2, AP1, AQ2, AS2, BA1, BE1, BD1, BE1, CA1, CB1.

.........................................

podpis predsedu komisie