DIMENZOVANIE ÚC PODĽA VYHL. MV SR Č. 334/2018 Z.Z. V AKTUÁLNOM ZNENÍ PLATNOM OD 01.01.2019

==========================================================================================

Miesto posúdenia: Trieda A

Druh únikovej cesty: Nechránená

Súčiniteľ a PÚ = 0.88

Smer úniku: Po rovine

Počet evakuovaných osôb schopných samostatného pohybu:    9   s= 1.0

s obmedzenou schopnosťou pohybu:   29   s= 3.0

Počet únikových ciest vo vzťahu k hodnotenej ÚC: viac ako jedna

Spôsob evakuácie osôb je súčasný

KONTROLA ČASU EVAKUÁCIE:

Dĺžka únikovej cesty    lu =   14.6  m

Skutočný čas evakuácie  tu =   1.53 min

Dovolený čas evakuácie tud =   4.10 min

Rýchlosť pohybu osôb    Vu =  30    m/min

Jednotková kapacita ÚP  Ku =  40    os/min

Počet únikových pruhov   u =   2.0

KONTROLA DĹŽKY ÚNIKOVEJ CESTY:

Skut. dĺžka únikovej cesty =  14.6  m

Dovolená dĺžka ÚC      lud = 116.0  m

Dovolený čas evakuácie tud =   4.10 min

Rýchlosť pohybu osôb    Vu =  30    m/min

Jednotková kapacita ÚP  Ku =  40    os/min

Počet únikových pruhov   u =   2.0

KONTROLA ŠÍRKY ÚNIKOVEJ CESTY:

Skutočná dĺžka únikovej cesty        =  14.6  m

Dovolený čas evakuácie           tud =   4.10 min

Výpočtový min. poč. únik.pruhov umin =   0.64

Normový   min. poč. únik.pruhov umin =   1.0

Skut.poč. únik. pruhov             u =   2.0

Rýchlosť pohybu osôb              Vu =  30    m/min

Jednotková kapacita ÚP            Ku =  40    os/min

Miesto posúdenia: Telocvičňa

Druh únikovej cesty: Nechránená

Súčiniteľ a PÚ = 0.88

Smer úniku: Po rovine

Počet evakuovaných osôb schopných samostatného pohybu:    3   s= 1.0

s obmedzenou schopnosťou pohybu:   18   s= 3.0

Počet únikových ciest vo vzťahu k hodnotenej ÚC: viac ako jedna

Spôsob evakuácie osôb je súčasný

KONTROLA ČASU EVAKUÁCIE:

Dĺžka únikovej cesty    lu =  14.0  m

Skutočný čas evakuácie  tu =   0.91 min

Dovolený čas evakuácie tud =   4.10 min

Rýchlosť pohybu osôb    Vu =  30    m/min

Jednotková kapacita ÚP  Ku =  40    os/min

Počet únikových pruhov   u =   2.5

KONTROLA DĹŽKY ÚNIKOVEJ CESTY:

Skut. dĺžka únikovej cesty =  14.0  m

Dovolená dĺžka ÚC      lud = 141.6  m

Dovolený čas evakuácie tud =   4.10 min

Rýchlosť pohybu osôb    Vu =  30    m/min

Jednotková kapacita ÚP  Ku =  40    os/min

Počet únikových pruhov   u =   2.5

KONTROLA ŠÍRKY ÚNIKOVEJ CESTY:

Skutočná dĺžka únikovej cesty        =  14.0  m

Dovolený čas evakuácie           tud =   4.10 min

Výpočtový min. poč. únik.pruhov umin =   0.37

Normový   min. poč. únik.pruhov umin =   1.0

Skut.poč. únik. pruhov             u =   2.5

Rýchlosť pohybu osôb              Vu =  30    m/min

Jednotková kapacita ÚP            Ku =  40    os/min

Názov ÚC        : Trieda B

Miesto posúdenia: m.č. 2.11

Druh únikovej cesty: Nechránená

Súčiniteľ a PÚ = 0.88

Počet únikových ciest vo vzťahu k hodnotenej ÚC: viac ako jedna

Spôsob evakuácie osôb je súčasný

Dĺžka únikovej cesty    lu =  24.00 m

Skutočný čas evakuácie  tu =   3.05 min (= 0.65 min + 2.40 min)

Dovolený čas evakuácie tud =   4.10 min

----------------------------------------------------------------------------

Zoznam častí únikovej cesty

----------------------------------------------------------------------------

P.č.  Dĺžka Počet Smer  Sklon  PEO1 PEO2 PEO3 vu   Ku   tu1   tu2    P*   N*

ÚC    úp   úniku schod.                          min   min

----------------------------------------------------------------------------

1  14.00   1.5   -             9   33    0 30 40.0  0.35  1.80

2  10.00   1.5   \   do 35°    9   33    0 25 30.0  0.30  2.40

----------------------------------------------------------------------------

Legenda:

Smer úniku: -  po rovine

/  po schodoch nahor

\  po schodoch nadol

PEO1  počet osôb schopných samostatného pohybu

PEO2  počet osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu

PEO3  počet osôb neschopných samostatného pohybu

P*    počet unikajúcich osôb E*s - iba ak je väčší ako povolený

N*    PEO2+PEO3 - iba ak je väčší ako 10 pri jedinej ÚC z PÚ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

KONTROLA DĹŽKY ÚNIKOVEJ CESTY:

Skut. dĺžka únikovej cesty =  24.0  m

Dovolená dĺžka ÚC      lud =  56.7  m

Dovolený čas evakuácie tud =   4.10 min

Rýchlosť pohybu osôb    Vu =  25    m/min

Jednotková kapacita ÚP  Ku =  30    os/min

Počet únikových pruhov   u =   1.5

KONTROLA ŠÍRKY ÚNIKOVEJ CESTY:

Skutočná dĺžka únikovej cesty        =  24.0  m

Dovolený čas evakuácie           tud =   4.10 min

Výpočtový min. poč. únik.pruhov umin =   1.07

Normový   min. poč. únik.pruhov umin =   1.0

Skut.poč. únik. pruhov             u =   1.5

Rýchlosť pohybu osôb              Vu =  25    m/min

Jednotková kapacita ÚP            Ku =  30    os/min

Názov ÚC        : Trieda C

Miesto posúdenia:

Druh únikovej cesty: Nechránená

Súčiniteľ a PÚ = 0.88

Počet únikových ciest vo vzťahu k hodnotenej ÚC: viac ako jedna

Spôsob evakuácie osôb je súčasný

Dĺžka únikovej cesty    lu =  27.00 m

Skutočný čas evakuácie  tu =   2.86 min (= 0.73 min + 2.13 min)

Dovolený čas evakuácie tud =   4.10 min

----------------------------------------------------------------------------

Zoznam častí únikovej cesty

----------------------------------------------------------------------------

P.č.  Dĺžka Počet Smer  Sklon  PEO1 PEO2 PEO3 vu   Ku   tu1   tu2    P*   N*

ÚC    úp   úniku schod.                          min   min

----------------------------------------------------------------------------

1  17.00   1.5   -             9   29    0 30 40.0  0.43  1.60

2  10.00   1.5   \   do 35°    9   29    0 25 30.0  0.30  2.13

----------------------------------------------------------------------------

Legenda:

Smer úniku: -  po rovine

/  po schodoch nahor

\  po schodoch nadol

PEO1  počet osôb schopných samostatného pohybu

PEO2  počet osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu

PEO3  počet osôb neschopných samostatného pohybu

P*    počet unikajúcich osôb E*s - iba ak je väčší ako povolený

N*    PEO2+PEO3 - iba ak je väčší ako 10 pri jedinej ÚC z PÚ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

KONTROLA DĹŽKY ÚNIKOVEJ CESTY:

Skut. dĺžka únikovej cesty =  27.0  m

Dovolená dĺžka ÚC      lud =  65.6  m

Dovolený čas evakuácie tud =   4.10 min

Rýchlosť pohybu osôb    Vu =  25    m/min

Jednotková kapacita ÚP  Ku =  30    os/min

Počet únikových pruhov   u =   1.5

KONTROLA ŠÍRKY ÚNIKOVEJ CESTY:

Skutočná dĺžka únikovej cesty        =  27.0  m

Dovolený čas evakuácie           tud =   4.10 min

Výpočtový min. poč. únik.pruhov umin =   0.97

Normový   min. poč. únik.pruhov umin =   1.0

Skut.poč. únik. pruhov             u =   1.5

Rýchlosť pohybu osôb              Vu =  25    m/min

Jednotková kapacita ÚP            Ku =  30    os/min

Miesto posúdenia: Kancelárie

Druh únikovej cesty: Nechránená

Súčiniteľ a PÚ = 0.88

Smer úniku: Po rovine

Počet evakuovaných osôb schopných samostatného pohybu:    3   s= 1.0

Počet únikových ciest vo vzťahu k hodnotenej ÚC: viac ako jedna

Spôsob evakuácie osôb je súčasný

KONTROLA ČASU EVAKUÁCIE:

Dĺžka únikovej cesty    lu =  16.0  m

Skutočný čas evakuácie  tu =   0.57 min

Dovolený čas evakuácie tud =   4.10 min

Rýchlosť pohybu osôb    Vu =  30    m/min

Jednotková kapacita ÚP  Ku =  40    os/min

Počet únikových pruhov   u =   1.5

KONTROLA DĹŽKY ÚNIKOVEJ CESTY:

Skut. dĺžka únikovej cesty =  16.0  m

Dovolená dĺžka ÚC      lud = 157.3  m

Dovolený čas evakuácie tud =   4.10 min

Rýchlosť pohybu osôb    Vu =  30    m/min

Jednotková kapacita ÚP  Ku =  40    os/min

Počet únikových pruhov   u =   1.5

KONTROLA ŠÍRKY ÚNIKOVEJ CESTY:

Skutočná dĺžka únikovej cesty        =  16.0  m

Dovolený čas evakuácie           tud =   4.10 min

Výpočtový min. poč. únik.pruhov umin =   0.07

Normový   min. poč. únik.pruhov umin =   1.0

Skut.poč. únik. pruhov             u =   1.5

Rýchlosť pohybu osôb              Vu =  30    m/min

Jednotková kapacita ÚP            Ku =  40    os/min

DIMENZOVANIE ÚC PO ČASTIACH

===========================

Miesto posúdenia: 1.PP

Druh únikovej cesty: Nechránená

Súčiniteľ a PÚ = 0.97

Počet únikových ciest vo vzťahu k hodnotenej ÚC: viac ako jedna

Spôsob evakuácie osôb je súčasný

Dĺžka únikovej cesty    lu =  10.00 m

Skutočný čas evakuácie  tu =   1.31 min (= 0.32 min + 0.99 min)

Dovolený čas evakuácie tud =   3.83 min

----------------------------------------------------------------------------

Zoznam častí únikovej cesty

----------------------------------------------------------------------------

P.č.  Dĺžka Počet Smer  Sklon  PEO1 PEO2 PEO3 vu   Ku   tu1   tu2    P*   N*

ÚC    úp   úniku schod.                          min   min

----------------------------------------------------------------------------

1   5.00   1.5   /   do 35°    6    0    0 20 25.0  0.19  0.16

2   5.00   2.5   -            12   29    0 30 40.0  0.13  0.99

----------------------------------------------------------------------------

Legenda:

Smer úniku: -  po rovine

/  po schodoch nahor

\  po schodoch nadol

PEO1  počet osôb schopných samostatného pohybu

PEO2  počet osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu

PEO3  počet osôb neschopných samostatného pohybu

P*    počet unikajúcich osôb E*s - iba ak je väčší ako povolený

N*    PEO2+PEO3 - iba ak je väčší ako 10 pri jedinej ÚC z PÚ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

KONTROLA DĹŽKY ÚNIKOVEJ CESTY:

Skut. dĺžka únikovej cesty =  10.0  m

Dovolená dĺžka ÚC      lud =  31.6  m

Dovolený čas evakuácie tud =   3.83 min

Rýchlosť pohybu osôb    Vu =  20    m/min

Jednotková kapacita ÚP  Ku =  25    os/min

Počet únikových pruhov   u =   1.5

KONTROLA ŠÍRKY ÚNIKOVEJ CESTY:

Skutočná dĺžka únikovej cesty        =  10.0  m

Dovolený čas evakuácie           tud =   3.83 min

Výpočtový min. poč. únik.pruhov umin =   1.15

Normový   min. poč. únik.pruhov umin =   1.5

Skut.poč. únik. pruhov             u =   1.5

Rýchlosť pohybu osôb              Vu =  20    m/min

Jednotková kapacita ÚP            Ku =  25    os/min