Ing. Blanka Šeligová - S PROJEKT Pokroku 444, SPIŠSKÁ TEPLICA, mobil 0907 608 771.

RIEŠENIE PROTIPOŽIARNEJ BEZPEČNOSTI STAVBY

Názov stavby:      Materská škôlka Svit

Miesto stavby:     ulica Mierová, Svit

Investor:              Mesto Svit, Hviezdoslavova 268/32, Svit

Vypracoval:         Ing. Blanka Šeligová, špecialista PO, reg.číslo 4/2019

Stupeň:                projekt pre stavebné povolenie

06/2021

TECHNICKÁ SPRÁVA

RIEŠENIE PROTIPOŽIARNEJ BEZPEČNOSTI STAVBY

Úvod

Predmetom tejto dokumentácie stavby je posúdiť z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti navrhovanú prístavbu k jestvujúcej materskej škôlke z dôvodu rozšírenia kapacít detí v MŠ. V novonavrhovanej prístavbe materskej škôlky sa bude nachádzať najviac 87 detí a 8 osôb personál v celkovo v troch triedach a jednej telocvični. V MŠ sa nebudú nachádzať deti mladšie ako 3 roky.

Klasifikácia stavby

Z hľadiska požiarnej ochrany budov bude materská škôlka posudzovaná ako nevýrobný objekt.

## Východiskové podklady

Technická správa protipožiarnej ochrany bola vypracovaná v zmysle vyhlášky MV SR č.94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe a užívaní stavieb a tiež podľa vyhlášky MV SR č.699/2004 Z. z. a STN 92 04 00, STN 92 02 41,  STN 92 02 01, STN 92 02 02 -1 a STN 92 01 11 a tiež i dielčích noriem, ktoré túto normu doplňujú alebo upresňujú.

Riešenie PBS je vypracované na základe projektových podkladov dodaných investorom.

Popis objektu

Stavba stojí na parcele KNC 229/15, k.ú. Svit. Na pozemok je zabezpečený príjazd z verejnej komunikácie na Mierovej a Komenského ulici (parc. č. 240, 206/26 k.ú. Svit).

Prístavba a nadstavba zachováva výšku 2 nadzemných podlaží. Hlavnou úlohou stavby je zvýšenie kapacity a kvality prostredia pre vzdelávanie a výchovu v materskej škôlke.

Hmotovo bude prístavba a nadstavba pôsobiť  striedmo. Nová časť materskej škôlky bude zastrešená plochou strechou. Otvory, ich umiestnenie a veľkosť, budú podriadené potrebám prevádzky.

Prístavba a prestavba bude riešená v severnej časti objektu. Okrem toho projekt rieši vybudovanie nových a rekonštrukciu jestvujúcich peších komunikácií, ihrísk  a parkovacích plôch.

Funkčné riešenie sa po rekonštrukcii nebude meniť. Objekt bude využívaný ako materská škôlka.

Do dispozičného riešenia jestvujúcej časti materskej škôlky sa bude zasahovať iba minimálne.

V rámci prístavby je navrhnutý nový vstup zo severnej strany. Vnútorné priestory budú tvorené miestnosťami, ktoré sú potrebné na prevádzku materskej škôlky. Prístavbou sa vytvorí uzatvorenejší priestor pre ihrisko, čo poskytne aj lepšiu kontrolu a bezpečnosť.

Rozmery objektu sú 50,08 x 10,9m.

Výška podlahy 2.NP je 3,58 m od +0,000.

Výška objektu po hrebeň strechy je 7,9 m.

Počet nadzemných požiarnych podlaží stavby : 2

Počet podzemných požiarnych podlaží stavby : 1

Požiarna výška nadzemnej časti stavby: 3,6 m

Požiarna výška nadzemnej časti stavby: 2,9 m

Konštrukčné prvky typu: D1,

Konštrukčný celok nehorľavý podľa §13, odsek 3) vyhl.č.94/2004 a STN 92 02 01-2 čl.2.6.3

Objekt je staticky nezávislý od susednej pôvodnej stavby materskej škôlky.

Členenie stavby na požiarne úseky:

P1.01 – Technická časť

N1.01/N2 – materská škôlka - požiarny úsek je dvojpodlažný

## Dovolené plochy požiarnych úsekov a dovolený počet podlaží v požiarnom úseku

Dovolené pôdorysné plochy požiarnych úsekov sú stanovené podľa čl. 4.1 v STN 92 0201-1 (nevýrobné stavby).

Skutočné pôdorysné plochy a počet podlaží požiarnych úsekov nepresahujú stanovené dovolené pôdorysné plochy a počet podlaží. Podrobné výpočty sú uvedené vo výpočtovej prílohe technickej správy.

## Stanovenie stupňa protipožiarnej bezpečnosti

Stupeň protipožiarnej bezpečnosti pre požiarny úsek alebo jeho vymedzenú časť je určený podľa čl. 3.3, resp. tab. č.2 v STN 92 0201-2 (nevýrobné stavby).

Stupeň protipožiarnej bezpečnosti požiarnych úsekov je stanovený nasledovne:

P1.01 - I. SPB – technická časť

N1.01/N2 - I. SPB – materská škôlka

Viď. výpočtová časť

## Stanovenie požiadaviek na konštrukcie stavby

Konštrukcie posudzovanej stavby musia spĺňať požiadavky na požadovanú požiarnu odolnosť a stupeň horľavosti, v zmysle požiadaviek vyhlášky č. 94/2004 a STN 92 0201-2.

Podrobne vo výpočtovej časti technickej správy.

Stupeň protipožiarnej bezpečnosti PÚ: I podľa tab.2 STN 92 0201-2

-----------------------------------------------------------------

Požiarna odolnosť vybraných požiarnych konštrukcií podľa tab.5 STN 92 0201-2:

=========================================================================================

Pol.  Požiarna konštrukcia                                                   POPK

-----------------------------------------------------------------------------------------

1a)   Požiarne steny v podzemných podlažiach nosné                           REI 45/D1

1b)   Požiarne steny v nadzemných podlažiach nosné                           REI 30

1c)   Požiarne steny v posl. nadzem. podlaží nosné                           REI 15

1a)   Požiarne steny v podzemných podlažiach nosné                           REW 45/D1

1b)   Požiarne steny v nadzemných podlažiach nosné                           REW 30

1c)   Požiarne steny v posl. nadzem. podlaží nosné                           REW 15

1a)   Požiarne steny v podzemných podlažiach nenosné                         EI 45/D1

1b)   Požiarne steny v nadzemných podlažiach nenosné                         EI 30

1c)   Požiarne steny v posl. nadzem. podlaží nenosné                         EI 15

1a)   Požiarne steny v podzemných podlažiach nenosné                         EW 45/D1

1b)   Požiarne steny v nadzemných podlažiach nenosné                         EW 30

1c)   Požiarne steny v posl. nadzem. podlaží nenosné                         EW 15

1a)   Požiarne stropy v podzemných podlažiach nosné, nad CHÚC                REI 45/D1

1b)   Požiarne stropy v nadzemných podlažiach nosné, nad CHÚC                REI 30

1c)   Požiarne stropy v posl. nadzem. podlaží nosné, nad CHÚC                REI 15

1c)   Požiarne stropy v posl. nadzem. podlaží nosné, nad ktorým nie je pn    RE 15

1a)   Požiarne stropy v podzemných podlažiach nenosné                        EI 45/D1

1b)   Požiarne stropy v nadzemných podlažiach nenosné                        EI 30

1c)   Požiarne stropy v posl. nadzem. podlaží nenosné                        EI 15

2a1)  Obv. steny zaist. stab. stavby v podz. podlažiach z vnút. str.         REW 45/D1

2a2)  Obv. steny zaist. stab. stavby nadzemn. podlažiach z vnút. str.        REW 30

2a3)  Obv. steny zaist. stab. stavby v posl.nadzemn. podl. z vnút. str.      REW 15

2a1)  Obv. steny zaist. stab. stavby v podz. podlažiach - čl. 5.4.7          R 45/D1

3     Strešný plášt, kt. obsahuje horl.látky a je aj nosnou konštr.strechy   REI 15

4a)   Požiarne uzávery otvorov v podzemných podlažiach                       EI1 30/D1

4a)   Požiarne uzávery otvorov v podzemných podlažiach                       EW 30/D1

-----------------------------------------------------------------------------------------

Pri kolaudácii dodávateľ, resp. investor stavby preukáže vlastnosti vrátane požiarno-technických vlastností použitých stavebných materiálov a výrobkov platnými certifikátmi alebo certifikátmi o zhode vlastností v súlade s platnou legislatívou.

Reakcia na oheň stavebných výrobkov okrem podlahových krytín sa vyjadruje triedou, ktorá sa určuje na základe počiatočnej skúšky typu, alebo je ustanovená osobitným predpisom.

Stavebné výrobky okrem podlahových krytín sa z hľadiska reakcie na oheň zatrieďujú do tried A1, A2, B, C , D, E a F. Pre stavebné výrobky okrem podlahových krytín triedy A2, B, C, D a E sa z hľadiska tvorby horiacich kvapiek a častíc určuje doplnková klasifikácia d0, d1 a d2. Pre stavebné výrobky okrem podlahových krytín triedy A2, B, C, D a E sa z hľadiska tvorby dymu určuje doplnková klasifikácia s1, s2 a s3.

Vnútorné rozvody a elektroinštalácia posudzovaných požiarnych úsekov musia byť vyhotovené podľa prílohy vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z. a platných STN v odpovedajúcom krytí podľa charakteru prostredia, určeného protokolom o prostredí.

Požiarna odolnosť stavebných konštrukcii zodpovedá požiadavkám STN 92 02 01 –2.

## Únikové cesty

Počet osôb pre jednotlivé triedy  sa stanovil podľa pol. položiek v STN 92 0241, nasledovne:

Trieda A: dospelí: 7 x 1,3 = 9 osôb                            pol.2.1.1

detí      22 x 1,3 = 29 osôb                          pol.2.1.1

Telocvičňa: plocha 72,49 : 4m2/os = 18 detí             pol.5.1.1

Dospelí: 2 x 1,3 = 3 dospelí       pol.2.1.1

Trieda B: dospelí: 7 x 1,3 = 9 osôb                            pol.2.1.1

detí      25 x 1,3 = 33 osôb                          pol.2.1.1

Trieda C: dospelí: 7 x 1,3 = 9 osôb                             pol.2.1.1

detí      22 x 1,3 = 29 osôb                          pol.2.1.1

Kancelárie na 1.NP, m.č.1.13:  10,65m2 : 10m2/os = 1 osoba

pol.1.1.1                       1.14:  13,99m2 : 10m2/os = 1 osoba

1.19:   13,30m2 : 10m2/os = 1 osoba

1.PP (suterén), m.č. 0.22 techn.miestnosť: 3 osoby      pol.11.5

0.23 sklad                    3 osoby     pol.11.3

## Únikové cesty sú posúdené v zmysle STN 92 0201-3 vo výpočtovej časti.

Z každej triedy vedú dve únikové cesty. Z prízemia priamo z triedy vonku alebo na spoločnú chodbu  a vonku hlavným východom. Z druhého poschodia na spoločnú chodbu po hlavnom schodisku dolu a k hlavnému východu alebo z každej triedy je navrhnuté exteriérové schodisko priamo na voľné priestranstvo.

Začiatok nechránenej únikovej cesty je podľa vyhl.94/2004 §65, odst.5a) v najvzdialenejšom mieste požiarného úseku.

Z 1.PP bude úniková cesta hore po schodisku, cez chodbu m.č.1.1 na voľné priestranstvo. Začiatok únikovej cesty z 1.PP je podľa vyhl.94/2004 §65, odst.5c) na osi východu z funkčne ucelenej skupiny miestností.

Z požiarneho úseku materskej škôlky vedú nechránené únikové cesty. Nechránená úniková cesta je podľa STN(3) odst.3.1

Únikové cesty zodpovedajú požiadavkám STN 92 02 01- 3 v plnom rozsahu.

Výpočty viď. Príloha

Dvere na únikovej ceste sa musia otvárať v smere úniku.

V súlade s § 7 vyhlášky č. 478/2008 ak pohyblivá konštrukcia dverí požiarne odolných, dverí dymotesných alebo dverí kombinovaných uzatvára na únikovej ceste trvalý otvor v požiarne deliacej konštrukcii, ktorý je únikovým východom, miesto úniku musí byť označené a môže byť označené nápisom ÚNIKOVÝ VÝCHOD alebo kombináciou nápisov ÚNIKOVÝ VÝCHOD, EXIT. Označenie miesta úniku sa môže umiestniť na dvere na strane predpokladaného smeru úniku osôb alebo na požiarne deliacu konštrukciu v tesnej blízkosti dverí. Nápis ÚNIKOVÝ VÝCHOD musí byť vyhotovený z písmen bielej farby, ktoré sú umiestnené na zelenom pozadí, pričom písmená môžu byť z fosforeskujúceho materiálu. Výška písmen musí byť najmenej 50 mm.

Všetky miesta, z ktorých nie sú priamo viditeľné východy z objektu, musia mať cestu k východu vyznačenú v smere úniku. Platí to pre všetky únikové cesty. Značky, ktoré majú byť viditeľné z diaľky sa umiestňujú do výšky 2,5 m, značky ktoré majú byť viditeľné z blízka majú byť vo výške očí (1,5 m).

Hlavné znaky

– obdĺžnikový alebo štvorcový tvar,

– biely piktogram na zelenom pozadí, pričom zelená farba musí zaberať najmenej 50 % plochy značky.

Používajú sa tieto značky:

Odstupové vzdialenosti – STN 90 0201-4 tab.6,

Na zamedzenie prenosu požiaru z horiacej stavby na inú stavbu alebo z horiaceho požiarneho úseku na iný požiarny úsek musia byť stavby alebo požiarne úseky od seba vzdialené najmenej o odstupovú vzdialenosť, ktorá je určená podľa STN 92 0201-4.

Pri výpočte odstupových vzdialeností sa uvažuje s najnepriaznivejšou alternatívou, t.j. odstupy sú počítané od otvorov okien (úplne otvorené požiarne plochy) v obvodových stenách, resp. od obvodových stien v súlade s čl. 5.3 v STN 92 0201-4. Za výsledné odstupové vzdialenosti sa považujú vzdialenosti s najväčšími odstupmi od obvodových stien celej stavby.

Podrobný výpočet odstupových vzdialeností od posudzovanej stavby je uvedený vo výpočtovej prílohe technickej správy.

V požiarne nebezpečnom priestore posudzovaných stavieb sa nenachádzajú iné stavby, ktoré by boli prípadným požiarom ohrozené.

Okno v spojovacej chodbe vedúcej do jestvujúcej časti MŠ na 1.a 2.NP musí spĺňať požiadavky požiarného úzáveru EW 15 a EW30.

Dvere vedúce do jestvujúcej časti MŠ na 1.a 2.NP musia spĺňať požiadavky požiarného uzáveru EW 15 a EW 30.

Viď. výpočet

Odstupová vzdialenosť bola určená podľa maximálne požiarne otvorených plôch

Miesto posúdenia: Strana A2

Výpočtové požiarne zaťaženie         :       18.42 kg/m2

Konštrukčný celok je nehorľavý

Percento požiarne otvorených plôch   :       40.0  %

Dĺžka l alebo l1                     :       32.8   m

Výška hu alebo hu1                   :        2.6   m

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   1.4 m   *****

Miesto posúdenia: Strana B2

Výpočtové požiarne zaťaženie         :       18.42 kg/m2

Konštrukčný celok je nehorľavý

Percento požiarne otvorených plôch   :       72.0  %

Dĺžka l alebo l1                     :        6.7   m

Výška hu alebo hu1                   :        1.7   m

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   1.9 m   *****

Miesto posúdenia: Strana C1

Výpočtové požiarne zaťaženie         :       18.42 kg/m2

Konštrukčný celok je nehorľavý

Percento požiarne otvorených plôch   :       60.0  %

Dĺžka l alebo l1                     :       20.6   m

Výška hu alebo hu1                   :        2.6   m

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   2.5 m   *****

Miesto posúdenia: Strana D

Výpočtové požiarne zaťaženie         :       18.42 kg/m2

Konštrukčný celok je nehorľavý

Percento požiarne otvorených plôch   :       62.0  %

Dĺžka l alebo l1                     :        3.8   m

Výška hu alebo hu1                   :        5.3   m

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   2.8 m   *****

-odstupové vzdialenosti sú v súlade s STN 92 0201-4 čl.2.6.3

- v zmysle STN (4) čl.5.2.2 pri hrozbe padania časti z predloženého odkvapu, môžu padať predmety pod uhlom 20° alebo do vzdialenosti rovnajúcej sa 0,36 násobky výšky pádu od zvislej roviny, preto musí byť požadovaná odstupová vzdialenosť ešte prehodnotená od okraja odkvapu.

## Návrh hasiacich prístrojov podľa STN 92 0202-1

Pre požiarne úseky je určený počet a druh presných hasiacich prístrojov v zmysle STN 92 0202-1. Viď. výpočtová a výkresová časť.

N1.01/N2 – tech.časť:    1.PP Práškový 6 kg – 1 ks

MŠ    1.NP Práškový 6 kg – 3 ks

2.NP Práškový 6 kg – 3 ks

Viď.výpočet.

Za konečné rozmiestnenie hasiacich prístrojov zodpovedá technik PO prevádzkovateľa.

Osadenie hasiacich prístrojov musí byť v súlade s Vyhláškou MV SR č. 719/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti, podmienky prevádzkovania a zabezpečenie pravidelnej kontroly prenosných hasiacich prístrojov a pojazdných hasiacich prístrojov. Prenosný hasiaci prístroj sa na stanovišti prenosného hasiaceho prístroja umiestňuje spravidla na zvislej stavebnej konštrukcii alebo na podlahe. Rukoväť prenosného hasiaceho prístroja môže byť vo výške najviac 1,5 m nad podlahou.

Každé stanovište hasiaceho prístroja sa označuje piktogramom v súlade s nariadením vlády SR č. 387/2006 Z.z.  V prípade, že nie je stanovište hasiaceho prístroja priamo viditeľné, označuje sa šípkou a piktogramom podľa vyššie uvedeného nariadenia vlády SR. Doporučený rozmer značky je 210x210 mm. Biely piktogram je na červenom pozadí.

Hasiace prístroje sa nesmú vystaviť sálavému teplu ani priamemu slnečnému žiareniu, ktoré by mohlo spôsobiť zvýšenie tepla nad povolenú teplotu uvedenú výrobcom.

Hlavné znaky

– obdĺžnikový alebo štvorcový tvar,

– biely piktogram na červenom pozadí, pričom červená farba musí zaberať najmenej 50 % plochy značky.

Používajú sa tieto značky:

V súlade s ustanoveniami v STN 92 0202-1 je potreba prenosných hasiacich prístrojov pre jednotlivé požiarne úseky stanovená výpočtom.

Pre prvý zásah v prípade požiaru sú k dispozícii ručné hasiace prístroje. Umiestnenie hasiacich prístrojov a ich osadenie musí byť v zmysle vyhlášky MV SR č.719/2002 Z. z. Ručné hasiace prístroje sú navrhnuté také, ktorých použitím nebude spôsobená škoda  a pri znalosti ich použitia sú úplne bezpečné.

V súlade s ustanoveniami v STN 92 0202-1 je potreba prenosných hasiacich prístrojov pre jednotlivé priestory  požiarnych  úsekov posudzovanej časti stavby stanovená výpočtom viď. príloha.

Zásobovanie vodou na hasenie požiarov STN 92 0400

Vnútorné hadicové zariadenie

V zmysle STN 92 0400 ods.5.5.2 sa požaduje zriadenie vnútorného hadicového zariadenia – hadicový naviják s tvarovo stálou hadicou s menovitou svetlosťou 25mm, s minimálnym priemerom hadice 10mm alebo s minimálnym prietokom Q=59 l.min-1, pri tlaku 0,2 MPa. Umiestnenie hadicových navijákov je zrejmé z výkresovej časti PD.

Hadicové navijáky sa navrhujú s automatickým ovládaním, ktoré pozostáva z navijáku s prívodom vody stredom, z automaticky ovládaného prítokového ventilu, z tvarovo stálej hadice s dĺžkou 30 metrov a z uzatvárateľnej prúdnice. Ak bude skriňa hadicového zariadenia pri prevádzkovaní objektu uzamknutá, musí byť vybavená zariadením na otváranie v prípade núdze. Hadicové zariadenia musia byť umiestnené tak, aby uzatváracia armatúra alebo uzatvárací ventil bol vo výške najviac 1,3 metra nad podlahou a aby bol trvale voľný komunikačný priestor. Hadicové zariadenia musia byť chránené proti zamrznutiu.

Vonkajší hydrant

Pre zabezpečenie vody na hasenie požiarov bude slúžiť jestvujúci nadzemný hydrant DN 80mm, Tento je umiestnený pri škole cca 39 metrov od budovy.

Vonkajšia zásahová cesta

Podľa vyhl.94/2004 §86 objekt MŠ musí mať vonkajšiu zásahovú cestu.

Požiarny rebrík je navrhnutý zo severnej strany priečelia budovy.

Vnútorná zásahová cesta

V zmysle vyhl.MV SR 94/2004 Z.z. §84 odst.1 v znení neskorších predpisov sa v posudzovanom objekte nemusí zriadiť vnútorná zásahová cesta.

Elektrická požiarna signalizácia

V zmysle vyhl. MV SR 94/2004 §88 sa nepožaduje zriadenie elektrickej požiarnej signalizácie.

Hlasová signalizácia požiaru

V zmysle vyhl. MV SR 94/2004 §90 sa v stavbe nepožaduje zriadenie hlasovej signalizácie požiaru.

## Stabilné hasiace zariadenie

V súlade s § 87 vyhlášky č. 94/2004, nemusí byť  stavba vybavená stabilným hasiacim

Zariadenie na odvod dymu a tepla pri požiari

V súlade s § 92 vyhlášky č. 94/2004, nemusí byť  stavba vybavená zariadením na odvod dymu a tepla pri požiari.

## Núdzové osvetlenie

V súlade s  § 73 vyhlášky č. 94/2004 odst.2 musí byť v posudzovanej  stavbe zriadené núdzové osvetlenie v miesnostiach, ktoré slúžia ako nechránené únikové cesty, čiastočne chránené únikové cesty a chránené únikové cesty.

Nástupná plocha

Nástupná plocha nemusí byť vybudovaná a umiestnená podľa § 83 odsek 2 a 3 vyhlášky MV SR č.94/2004.

Prístupová komunikácia

V súlade s §82 vyhl. MV SR 94/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov vedie k stavbe prístupová komunikácia pre prípadný protipožiarny zásah.

Vykurovanie

Posudzovaná stavba bude vykurovaná z jestvujúcej kotolne, ktorá sa nachádza v 1.PP. Vykurovanie bude teplovodné - nízkoteplotné, podlahovým vykurovaním.

Inštalácia akýchkoľvek tepelných spotrebičov musí byť v súlade s vyhl. MV SR č.401/2007 Z.z. a pokynmi výrobcu. V zmysle tejto vyhlášky podľa prílohy č.1 je bezpečná vzdialenosť spotrebiča a dymovodu od stavebných materiálov triedy reakcie na oheň B,C,D,E alebo F, horľavých predmetov a horľavých látok určená pre spotrebiče podľa druhu paliva a elektrotepelné spotrebiče vo všetkých smeroch určená vzdialenosťou 200mm pre plynné a elektrotepelné, 800mm pre tuhé a 400mm pre kvapalné spotrebiče. Pre infražiariče na plynné palivo – 800mm z hornej hrany, 1500mm v smere sálania a 400mm v ostatných smeroch 200mm. Elektrické akumulačné kachle v smere výfuku horúceho vzduchu 1000mm v ostatných smeroch 200mm. Predmety z horľavých materiálov a neľahko horľavych materiálov sa nesmú ukladať na spotrebič alebo do menšej vzdialenosti ako je bezpečná vzdialenosť od uvedeného spotrebiča. Spotrebič je možné prevádzkovať len vtedy, ak je v dobrom technickom stave a za podmienok ustanovených vyhláškou MV SR č.401/2007 Z.z. Pri prevádzkovaní spotrebiča sa musí vykonávať dozor nad jeho prevádzkou. Bez dozoru možno prevádzkovať len taký spotrebič, ktorého konštrukčné riešenie to dovoľuje. Ak sa v priestore, v ktorom je umiestnený spotrebič určený do základného prostredia, vykonávajú práce, ktoré majú za následok dočasnú zmenu prostredia-napr.manipulácia s horľavými kvapalinami, lepenie podláh a pod. musí byť spotrebič počas týchto prác odstavený z prevádzky. Do prevádzky ho možno uviesť po skončení týchto prác, po dôkladnom vyvetraní miestnosti, najskôr však po 30 minútach od skončenia prác. Najneskôr pred kolaudáciou investor predloží schvaľovací protokol inštalovaného spotrebiča-certifikát alebo prehlásenie o zhode podľa platných predpisov.

Vetranie

Vetranie stavieb je zabezpečené prirodzeným spôsobom, oknami a dverami v obvodových stenách.

Elektroinštalácia

Elektroinštalácia v posudzovaných priestoroch musí byť navrhnutá v súlade s STN 33 2000-5-51 a bude vykonávaná v súlade s platnými normami pre danú profesiu.

V prípade potreby bude možné posudzované priestory odpojiť od elektrickej energie hlavným vypínačom, ktorý je umiestnený priamo v objekte. Objekt ako celok musí byť chránený pred účinkami elektrostatickej energie bleskozvodom. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať pravidelné odborné prehliadky a skúšky v zmysle STN 33 1500. Revízie el.zariadení v zmysle STN 33 2000-6. Elektrické inštalácie nízkeho napätia časť 6. Lehoty podľa ktorých sa vykonávajú odborné prehliadky a odborné skúšky určuje príloha č.8 k vyhláške č.508/2009 Z.z. a STN 33 1500/Z1.

Elektrické rozvody nesmú byť voľne vedené. Zásuvky, inštalačné krabice a vypínače sa nesmú inštalovať priamo na horľavé povrchy.

Prestupy rozvodov elektrických zariadení požiarne deliacimi konštrukciami v objekte musia byť utesnené podľa požiadaviek STN 92 0201-2/Z3 a podľa vyhl. MV SR č.94/2004 Z.z – t.j. napr. upchávkami, tesniace betónové tmely a pod. Utesnený prestup musí spĺňať požiadavky na požiarnu odolnosť konkrétnej požiarne deliacej konštrukcie ktorou prestupuje, najviac však EI 90 min.

Elektroinštalácia objektu je spracovaná  v samostatnej časti projektovej dokumentácie. Protokol o určení prostredia je v časti elektroinštalácia.

Núdzové osvetlenie je navrhované a realizované v súlade s STN EN 1838 a STN EN 50172. Núdzové osvetlenie označuje smer úniku. Rozmiestnenie núdzového osvetlenia viď.PD elektroinštalácia.

Núdzové osvetlenie v stavbe nemusí byť riešené z centrálne napájacieho systému podľa čl.6.2.1 STN 92 0203. Bude riešené samostatnými autonómnymi núdzovými svietidlami s vlastnou batériou po dobu min. 60 minút.

Elektrické rozvody objektu sa musia podľa čl. 4.3.1 STN 92 0203 navrhnúť a zhotoviť tak, aby sa zaistilo bezpečné vypnutie dodávky elektrickej energie pre prevádzkové elektrické zariadenia v stavbe alebo jej časti (zóne) vrátane elektrických zariadení, ktoré musia zostať v prevádzke počas požiaru.

Ovládací prvok CENTRAL STOP slúži podľa čl. 4.3.1 STN 92 0203 na zabezpečenie vypnutia dodávky elektrickej energie pre prevádzkové elektrické zariadenia v stavbe alebo v jej časti (zóne), ktoré nie sú elektrickými zariadeniami v prevádzke počas požiaru. Stavba musí byť vybavená ovládacím prvkom CENTRÁL STOP.

Priestor, z ktorého sa v prípade vzniku požiaru vypne elektrická energia v celej stavbe alebo v jej časti (zóne – tj. v nadstavenej časti objektu), musí byť v súlade s čl. 4.3.4 STN 92 0203 v prípade požiaru prístupný z miestnosti prístupnej priamo z exteriéru.

| Číslo | Názov | Grafická značka |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | Ovládací prvok CENTRAL STOP |  |

Vypínací prvok CENTRAL STOP musí byť podľa čl. 4.3.5 STN 92 0203 chránený proti neoprávnenému alebo náhodnému použitiu.

CENTRAL STOP  bude umiestnený v na prízemí na chodbe m.č.1.1. Viď. situácia.

## Z hľadiska dodržania zásad protipožiarnej bezpečnosti stavby je potrebné najmä:

- zabezpečiť funkčnosť a predpísané označenie nadzemného hydrantu DN 80,

- zabezpečiť potrebný typ a množstva ručných hasiacich prístrojov podľa projektu,

- zabezpečiť  označenie  smeru úniku na únikových cestách. Značky umiestňovať najmä tam kde sa mení smer, šírka alebo sklon únikovej cesty,

## ZÁVER

Požiarna ochrana bude vykonávaná v súlade so zákonom NR SR č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi a vyhl. MV SR č.121/2002 Z.z. v oblasti požiarnej prevencie, v znení neskorších predpisov.

Upozorňujem investora predmetnej stavby, že orgán vykonávajúci štátny požiarny dozor  môže pri kolaudačnom konaní požadovať doklady preukázania zhody požiarno-technických charakteristík ( t.j. skutočnej požiarnej odolnosti, skutočnej horľavosti, skutočného indexu šírenia plameňa ) všetkých stavebných konštrukcii a výrobkov zabudovaných v stavbe a to v súlade so zákonom SNR č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch.

Všetky zmeny tohto riešenia je nutné prejednať s projektantom PO a s príslušníkmi okresného riaditeľstva HaZZ.

Vypracovala: Ing.Blanka Šeligová

Prílohy: Výpočtová časť

POB 1 – Situácia

POB 2 – 1.PP

POB 3 – 1.NP

POB 4 – 2.NP

POB 5 - Rezy