Technická správa, trakčného výťahu

Tv- 630

| Zákazník | Psychiatrická ambulancia Plesnivec. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Umiestenie | Prístavba Psychiatrickej ambulancie Plesnivec. |  |  |
| Číslo správy | SV1510-84 | Vypracoval | A. Šoltýs |
| Dátum | 20.10.2015 | Schválil |  |

OBSAH

I. ÚVOD	3

II. HLAVNÉ  PARAMETRE  VÝŤAHU	3

III. POPIS NAVRHOVANÉHO RIEŠENIA	3

a) Šachta výťahu	3

b) Strojovňa	4

c) Kabína  výťahu	5

IV. KOMBINÁCIA OPATRENÍ PROTI VOĽNÉMU PÁDU KABÍNY	5

Kabína – opatrenie proti voľnému pádu	5

Kabína – opatrenie proti nadmernej rýchlosti smerom nahor	6

V. TYPY  A  ČÍSLA  POUŽITÝCH  CERTIFIKOVANÝCH  DIELOV PODĽA         STN EN 81 – 1 +AC a  nariadení vlády 571/2001	6

VI. ÚDAJE  PRE  SKÚŠANIE  VÝŤAHU	6

VIII. TECHNICKÉ  POŽIADAVKY - zákazník  zaistí na  vlastné  náklady.	7

IX. Zásady na vykonanie skúšok zariadenia	7

X. Pokyny  pre  prevádzku a údržbu  výťahu	8

XI. Zoznam  náhradných  dielov  a  príslušenstva	9

XII. Zoznam  použitých  predpisov a  noriem z hľadiska  tech. bezpečnosti	9

XIII.  ZÁVER	9

# I. ÚVOD

Na základe objednávky prevádzkovateľa a po preskúmaní projektovej dokumentácie stavby bol vypracovaný návrh na montáž nového výťahu  v objekte , Psychiatrická ambulancia Plesnivec.

Výťah je zaradený, podľa vyhl. 508/2009 Z.z.   do skupiny A, podskupiny c1.

Výťah je navrhnutý podľa STN EN 81–1+AC,+A3 a taktiež konštrukčná technická dokumentácia je vypracovaná v zmysle požiadavku z STN EN 81-1+AC+A3 ,časť 2, príloha C.

Požiarna odolnosť šachtových dverí je EW-60.

# II. HLAVNÉ  PARAMETRE  VÝŤAHU

Výrobca :                                                                Šoltýs – výťahy s.r.o.

Typ výťahu :  	Tv- 630/1

Nosnosť : 	630 kg

Dovolené zaťaženie výťahu :	Q =  6300 N

Trieda výťahu : 	A/c1

Menovitá rýchlosť :	v  = 1 m.s-1

Počet staníc :	3

Počet nástupíšť :	3

Počet osôb :	8 osôb

Zdvih výťahu :	H = 6,43   m

Riadenie výťahu :	Mikroprocesorové cez VVVF

Výrobné číslo :                                                      SV1610-102

Rok výroby :                                                          2016

Pripojenie na sústavu:                                          3/N/PE 400/230V AC , 50Hz TNS

V prostredí: podľa STN EN 81-1+AC základné s teplotou od  +5 ° do +40 oC.

Prostredie z hľadiska úrazov el. prúdom podľa STN 33 2000-3-41  - normálne

# III. POPIS NAVRHOVANÉHO RIEŠENIA

## a) Šachta výťahu

Výťahová šachtu sa nachádza na chodbe oproti schodisku, je celobetónová. Vnútorný rozmer šachty, 1650 x 2000 mm.

- Vo výťahovej šachte je umiestnená, kabína, rám kabíny, vodidlá kabíny, vyvažovacie závažie, vodidlá závažia, nárazníky, šachtové dvere .

- Vodidlá kabíny sú  z oceľového profilu T 90 x 65 x 16. Jednotlivé diely sú  zoskrutkované spojkami vodidiel.

- Vodidla protiváhy sú  oceľového profilu T 50 x 50 x 5. Jednotlivé diely sú  zoskrutkované spojkami vodidiel.

- Vodidlá k šachte sú pripevnené pomocou konzol a tie sú pripevnené  pomocou oceľových šrubov a  svorníkov M 12.  Spojenie vodidiel a konzol je klzne .

- Kabína výťahu je zavesená na 6-tich lanách o priemere 6 mm. Rám kabíny je vyrobený z valcovaných oceľových  profilov,  vzájomne  zvarených a  zoskrutkovaných. Záves kabíny je v hornej časti rámu. V hornej časti rámu je umiestený obojstranný zachytávač. Kabína je celokovová.

- Strop šachty je rovný a jeho  výška od podlahy najvyššieho poschodia je  3615 mm .

- Kabína výťahu v najvyššej polohe, Ak vyvažovacie závažie spočíva na úplne stlačenom  nárazníku (vrátane horného prejazdu), spĺňa všetky podmienky STN 81 – 1 + AC, kapitolu 5.7.1.1 c.2., d .

- Priehlbeň šachty je 1 200 mm ( viz dispoziční výkres ). Vstup do priehlbni je možný len cez  výťahové dvere v stanici „0“.    Pre bezpečný vstup slúži pevný oceľový  rebrík. V priehlbni je umiestnený ovládač STOP, zásuvka a vypínač  osvetlenia šachty, ktoré sú dosiahnuteľné od vstupu do priehlbni.

- Priestor pre bezpečnostný kváder nad kabínou 500 x 600 x 800 je dodržaný.

- Nárazníky kabíny sú kotvené do dna šachty .

- Nárazníky vyvažovacieho závažia sú kotvené na dno  priehlbni podľa dispozičného výkresu hmoždinami   M12/120.

- Vyvažovacie závažie umiestnené na  bočnej časti šachty je oceľové s betónovou výplňou.  V rohoch rámu sú  vodiace čeľuste závažia.

- Tabuľky a štítky umiestni montér pri montáži výťahu v zmysle STN EN 81 část 1. čl. 15.

- Spôsob riešenia osvetlenia šachty je vyobrazený na výkrese elektroinštalácie osvetlenia šachty a je v súlade s normou STN EN 81-1, kapitola 13.6 – „Osvetlenie a zásuvky“.

- Vetranie šachty je v hornej časti šachty a tvorí minimálne 1% plochy vodorovného prierezu šachty.

- Šachtové dvere sú  automatické dvojdielne teleskopické,   o  rozmeroch   800 x 2 000 mm.

## b) Strojovňa

- Stroj výťahu je umiestnený v šachte hore na rošte, ten je navrhnutý tak, aby preniesol silové pôsobenie vznikajúce prevádzkou výťahu.

- Výťahový stroj Alberto SASSI je synchrónny bezprevodový skladá sa z motora, elektromagnetickej dvojčinnej brzdy,  hnacieho trakčného kotúča   riadený frekvenčným regulátorom otáčok.

- Hore na druhom poschodí pri šachtových dverách  je  výťahový rozvádzač vrátane hlavného vypínača výťahu.

- Bezpečnostné priestory pred rozvádzačom sú dodržané, práce sa riadia  vnútornými predpismi servisnej organizácie.

- Pri montáži montér natrie:

- -	bezpečnostnou žltou chrómovou farbou všetky rotujúce časti výťahového stroja vrátane kladiek OR, v súlade s normou  STN 01 8010

- -   červenou farbou označí všetky miesta, ktoré je potrebné premazávať

## c) Kabína  výťahu

- Kabína výťahu je prechodná, rozmery 1100 x 1400 mm, je vybavená  automatickými, K2R/L, dverami o rozmeroch 800x2000mm.

- Veľkosť    užitočnej    plochy  kabíny    odpovedá   nosnosti 630 kg ( 8 osôb )   podľa      STN EN 81-1+ AC   kapitola 8.2.1

- Vetranie kabíny je zaistené otvormi, ktoré odpovedajú 1% užitočnej plochy kabíny. Otvory sú umiestené tesne nad dlážkou a tesne pod stropom . Tieto otvory zabezpečujú dostatočné vetranie kabíny.

- Kabína výťahu je vybavená komunikačnou jednotkou, hlasitým hovorom s nepretržitou službou, dispečing servisnej firmy.

- Na    kabíne  je   umiestený  ovládač revíznej   jazdy, ovládač  STOP  a  zásuvka  podľa   STN EN 81-1,     kapitola 8.15.

# IV. KOMBINÁCIA OPATRENÍ PROTI VOĽNÉMU PÁDU KABÍNY

- Voľba podľa STN EN 81 – 1+AC, kapitola 9. 5, tabuľka 2

### Kabína – opatrenie proti voľnému pádu

- vybavenie   obojsmernými  zachytávačmi,   ktoré    spĺňajú    požiadavky STN EN 81-1+ AC,  kapitola 9.8

- vybavenie obmedzovanom  rýchlosti, ktorý je  umiestnený v šachte výťahu a spĺňa požiadavky STN EN 81-1, kapitola 9.9

### Kabína – opatrenie proti nadmernej rýchlosti smerom nahor

- vybavenie zachycovačmi, ktoré spĺňajú  požiadavky STN EN 81-1, kapitola 9.8

- vybavované obmedzovačom rýchlosti, ktorý je  umiestnený v šachte výťahu a spĺňa požiadavky STN EN 81-1, kapitola 9.9.

# V. TYPY  A  ČÍSLA  POUŽITÝCH  CERTIFIKOVANÝCH  DIELOV PODĽA         STN EN 81 – 1 +AC a  nariadení vlády 571/2001

| - Certifikovaný Diel | - Typ | - Dovozca | - Výrobca | - č. certifikátu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Uzávierka dverí | - H153ACSX | - ŠOLTÝS-VÝŤAHY s.r.o. | - SEMATIC | - CA50.00388 |
| - Zachycovače kabíny - Smer dole | - PR2000-UD | - ŠOLTÝS-VÝŤAHY s.r.o. | - DYNATECH | - ATI/LD-VA/M105A-1/11 |
| - Zachycovače kabíny - Smer hore | - PR2000-UD | - ŠOLTÝS-VÝŤAHY s.r.o. | - DYNATECH | - ATI/LD-VA/M105A-1/11 |
| - Obmedzovač rýchlosti | - LBD-200 | - ŠOLTÝS-VÝŤAHY s.r.o. | - DYNATECH | - ATI/LD-VA/M145A-1/08 |
| - Nárazníky kabíny | - 2xT1-1 | - ŠOLTÝS-VÝŤAHY s.r.o. | - P+S | - 4420809554507101 |
| - Nárazníky vyvažovacieho závažia | - 1xT1-1 | - ŠOLTÝS-VÝŤAHY s.r.o. | - P+S | - 4420809554507101 |
| - Samo rozjazd kabíny | - BOX - A3 TEST | - ŠOLTÝS-VÝŤAHY s.r.o. | - SNS Sistemi Crespellano It. | - N.749 |

| - Certifikovaný - diel | - Typ | - Dovozca | - Výrobca | - Č. certifikátu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Nosné oceľové lano | - DIN3051 - 4x  mm | - ŠOLTÝS-VÝŤAHY s.r.o. | - Drumet Hlohovec | - 00639/104/2/2004 |
| - Lanko OR | - DIN3051 - 1x  mm | - ŠOLTÝS-VÝŤAHY s.r.o. | - Drumet Hlohovec | - 00639/104/2/2004 |

# VII. ÚDAJE  PRE  SKÚŠANIE  VÝŤAHU

- Skúšanie brzdového zariadenia a trecej schopnosti bude vykonané pri menovitej rýchlosti a pri zaťažení kabíny hmotnosťou  662 kg ( 125 % užitočného zaťaženia ).

- Skúška  statiky  rámu a  kabíny  bude  vykonaná v kľude při zaťažení kabíny hmotnosťou  662 kg  ( 125 % užitočného zaťaženia ).

- Skúška nárazníkov bude vykonaná zaťaženou  kabínou hmotnosťou  630 kg.

- Pred uvedením do prevádzky je potrebné vykonať skúšku výťahu v súlade s STN EN 81-1+AC, príloha D.

# VIII. TECHNICKÉ  POŽIADAVKY - zákazník  zaistí na  vlastné  náklady.

- Prívod elektrickej energie 3/N/PE AC 400/230V,50 Hz, , vodičom CYAY 5C x 2,5 mm2  vrátane východzej revízie tohto prívodu  podľa STN 33 2000-4-41, istenie prívodu 25 A.

- Prostredie strojovne a v bezprostrednej blízkosti nástupíšť s teplotou  v  rozmedzí +5o C až  + 40 oC podľa STN EN 81-1.

- Prostredie  vzhľadom  k  možnosti  úrazu  el.  prúdom podľa STN 33 2000 - 1  ( prostredie normálne ).

- Zaistiť osvetlenie:

- nástupíšť o intenzite 50 lx merané na dlážke v blízkosti šachtových dverí

- strojovne a priestoru obmedzovača rýchlosti  200 lx,

- šachty 50 lx,

- prístupových ciest ku strojovni 50 lx, merané na dlážke v ktoromkoľvek mieste.

# IX. Zásady na vykonanie skúšok zariadenia

Zásady na vykonanie elektrických meraní

- Meranie impedančnej sľučky sa vykonáva bez odpojenia rozvádzača

- Meranie prúdu a príkonu sa vykonáva bez odpojenia rozvádzača - STN EN 81-1

príloha D. Merania prúdu v jednotlivých prívodných vodičoch uskutočniť kliešťovým ampérmetrom na výstupných svorkách rozvádzača.

- Meranie izolačných odporov rôznych prúdových obvodov - STN EN 81-1 +AC. Meranie uskutočniť pri vypnutom hlavnom vypínači. Aby sa predišlo falošným meraniam, je potrebné pred započatím merania rozpojiť príslušný meraný obvod -  - viď. elektroschémy zapojenia.

- Kontrola dopravnej rýchlosti - kontrola sa vykoná rýchlomerom.

Poznámka:   Všeobecne o skúškach výťahového zariadenia pojednáva

STN 27 4002, vyhl. 508/2009 Z.z.

Postup montážnej skúšky je spracovaný v protokole o montážnej

skúške.

# X. Pokyny  pre  prevádzku a údržbu  výťahu

- Prípustné spôsoby použitia:

- Výťah sa môže používať až po predpísaných skúškach, odstránení všetkých závad zistených pri skúškach a vydaní osvedčenia výťahu.

- Výťah je možné obsluhovať len podľa návodu k obsluhe výťahu.

- Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať výťah v zmysle STN 27 4002, STN EN 81-1, vyhl. 508/2009 Z.z.

- Návod na obsluhu: osobný výťah s jednoduchým riadením

Privolanie výťahu do stanice a jazda výťahom

- Výťah sa privoláva privolávačom na privolávacom paneli

- Po pristavení výťahu do stanice sa automaticky otvoria kabínkové dvere šachtové sú ručné.

- Z kabíny sa výťah ovláda  prevedením voľby požadovanej stanice.

- V prípade potreby, resp. poruchy je možné privolať pomoc stlačením tlačidla TELEFÓN

- hlasitým hovorom sa spojiť so stálou  službou.

- Kabínu zaťažujte rovnomerne.

- Kabínu je zakázané preťažovať nad určenú nosnosť. Preťaženie kabíny je indikované na paneli v kabíne výťahu .

- V kabíne výťahu je fajčenie zakázané.

- Návod na údržbu:

3.1.Mazanie sa vykonáva podľa priloženého mazacieho plánu.

3.2.Činnosti na výťahovom pohone je možné vykonávať len podľa montážneho návodu

výrobcu, ktorý je súčasťou dokumentácie výťahu.

3.3.Činnosti na elektro častiach výťahu je možné vykonávať len podľa schémy zapojenia

výrobcu, ktorá je súčasťou dokumentácie výťahu.

3.4.Ostatné podmienky určuje STN 27 4002 a vyhl. 508/2009 Z. z.

- Požiadavky na vedenie prevádzkovej dokumentácie výťahu, požiadavky na odbornú

spôsobilosť osôb vykonávajúcich obsluhu, údržbu, priehliadky a skúšky

sú obsiahnuté v STN 27 4002 a vyhl. 508/2009 Z. z.

- požiadavky na vedenie prevádzkovej dokumentácie výťahu - §8 vyhl. 508/2009 Z.z.

- periodicita odborných prehliadok a skúšok - viď prílohu č.7 k vyhl. 508/2009 Z.z.
- požiadavky na osoby vykonávajúce obsluhu - §17 vyhl. 508/2009 Z.z.

- požiadavky na osoby vykonávajúce údržbu, opravy, prehliadky a skúšky

pojednávajú §14, 15, 16, 18  vyhl. 508/2009 Z.z.

- Návod na montáž, vyskúšanie a podmienky uvedenia zariadenia do prevádzky.

5.1. Montáž sa riadi predpismi výrobcu a všeobecnými bezpečnostno - technickými

požiadavkami

5.2. O skúškach a podmienkach uvedenia zariadenia do prevádzky pojednáva

STN EN 81-1, STN 27 4002 a vyhl. 508/2009 Z.z.

# XI. Zoznam  náhradných  dielov  a  príslušenstva

- náhradné magnety umiestnenia kabíny            	2 x

- náhradné bimetalické snímače polohy kabíny  	2 x

- Príslušenstvo:

3.1 núdzový kľúč pre núdzové otvorenie dverí

3.2. kľuč pre otváranie elektrického rozvádzača výťahu

3.3. elektrické schémy zapojenia umiestnené v rozvádzači výťahu

# XII. Zoznam  použitých  predpisov a  noriem z hľadiska  tech. bezpečnosti

- STN  EN  81-1+AC +A3-  Bezpečnostné predpisy pre konštrukciu a montáž osobných, nákladných a malých nákladných výťahov

- STN EN 81-80 - jestvujúce výťahy a šachty

- STN  27  4002  -   Výťah, montáž, skúšanie a prevádzka elektrických výťahov

- Vyhláška  508/2009 Z.z. -  Vyhláška Úradu bezpečnosti práce Slovenskej republiky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti tlakových, zdvíhacích,  elektrických a plynových technických zariadení a o odbornej spôsobilosti

- STN  33  2000-4-41, STN 33 2000-4-47, STN 33 2000-6-61, STN 33 2000-3

- -  Všeobecné predpisy pre ochranu pred nebezpečným dotykom napätím

- STN  34  1610  -   Elektrický silnoprúdový rozvod v priemyselných prevádzkach

- STN  33  1500  -  	Revízie elektrických zariadení

- STN  33  0300  -   Druhy prostredí pre elektrické zariadenia

- STN  35  7107   -   časť 1 a 2 - Rozvádzače

- STN  74  3282  -   Oceľové rebríky. Základné ustanovenia

- STN  74  3305  -   Ochranné zábradlia. Základné ustanovenia

# XIII.  ZÁVER

Akúkoľvek prácu súvisiacu s montážou výťahu je nutné vykonávať v súvislosti s platnými vyhláškami, STN EN 81–1+AC, STN normami a projektovou dokumentáciou. Dodržiavať príslušné bezpečnostné predpisy pre prácu na elektrických zariadeniach a pre prácu vo výškach. Návody, pokyny a mazacie plány pre servis a údržbu v zmysle normy sú nedeliteľnou súčasťou technickej dokumentácie výťahu.

# NÁVOD NA PRESKÚŠANIE ZACHYTAVAČOV

###### Jedná sa o kĺzne obojsmerné zachytávače PR 2000 UD.

Postup.

Prvá , montážna skúška výťahu.

Skúška s bremenom smerom dole.

Skúšobné bremeno .....125% nosnosti .............. 787,5 kg

Posunieme kabínu nižšie o 1,5 m, kvôli zachyteniu a vyprosteniu.

Pred skúškou zadáme servisnú jazdu v rozvádzači výťahu.

Navolíme servisnou jazdou v rozvádzači smerom dole.

Po rozbehnutí stlačením tlačítka v rozvádzači TZT, el. magnet vybaví  obmedzovač rýchlosti,  zaseknú  zachytávače a vypne spínač zachytávačov.

Po preverení správnosti zachytenia kabínu núdzovým posunom, ručne uvoľníme, posunieme  smerom hore. Zachytávače sa uvoľnia .

Prípadne poškodenie vodítka zabrúsime.

Skúška bez bremena smerom hore.

Kabínu presunieme aspoň jedno poschodie dole.

Navolíme servisnou jazdou v rozvádzači smerom hore.

Po rozbehnutí tlačítkom  TZT zasekneme kladku OR.

Zachytávače kabínu idúcu hore zastavia, alebo znížia jej rýchlosť.

Kabínu núdzovým posunom, ručne uvoľníme, posunieme  smerom dole.

Zachytávače sa uvolnia .

Prípadne poškodenie vodítka zabrúsime.

Ostatné skúšky zachytávačov sa podľa EN-81-1  prevádzajú bez bremena malou rýchlosťou.

# NÁVOD NA OBSLUHU VÝŤAHU

Privolanie výťahu do stanice a jazda výťahom

###### Výťah sa privoláva privolávačom na privolávacom

paneli.

Po pristavení výťahu do stanice sa automaticky otvoria

kabínkové dvere, šachtové otvoríme ručne.

Z kabíny sa výťah ovláda  vykonaním voľby

požadovanej stanice.

V prípade potreby, resp. poruchy je možné privolať

pomoc stlačením tlačidla TELEFÓN (podržať 10 sek.)

a hlasitým hovorom sa spojiť so stálou službou.

Kabínu zaťažujte rovnomerne.

Kabínu je zakázané preťažovať nad určenú nosnosť.

Preťaženie kabíny je indikované na paneli v kabíne

výťahu.

V kabíne výťahu je fajčenie zakázané.