Stavba:  	Púchov

verejné  osvetlenie vnútrobloku

ul. Ferka Urbánka a Royova

Objednávateľ:    	Mestský úrad Púchov

Štefánikova  821/21

020  01  Púchov

Stupeň:  		projekt stavby – pre stavebné  povolenie

###### V E R E J N É    O S V E T L E N I E

Príloha:   		A - SPRIEVODNÁ  SPRÁVA

Dátum:  		máj  2022

Vypracoval:  		ELPRO ZP-s.r.o., Zlatoš Peter , Moyzesova 883/82, Pov. Bystrica)

Kontroloval:	Ing. Krajčí Anton ( ELPRO ZP s.r.o. , Moyzesova 883/82, Pov. Bystrica)

# autorizovaný stavebný inžinier - 3465*Z*5-3

# technické, technologické a energetické vybavenie stavieb

# OBSAH :

- SPRIEVODNÁ  SPRÁVA :

A.1	identifikačné údaje stavby

A.2	základné údaje charakterizujúce stavbu

A.3	prehľad východiskových podkladov

A.4	členenie stavby na prevádzkové a stavebné súbory

A.5	vecné a časové väzby stavby na okolie

A.6	energetická bilancia, prehľad prevádzkovateľov (užívateľov)

A.7	lehota výstavby v mesiacoch

A.8	termín začatia a dokončenia stavby

A.9	celkové náklady stavby – predpokladaný rozpočet

A.10	vzťah stavby k územnému konaniu a stavebnému povoleniu

A.11	skúšobná prevádzka, odovzdanie stavby, ekonomické zhodnotenie stavby

A.12	majetkoprávne vysporiadanie MPV

A.1	identifikačné  údaje stavby

Názov stavby :	rekonštrukcia vnútrobloku F. Urbánka - Royova Púchov

Kraj:               	                 		Trenčiansky

Okres:                        	       		Púchov

Obec – katastrálne územie :		Púchov

Stavebník :  				Mesto Púchov

Realizátor :

Objednávateľ :			Mesto Púchov , Štefánikova 821/21

Charakter stavby : 			 nová

Spracovateľ proj. dokumentácie :	ELPRO ZP s.r.o. ., Považská Bystrica

Prevádzkovateľ siete VO:		Podnik technických služieb mesta Púchov

DÔVOD STAVBY :

v navrhovanej časti sa bude rekonštruovať vnútroblok , kde sa vytvoria parkovacie miesta a z tohto dôvodu sa rozšíri rozvod verejného osvetlenia.

A.2	základné údaje charakterizujúce stavbu

Rozvodná napäťová sieť  VO      	:    	1 PEN    AC   50 Hz     230V     TN - C

Napojenie svietidiel			:	1 + PE + N,  AC,  50 Hz    230V,   TN - S

Ochrana pred  zásahom  el. prúdom - ZEP  :  podľa  STN - 332000 - 4 – 41

Ochrana pred ZEP základná – pred priamym dotykom:

- izolovaním živých častí , zábranami a krytmi

Ochrana pred zásahom pri poruche – pred nepriamym dotykom:

Samočinným odpojením napájania, ochranným uzemnením a pospájaním

Oceľové stožiare VO napojiť na ochranný vodič a uzemňovaciu sústavu

Vonkajšie vplyvy - prostredie          	411-VI-AA7-AB8-AQ3-AD2 - vonkajšie

### Ochrana proti skratu                         	výkonovými poistkami

Námrazová oblasť                 		"S“ stredná – 5C + námr.

Skratová odolnosť                     	poistkami a ističmi – STN 332000-4-43, - 4-473, - 5-52

Druh el. zariadenia                     	vyhradené el. zariadenie skupiny B – vyhl. 508/2009

Charakter stavby                      	nová

Stupeň dodávky energie             	3 - STN 341610

Druh rozvodov                          	NN káblové vedenie zemné

A.3	prehľad východiskových podkladov

- požiadavka objednávateľa

- obhliadka miesta stavby

- požiadavka prevádzkovateľa siete

- kopia katastrálnej mapy

- normy STN rady 01, 33, 34, 35, 36, 37, 73

POUŽITÉ NORMY :

## STN EN 60529 	Stupne ochrany krytom

STN 332000-		Elektrické zariadenia (5-52, 4-43, 4-473)

STN 332000-5-54	Uzemňovacie sústavy a ochranné vodiče

STN 333300		Stavba vonkajších silových vedení

STN 333210		Rozvodné zariadenia spoločné ustanovenia

STN 332000-4-41	Ochrana pred zásahom el. prúdom

STN 343100		Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a práce na EvaZ

STN 382153		Kladenie silových káblov v tvárniciach

STN 381754		Dimenzovanie el. zariadenia podľa účinkov skratových prúdov

STN EN 60865-1	Skratové prúdy – časť 1: definície, výpočtové metódy

STN IEC 60909-1-3	Výpočet skratových prúdov v trojfáz. stried. sústavách

STN 736005		Priestorová úprava vedení technického vybavenia

STN 332000-7-714     Vonkajšie  osvetlenie

PNE 332000-1	Ochrana pred úrazom el. prúdom v prenosovej a distribučnej sústave

Vyhl. 508/2009 Z.z. , Zákon o energetike č. 251/2012 Z. z.

### Ďalej všetky súvisiace STN, smernice a nariadenia SSD a.s. a typové podklady výrobcov

A.4	členenie stavby

SO-01			spevnené plochy

SO-02			odvodnenie

SO-03			verejné osvetlenie

A.5	vecné a časové väzby stavby na okolie

- projekt VO je riešený na základe požiadavky objednávateľa

A.6	energetická bilancia, prehľad prevádzkovateľov

Celkový inštalovaný príkon novej sústavy VO-LED = Pi	0,10 kW - rozšírenie

Ročná spotreba elektrickej energie novej sústavy: Ar-4050 hod/rok = 405 kWh/rok

Prevádzkovateľ VO : PTSM Púchov

A.7	lehota výstavby v mesiacoch

Predpoklad  do 12 mesiacov

A.8	termín výstavby

Zahájenie projektových prác : 	 052022

Ukončenie projektových prác :	 052022

Predpokladané zahájenie prác :	 ---2022

Predpokladané ukončenie prác :	 ---2022

A.9	celkové náklady stavby – predpokladaný

Viď časť rozpočet -

A.10	vzťah stavby k územnému konaniu a stavebnému povoleniu

Predpoklad: na túto stavbu v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. stavebného zákona je potrebné stavebné povolenie.

A.11	skúšobná prevádzka , odovzdanie stavby, ekonomické zhodnotenie stavby

Organizácia, ktorá prevádza  montáž,  je povinná  v dohode  s odberateľom stanoviť pre  jednotlivé  práce podľa ich  povahy  pracovné  postupy  tak,  aby  boli  bezpečné.  Organizácia  je  ďalej  povinná  poverovať  prevádzaním  a riadením  montáže  pracovníkov s odbornou spôsobilosťou požadovanou  vyhláškou č. 508/2009 Z.z.  Dodávateľ  je povinný pred  zahájením  výkopových  prác  vytýčiť  všetky  podzemné  inž. siete ( siete v správe PDS -prevádzkovateľ distribučnej siete- požiadať v časovom predstihu ).

Pred realizáciou diela je nutné zabezpečiť súhlas vlastníkov dotknutých nehnuteľností. Výkopové práce v ochranných pásmach podzemných vedení treba vykonávať ručne.

Pred uvedením do prevádzky musí byť vykonaná odborná prehliadka a skúška v súlade s STN 331500, STN 332000-6 a vyhl. 508/2009 Z.z.

A.12	majetkoprávne  vysporiadanie MPV

Majetkoprávne vysporiadanie stavby k pozemkom zabezpečuje - rieši objednávateľ Mesto Púchov.

V Považskej   Bystrici                           máj  2022                                      Zlatoš Peter