Stavba  :  Zhromažďovanie dažďových vôd, jej využitie a likvidácia, Žiar nad Hronom

Objekt   :  SO 03 4.ZŠ Jilemnického

Časť      :  SO03.1 - Technológia

Investor :  Mesto Žiar nad Hronom, Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom

Miesto stavby :  Žiar nad Hronom

Stupeň  :  RP

TECHNICKÁ SPRÁVA

Účelom projektu je zhromažďovanie dažďových vôd, jej využitie a likvidácia

v areáli 4.ZŠ Jilemnického v Žiari nad Hronom. Projekt rieši: vsakovacie objekty a dažďové

záhrady. Opatrenie skvalitňuje životné prostredie, hlavne v letných mesiacoch, kedy eliminuje

negatívne účinky  prehrievania zavlažovaním, resp. odparom vody. Technické riešenie je

spracované v zmysle STN 756101.

Vsakovacie objekty:

Dažďové vody zo strechy objektov sú odvádzané vonkajšími odpadovými potrubiami. Na päte vonkajších odpadových potrubí sú osadené lapače strešných splavenín HL 600. Hlavné zvody PVC 160 (resp. PVC 200) sú napojené do dažďových záhrad. Prepad z  dažďových záhrad je zaústený vsakovacích objektov:

- Vsakovací objekt Ecobloc MAXX (Objem 42,01m3) 7,4x4,0x1,46m		1 ks

- Vsakovací objekt Ecobloc MAXX (Objem 37,3m3) 6,4x4,0x1,46m		1 ks

Výkopy:

- Výkop jamy pre vsakovací objekt je: hĺbka 2,1 m, šírka 5,0 m, dĺžka 9,4 m        1 ks

- Výkop jamy pre vsakovací objekt je: hĺbka 2,1 m, šírka 6,0 m, dĺžka 8,4 m 	1 ks

Do jamy sa vysype štrk, frakcia 8-16 mm.

Celkové množstvo odvádzaných dažďových odpadových vôd (zo strechy) je vypočítané z pôdorysnej plochy 3 175 m2 nasledovne:

Celkové množstvo dažďových vôd zo strechy 3 175 m2  je nasledovné :

Qdaž =  . A . q = 0,9 . 0,3175 . 150 = 42,8 l/s

- odvodňovacia plocha			3 175 m2

- výdatnosť dažďa				150 l/s.ha

- súčiniteľ odtoku				0,9

(15-min. dážď) zo strechy		Qdaž. = 42,8 l/s = 0,0428 m3/s

Ročné množstvo dažďových vôd je 	Qr = 3 175 x 0,7 = 2 222 m3/r

Poznámky:

- Na vytvorenie vsakov sú navrhnuté vsakovacie bloky montované priamo na stavbe rozmerov 0,8 m x 0,8 m x 0,35 m, ktoré budú umiestnené na základové dosky vsaku.

- Nátoková šachta je umiestnená priamo v telese vsaku a bude plniť aj funkciu filtračnej šachty s možnosťou čistenia filtra a revízie vsaku.

- Šachta je ukončená liatinovým teleskopickým poklopom umožňujúcim justáciu s povrchom terénu. Vsaky sú pojazdné osobným automobilom.

Dažďové záhrady:

Dažďové záhrady rieši samostatný projekt SO03.2 - Sadové úpravy.

### Zemné práce

Zemné práce je potrebné vykonávať v zmysle STN 73  3050. Po uložení potrubia sa vykoná skúška tesnosti kanalizácie. Skúška vodotesnosti za účelom preukázania kvality spojov sa vykoná v zmysle STN  73  6716.

### Materiál potrubia

Na výstavbu dažďovej kanalizácie je navrhnuté potrubie z PVC rúr DN150 a DN200. Kladenie rúr sa vykoná od najnižšieho miesta hrdlom proti sklonu nivelety po úsekoch. Spoje medzi jednotlivými rúrami sa vyhotovia pomocou gumových tesniacich krúžkov. Zasúvanie rovného konca rúry do hrdla sa robí pomocou montážnych prípravkov. Predpísaná technológia spájania rúr spracovaná výrobcom rúr je súčasťou dodávky rúrového materiálu.

### Bezpečnosť pri práci

Pred začatím stavebných prác je potrebné vytýčiť všetky podzemné inžinierske siete. Počas výstavby je potrebné dodržiavať všetky platné bezpečnostné predpisy a opatrenia vyplývajúce zo zásad ochrany a bezpečnosti zdravia pri práci. Všetci pracovníci musia byť preukázateľne poučení o bezpečnosti pri práci.

Pri práci je potrebné dodržiavať najmä predpisy o práci v blízkosti a pod elektrickými vedeniami, predpisy o vykonávaní stavebných prác v ochranných pásmach podzemných inžinierskych sieti a predpisy o manipulácii sa stavebnými strojmi. Zemné práce je potrebné vykonávať v zmysle STN 73  3050. Dodávateľ musí v rámci dodávateľskej dokumentácie vytvoriť podmienky na zaistenie bezpečnosti práce. Jej súčasťou musí byť technologický postup, ktorý musí byť k dispozícii na stavbe.

- Pred zahájením výkopových prác je potrebné vytýčiť jestvujúce inžinierske siete.

- Pred realizáciou je potrebné spracovať realizačný projekt vrátane hydrogeologického posudku.

### Starostlivosť o životné prostredie

Pri výstavbe je potrebné pre potreby stavby využívať len pozemok trvalého záberu. Od dodávateľa stavby sa všeobecne vyžaduje, aby minimalizoval negatívne účinky stavebnej činnosti na okolie stavby.

V Prievidzi, máj 2018

Stavba  :  Zhromažďovanie dažďových vôd, jej využitie a likvidácia, Žiar nad Hronom

Objekt   :  SO 03 4.ZŠ Jilemnického

Časť      :  SO03.1 - Technológia

Investor :  Mesto Žiar nad Hronom, Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom

Miesto stavby :  Žiar nad Hronom

Stupeň  :  RP

T E C H N I C K Á   S P R Á V A

V Prievidzi, máj 2018

Stavba  :  Zhromažďovanie dažďových vôd, jej využitie a likvidácia, Žiar nad Hronom

Objekt   :  SO 03  4.ZŠ Jilemnického

Časť      :  SO03.1 - Technológia

Investor :  Mesto Žiar nad Hronom, Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom

Miesto stavby :  Žiar nad Hronom

Stupeň  :  RP

Zoznam príloh :

- Technická správa

- Situácia  		3.1-01

- Pozdĺžny profil  I.		3.1-02

- Pozdĺžny profil  II.		3.1-03

- Vzorový priečny rez  		3.1-04

Stavba  :  Zhromažďovanie dažďových vôd, jej využitie a likvidácia, Žiar nad Hronom

Objekt   :  SO 03 4.ZŠ Jilemnického

Časť      :  SO03.1 - Technológia

Investor :  Mesto Žiar nad Hronom, Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom

Miesto stavby :  Žiar nad Hronom

Stupeň  :  RP

Zoznam príloh :

- Technická správa

- Situácia  		3.1-01

- Pozdĺžny profil  I.		3.1-02

- Pozdĺžny profil  II.		3.1-03

- Vzorový priečny rez  		3.1-04