## 3. Výkaz výmer - 1.PP
3. Výkaz výmer
Stavba: |  | Oprava elektroinštalácie prevádzkovej budovy Nové Mesto n/V
Objekt: |  | SO 01 - Prevádzkova budova - 1.PP
Časť: |  | 1.7 Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: |  |  |  | Spracoval: Ing. Richard Ďuriš
Miesto: |  |  |  | Dátum: | 21.7.2022
Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| HSV | Práce a dodávky HSV
1.Rozvádzač R4:
1 |  | Rozvádzač OCEP pod omietku, rozmery: 750x575x180mm, (v x š x h), IP40/20, prívod, vývody zhora, referenčný výrobok: ATYP 750x575x180mm, (v x š x h), IP40/20, prívod, vývody zhora Promel s.r.o. | ks | 1
2 |  | Hlavný vypínač trojpólový, In=32A, 12,5kA, 400V/AC, referenčný výrobok: vypínač IS-32/3, Eaton | ks | 1
3 |  | Zvodič prepätia 280V/40kA, TN-S, SPD II+III (C+D) referenčný výrobok: PO II 4, T2+T3 (C+D), KIWA | ks | 1
4 |  | Istič B16/3, In=16A, 10kA, referenčný výrobok: PL7-B16/3, Eaton | ks | 5
5 |  | Istič B16/1, In=16A, 10kA, referenčný výrobok: PL7-B16/1, Eaton | ks | 9
6 |  | Prúdový chránič 40/4/003, 30mA, In=40A, referenčný výrobok: PF7-40/4/003, Eaton | ks | 2
7 |  | Prúdový chránič 10B/1N/003, 30mA, In=10A, referenčný výrobok: PFL7-10B/1N/003, Eaton | ks | 3
8 |  | Radové svorky do pr.6mm2 | ks | 3
9 |  | Radové svorky do pr.2,5mm2 | ks | 12
10 |  | Podružný materiál | sada | 1
11 |  | Montáž rozvádzača | ks | 1
12 |  | Kompletizácia rozvádzača | kpl | 1
| 6 | 2.Úpravy povrchov, podlahy, osadenie:
13 | 611421331.R | Oprava vnútorných váp.-cementových omietok stropov, opravovaná plocha nad 10 do 30 % | m2 | 53
14 | 611460123.S | Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou hĺbkovou na staré a nesúdržné podklady | m2 | 53
15 | 611463053.R | Vnútorná omietka stropov | m2 | 53
16 | 612421331.R | Oprava vnútorných váp.-cementových omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % - vysprávky po elektro | m2 | 140
17 | 612425931.S | Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková | m2 | 12
| PSV | Práce a dodávky PSV
| 784 | 3.Maľby
18 | 784410100.S | Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m | m2 | 480
19 | 784410600.S | Vyrovnanie trhlín a nerovností na jemnozrnných povrchoch výšky do 3,80 m | m2 | 480
20 | 784452371.R | Maľby z maliarskych zmesí, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m | m2 | 480
| M | Práce a dodávky M
4.Montážný materiál:
21 |  | Kábel CYKY-J 5x6 | m | 30
22 |  | Montáž kábla CYKY-J 5x6 | m | 30
23 |  | Kábel CYKY-J 5x2,5 | m | 30
24 |  | Kábel CYKY-J 3x2,5 | m | 200
25 |  | Kábel CYKY-J 3x1,5 | m | 250
26 |  | Kábel CYKY-O 3x1,5 | m | 50
27 |  | Kábel CYKY-O 2x1,5 | m | 100
28 |  | Montáž káblov CYKY-J do pr.2,5 | m | 630
29 |  | Vodič Cu 16mm (vrátane príslušenstva na pospájanie) | m | 20
30 |  | Vodič Cu 6mm (vrátane príslušenstva na pospájanie) | m | 70
31 |  | Montáž vodičov Cu | m | 90
32 |  | Rúrka FXP 16 vrátane príchytiek CL16 | m | 250
33 |  | Rúrka FXP 20 vrátane príchytiek CL20 | m | 350
34 |  | Rúrka FXP 40 vrátane príchytiek CL40 | m | 20
35 |  | Montáž rúrky FXP vrátane príchytiek CL | m | 620
36 |  | CENTRÁL STOP na povrch 10A, 250V/AC, IP20, podla výberu investora | ks | 1
37 |  | Montáž CENTRÁL STOP na povrch 10A, 250V/AC, IP20, podla výberu investora | ks | 1
38 |  | Spínač jednopólový polozapustený 10A, 250V/AC, rad. 1, IP55, podla výberu investora | ks | 9
39 |  | Prepínač striedavý polozapustený 10A, 250V/AC, rad. 6, IP55, podla výberu investora | ks | 3
40 |  | Montáž jednopólového spínača rad. 1,5,6,7, tlačidlového spínača | ks | 12
41 |  | Zásuvka s clonkami jednonásobná polozapustená 16A,250V/AC, IP20 podľa výberu investora | ks | 13
42 |  | Montáž zásuvky s clonkami, jednonásobná polozapustená 16A,250V/AC, IP20 | ks | 13
43 |  | Zásuvka s clonkami jednonásobná polozapustená 16A,250V/AC, IP44 podľa výberu investora | ks | 1
44 |  | Montáž zásuvky s clonkami, jednonásobná polozapustená 16A,250V/AC, IP44 | ks | 1
45 |  | Zásuvka s clonkami jednonásobná polozapustená 16A,250V/AC, IP55 podľa výberu investora | ks | 2
46 |  | Montáž zásuvky s clonkami, jednonásobná polozapustená 16A,250V/AC, IP55 | ks | 2
47 |  | Krycí rámik pre vypínače a zásuvky, typ podla výberu investora | ks | 26
48 |  | Krycí dvoj-rámik pre vypínače a zásuvky, typ podla výberu investora | ks | 3
49 |  | Montáž rámika pre vypínače a zásuvky | ks | 29
50 |  | Trojfázová zásuvka na povrch IP67, 400V 5-pólová, 16A | ks | 2
51 |  | Montáž, Trojfázová zásuvka na povrch IP67, 400V 5-pólová, 16A | ks | 2
52 |  | Svietidlo Typ C, LED svietidlo, stropné, 23W, 3038lm, 4000K, IP65, referenčný typ: LUMEN, LED 23W, TARA 3k0 840, 3038lm, 4000K, IP65 | ks | 4
53 |  | Svietidlo Typ D1, LED svietidlo prachotesné, stropné, 26W, 4100lm, 4000K, IP65, referenčný typ: LUMEN, LED 26W, OBERON L2 12 ST 4k1 840, 4100lm, 4000K, IP65 | ks | 6
54 |  | Svietidlo Typ D2, LED svietidlo prachotesné, stropné, 42W, 6400lm, 4000K, IP65, referenčný typ: LUMEN, LED 42W, OBERON L2 12 ST 6k4 840, 6400lm, 4000K, IP65 | ks | 4
55 |  | Núdzové svietidloTyp N, Núdzové svietidlo stropné/nástenné, LED 3W, 500lm, 4000k, 3h, s piktogramom, IP65, referenčný typ: LUMEN, DIONE 13 LED 840 NM3, LED 3W, 500lm, 4000K, IP65 | ks | 1
56 |  | Montáž svietidla stropného, nástenného | ks | 15
57 |  | Škatuľa prístrojová pod povrchom | ks | 32
58 |  | Montáž škatule prístrojovej pod povrchom | ks | 32
59 |  | Škatuľa rozvodná pod povrchom (vrátane svoriek) | ks | 20
60 |  | Montáž škatule rozvodnej pod povrchom (vrátane svoriek) | ks | 20
61 |  | Škatuľa rozvodná na povrchu (vrátane svoriek) | ks | 10
62 |  | Montáž škatule rozvodnej na povrchu (vrátane svoriek) | ks | 10
63 |  | Sádra (20kg) | ks | 1
64 |  | Oceľová nosná konštrukcia všeobecne | kg | 50
65 |  | Zhotovenie upevňovacích bodov do pr.10 | ks | 500
66 |  | Ukončenie káblov do pr.6 | ks | 2
67 |  | Ukončenie káblov do pr.2,5 | ks | 14
68 |  | Ukončenie káblov do pr.1,5 | ks | 4
69 |  | Sekacie práce | hod | 16
70 |  | Hlavná uzemňovacia, ekvipotenciálná prípojnica (HUS-HEP) | ks | 1
71 |  | Montáž, Hlavná uzemňovacia, ekvipotenciálná prípojnica (HUS-HEP) | ks | 1
72 |  | Podružný materiál | sada | 1
| HZS | Hodinové zúčtovacie sadzby
73 | HZS-001 | Protokol o odbornej prehliadke a skúške | hod | 16
74 | HZS-002 | Realizačný projekt, konštrukčná dokumentácia | hod | 40
75 | HZS-003 | Dokumentácia skutočného vyhotovenia | hod | 16
76 | HZS-004 | Demontáž zariadení | hod | 40

## 3. Výkaz výmer - 1.NP
3. Výkaz výmer
Stavba: |  | Oprava elektroinštalácie prevádzkovej budovy Nové Mesto n/V
Objekt: |  | SO 01 - Prevádzkova budova - 1.NP
Časť: |  | 1.7 Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: |  |  |  | Spracoval: Ing. Richard Ďuriš
Miesto: |  |  |  | Dátum: | 21.7.2022
Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| HSV | Dodávky
1.Rozvádzač R1:
1 |  | Rozvádzač OCEP pod omietku, rozmery: 1050x575x180mm, (v x š x h), IP40/20, prívod, vývody zhora, referenčný výrobok: ATYP 1050x575x180mm, (v x š x h), IP40/20, prívod, vývody zhora Promel s.r.o. | ks | 1
2 |  | Hlavný istič trojpólový, In=40A, 10kA, 400V/AC vrátane podpäťovej spúšte 230V/AC, referenčný výrobok: PL7-B40/3, Eaton, podpäťová spúšť Z-USD/230 oneskorenie 0,4s, Eaton | ks | 1
3 |  | Zvodič prepätia 280V/25kA, TN-C, SPD I+II+III (B+C+D) referenčný výrobok: POm I 3 LCF 75, TN-C, SPD I+II+III (B+C+D), KIWA | ks | 1
4 |  | Podružný elektromer priamy, In=80A EME3P80MID, EATON | ks | 1
5 |  | Istič B25/3, In=25A, 10kA, referenčný výrobok: PL7-B25/3, Eaton | ks | 5
6 |  | Istič B16/1, In=16A, 10kA, referenčný výrobok: PL7-B16/1, Eaton | ks | 13
7 |  | Istič B10/1, In=10A, 10kA, referenčný výrobok: PL7-B10/1, Eaton | ks | 1
8 |  | Istič B2/1, In=2A, 10kA, referenčný výrobok: PL7-B2/1, Eaton | ks | 4
9 |  | Prúdový chránič 40/4/003, 30mA, In=40A, referenčný výrobok: PF7-40/4/003, Eaton | ks | 2
10 |  | Prúdový chránič 10B/1N/003, 30mA, In=10A, referenčný výrobok: PFL7-10B/1N/003, Eaton | ks | 4
11 |  | Inštalačný stýkač 2P, In=25A, c:230V/AC, referenčný výrobok: Z-SCH230/1/25-20, EATON | ks | 3
12 |  | Radové svorky do pr.25mm2 | ks | 3
13 |  | Radové svorky do pr.6mm2 | ks | 15
14 |  | Radové svorky do pr.2,5mm2 | ks | 18
15 |  | Podružný materiál | sada | 1
16 |  | Montáž rozvádzača | ks | 1
17 |  | Kompletizácia rozvádzača | kpl | 1
| 6 | 2.Úpravy povrchov, podlahy, osadenie:
18 | 611421331.R | Oprava vnútorných váp.-cementových omietok stropov, opravovaná plocha nad 10 do 30 % | m2 | 62
19 | 611460123.S | Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou hĺbkovou na staré a nesúdržné podklady | m2 | 62
20 | 611463053.R | Vnútorná omietka stropov | m2 | 62
21 | 612421331.R | Oprava vnútorných váp.-cementových omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % - vysprávky po elektro | m2 | 160
22 | 612425931.S | Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková | m2 | 17
| PSV | Práce a dodávky PSV
| 784 | 3.Maľby
23 | 784410100.S | Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m | m2 | 540
24 | 784410600.S | Vyrovnanie trhlín a nerovností na jemnozrnných povrchoch výšky do 3,80 m | m2 | 540
25 | 784452371.R | Maľby z maliarskych zmesí, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m | m2 | 540
| M | Práce a dodávky M
4.Montážný materiál:
26 |  | Kábel CYKY-J 3x2,5 | m | 300
27 |  | Kábel CYKY-J 3x1,5 | m | 250
28 |  | Kábel CYKY-O 3x1,5 | m | 100
29 |  | Kábel CYKY-O 2x1,5 | m | 100
30 |  | Montáž káblov CYKY-J do pr.2,5 | m | 750
31 |  | Kábel medený dátový F/UTP Cat 6a, LCS3 kábel F/UTP CAT.6A Dca s2 d2 a1, resp. F/FTP 4x2xAWG23/Cat.6a | m | 300
32 |  | Montáž, Kábel F/UTP v rúrkach | m | 300
33 |  | Meranie certifikácie cat.6A, vystavenie protokolu | ks | 20
34 |  | Podružný materiál | sada | 1
35 |  | Vodič Cu 16mm (vrátane príslušenstva na pospájanie) | m | 100
36 |  | Vodič Cu 6mm (vrátane príslušenstva na pospájanie) | m | 200
37 |  | Montáž vodičov Cu | m | 300
38 |  | Rúrka FXP 16 vrátane príchytiek CL16 | m | 100
39 |  | Rúrka FXP 20 vrátane príchytiek CL20 | m | 100
40 |  | Montáž rúrky FXP vrátane príchytiek CL | m | 200
41 |  | Spínač jednopólový polozapustený 10A, 250V/AC, rad. 1, IP44, podla výberu investora | ks | 2
42 |  | Spínač sériový polozapustený 10A, 250V/AC, rad. 5, IP55, podla výberu investora | ks | 5
43 |  | Prepínač striedavý polozapustený 10A, 250V/AC, rad. 6, IP20, podla výberu investora | ks | 8
44 |  | Prepínač krížový polozapustený 10A, 250V/AC, rad. 7, IP20, podla výberu investora | ks | 1
45 |  | Montáž jednopólového spínača rad. 1,5,6,7, tlačidlového spínača | ks | 16
46 |  | Zásuvka s clonkami jednonásobná polozapustená 16A,250V/AC, IP20 podľa výberu investora | ks | 39
47 |  | Montáž zásuvky s clonkami, jednonásobná polozapustená 16A,250V/AC, IP20 | ks | 39
48 |  | Krycí rámik pre vypínače a zásuvky, typ podla výberu investora | ks | 23
49 |  | Krycí dvoj-rámik pre vypínače a zásuvky, typ podla výberu investora | ks | 6
50 |  | Krycí päť-rámik pre vypínače a zásuvky, typ podla výberu investora | ks | 5
51 |  | Montáž rámika pre vypínače a zásuvky | ks | 34
52 |  | Zásuvka 2xRJ45 ,6A FTP, typ podla výberu investora | ks | 5
53 |  | Montáž, Zásuvka 2xRJ45 ,6A FTP, typ podla výberu investora | ks | 5
54 |  | Svietidlo Typ A2, LED svietidlo 600x600mm, stropné/do podhladu, 34W, 5800lm, 4000K, IP40, referenčný typ: LUMEN, LED 34W, VARUNA G2 DMPP 5k8 840, 5800lm, 4000K, IP40 | ks | 12
55 |  | Svietidlo Typ B, LED svietidlo 600x600mm, stropné/do podhladu, 18W, 2500lm, 4000K, IP40, referenčný typ: LUMEN, LED 18W, GEKKO G1 DMPP 2k5 840, 2500lm, 4000K, IP40 | ks | 7
56 |  | Svietidlo Typ C, LED svietidlo, stropné, 23W, 3038lm, 4000K, IP65, referenčný typ: LUMEN, LED 23W, TARA 3k0 840, 3038lm, 4000K, IP65 | ks | 2
57 |  | Núdzové svietidloTyp N, Núdzové svietidlo stropné/nástenné, LED 3W, 500lm, 4000k, 3h, s piktogramom, IP65, referenčný typ: LUMEN, DIONE 13 LED 840 NM3, LED 3W, 500lm, 4000K, IP65 | ks | 5
58 |  | Montáž svietidla stropného, nástenného | ks | 26
59 |  | Dátový rozvádzač 19"RACK, 6U, vrátane príslušenstva, zasuvka 16A 230V/AC, patchpanel, switch, poriadač káblov atď. (pasívna časť) | ks | 1
60 |  | Montáž, Dátový rozvádzač 19"RACK, 6U, vrátane príslušenstva, zasuvka 16A 230V/AC, patchpanel, switch, poriadač káblov atď. (pasívna časť) | ks | 1
61 |  | Škatuľa prístrojová pod povrchom | ks | 60
62 |  | Montáž škatule prístrojovej pod povrchom | ks | 60
63 |  | Škatuľa rozvodná pod povrchom (vrátane svoriek) | ks | 20
64 |  | Montáž škatule rozvodnej pod povrchom (vrátane svoriek) | ks | 20
65 |  | Škatuľa rozvodná na povrchu (vrátane svoriek) | ks | 10
66 |  | Montáž škatule rozvodnej na povrchu (vrátane svoriek) | ks | 10
67 |  | Sádra (20kg) | ks | 2
68 |  | Oceľová nosná konštrukcia všeobecne | kg | 50
69 |  | Zhotovenie upevňovacích bodov do pr.10 | ks | 1200
70 |  | Ukončenie káblov do pr.25 | ks | 2
71 |  | Ukončenie káblov do pr.6 | ks | 4
72 |  | Ukončenie káblov do pr.2,5 | ks | 20
73 |  | Ukončenie káblov do pr.1,5 | ks | 8
74 |  | Sekacie práce | hod | 48
75 |  | Vodič FeZn pr.10 | m | 20
76 |  | Montáž, Vodič FeZn pr.10 | m | 20
77 |  | Hlavná uzemňovacia, ekvipotenciálná prípojnica (HUS-HEP) | ks | 1
78 |  | Montáž, Hlavná uzemňovacia, ekvipotenciálná prípojnica (HUS-HEP) | ks | 1
79 |  | Podružný materiál | sada | 1
| HZS | Hodinové zúčtovacie sadzby
80 | HZS-001 | Protokol o odbornej prehliadke a skúške | hod | 24
81 | HZS-002 | Realizačný projekt, konštrukčná dokumentácia | hod | 48
82 | HZS-003 | Dokumentácia skutočného vyhotovenia | hod | 24
83 | HZS-004 | Demontáž zariadení | hod | 48

## 3. Výkaz výmer - 2.NP
3. Výkaz výmer
Stavba: |  | Oprava elektroinštalácie prevádzkovej budovy Nové Mesto n/V
Objekt: |  | SO 01 - Prevádzkova budova - 2.NP
Časť: |  | 1.7 Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: |  |  |  | Spracoval: Ing. Richard Ďuriš
Miesto: |  |  |  | Dátum: | 21.7.2022
Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| HSV | Dodávky
1.Rozvádzač R2:
1 |  | Rozvádzač OCEP pod omietku, rozmery: 900x575x180mm, (v x š x h), IP40/20, prívod, vývody zhora, referenčný výrobok: ATYP 900x575x180mm, (v x š x h), IP40/20, prívod, vývody zhora Promel s.r.o. | ks | 1
2 |  | Hlavný vypínač trojpólový, In=32A, 12,5kA, 400V/AC, referenčný výrobok: vypínač IS-32/3, Eaton | ks | 1
3 |  | Zvodič prepätia 280V/40kA, TN-S, SPD II+III (C+D) referenčný výrobok: PO II 4, T2+T3 (C+D), KIWA | ks | 1
4 |  | Istič B16/3, In=16A, 10kA, referenčný výrobok: PL7-B16/3, Eaton | ks | 2
5 |  | Istič B16/1, In=16A, 10kA, referenčný výrobok: PL7-B10/1, Eaton | ks | 19
6 |  | Prúdový chránič 40/4/003, 30mA, In=40A, referenčný výrobok: PF7-40/4/003, Eaton | ks | 3
7 |  | Prúdový chránič 10B/1N/003, 30mA, In=10A, referenčný výrobok: PFL7-10B/1N/003, Eaton | ks | 6
8 |  | Radové svorky do pr.6mm2 | ks | 3
9 |  | Radové svorky do pr.2,5mm2 | ks | 31
10 |  | Podružný materiál | sada | 1
11 |  | Montáž rozvádzača | ks | 1
12 |  | Kompletizácia rozvádzača | kpl | 1
| 6 | 2.Úpravy povrchov, podlahy, osadenie:
13 | 611421331.R | Oprava vnútorných váp.-cementových omietok stropov, opravovaná plocha nad 10 do 30 % | m2 | 63
14 | 611460123.S | Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou hĺbkovou na staré a nesúdržné podklady | m2 | 63
15 | 611463053.R | Vnútorná omietka stropov | m2 | 63
16 | 612421331.R | Oprava vnútorných váp.-cementových omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % - vysprávky po elektro | m2 | 150
17 | 612425931.S | Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková | m2 | 14
| PSV | Práce a dodávky PSV
| 784 | 3.Maľby
18 | 784410100.S | Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m | m2 | 520
19 | 784410600.S | Vyrovnanie trhlín a nerovností na jemnozrnných povrchoch výšky do 3,80 m | m2 | 520
20 | 784452371.R | Maľby z maliarskych zmesí, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m | m2 | 520
| M | Práce a dodávky M
4.Montážný materiál:
21 |  | Kábel CYKY-J 5x6 | m | 30
22 |  | Montáž kábla CYKY-J 5x6 | m | 30
23 |  | Kábel CYKY-J 3x2,5 | m | 350
24 |  | Kábel CYKY-J 3x1,5 | m | 200
25 |  | Kábel CYKY-O 3x1,5 | m | 150
26 |  | Kábel CYKY-O 2x1,5 | m | 100
27 |  | Montáž káblov CYKY-J do pr.2,5 | m | 800
28 |  | Kábel medený dátový F/UTP Cat 6a, LCS3 kábel F/UTP CAT.6A Dca s2 d2 a1, resp. F/FTP 4x2xAWG23/Cat.6a | m | 320
29 |  | Montáž, Kábel F/UTP v rúrkach | m | 320
30 |  | Meranie certifikácie cat.6A, vystavenie protokolu | ks | 32
31 |  | Podružný materiál | sada | 1
32 |  | Vodič Cu 16mm (vrátane príslušenstva na pospájanie) | m | 100
33 |  | Vodič Cu 6mm (vrátane príslušenstva na pospájanie) | m | 200
34 |  | Montáž vodičov Cu | m | 300
35 |  | Rúrka FXP 16 vrátane príchytiek CL16 | m | 200
36 |  | Rúrka FXP 20 vrátane príchytiek CL20 | m | 200
37 |  | Rúrka FXP 40 vrátane príchytiek CL40 | m | 100
38 |  | Montáž rúrky FXP vrátane príchytiek CL | m | 500
39 |  | Spínač sériový polozapustený 10A, 250V/AC, rad. 5, IP20, podla výberu investora | ks | 9
40 |  | Prepínač striedavý polozapustený 10A, 250V/AC, rad. 6, IP20, podla výberu investora | ks | 12
41 |  | Montáž jednopólového spínača rad. 1,5,6,7, tlačidlového spínača | ks | 21
42 |  | Zásuvka s clonkami jednonásobná polozapustená 16A,250V/AC, IP20 podľa výberu investora | ks | 69
43 |  | Montáž zásuvky s clonkami, jednonásobná polozapustená 16A,250V/AC, IP20 | ks | 37
44 |  | Krycí rámik pre vypínače a zásuvky, typ podla výberu investora | ks | 34
45 |  | Krycí dvoj-rámik pre vypínače a zásuvky, typ podla výberu investora | ks | 12
46 |  | Krycí päť-rámik pre vypínače a zásuvky, typ podla výberu investora | ks | 8
47 |  | Montáž rámika pre vypínače a zásuvky | ks | 54
48 |  | Zásuvka 2xRJ45 ,6A FTP, typ podla výberu investora | ks | 8
49 |  | Montáž, Zásuvka 2xRJ45 ,6A FTP, typ podla výberu investora | ks | 8
50 |  | Svietidlo Typ A1, LED svietidlo 600x600mm, stropné/do podhladu, 17W, 3100lm, 4000K, IP40, referenčný typ: LUMEN, LED 17W, VARUNA G2 DMPP 3k1 840, 3100lm, 4000K, IP40 | ks | 6
51 |  | Svietidlo Typ A2, LED svietidlo 600x600mm, stropné/do podhladu, 34W, 5800lm, 4000K, IP40, referenčný typ: LUMEN, LED 34W, VARUNA G2 DMPP 5k8 840, 5800lm, 4000K, IP40 | ks | 20
52 |  | Svietidlo Typ B, LED svietidlo 600x600mm, stropné/do podhladu, 18W, 2500lm, 4000K, IP40, referenčný typ: LUMEN, LED 18W, GEKKO G1 DMPP 2k5 840, 2500lm, 4000K, IP40 | ks | 4
53 |  | Núdzové svietidloTyp N, Núdzové svietidlo stropné/nástenné, LED 3W, 500lm, 4000k, 3h, s piktogramom, IP65, referenčný typ: LUMEN, DIONE 13 LED 840 NM3, LED 3W, 500lm, 4000K, IP65 | ks | 5
54 |  | Montáž svietidla stropného, nástenného | ks | 35
55 |  | Dátový rozvádzač 19"RACK, 6U, vrátane príslušenstva, zasuvka 16A 230V/AC, patchpanel, switch, poriadač káblov atď. (pasívna časť) | ks | 1
56 |  | Montáž, Dátový rozvádzač 19"RACK, 6U, vrátane príslušenstva, zasuvka 16A 230V/AC, patchpanel, switch, poriadač káblov atď. (pasívna časť) | ks | 1
57 |  | Škatuľa prístrojová pod povrchom | ks | 100
58 |  | Montáž škatule prístrojovej pod povrchom | ks | 100
59 |  | Škatuľa rozvodná pod povrchom (vrátane svoriek) | ks | 20
60 |  | Montáž škatule rozvodnej pod povrchom (vrátane svoriek) | ks | 20
61 |  | Škatuľa rozvodná na povrchu (vrátane svoriek) | ks | 10
62 |  | Montáž škatule rozvodnej na povrchu (vrátane svoriek) | ks | 10
63 |  | Sádra (20kg) | ks | 2
64 |  | Oceľová nosná konštrukcia všeobecne | kg | 50
65 |  | Zhotovenie upevňovacích bodov do pr.10 | ks | 1200
66 |  | Ukončenie káblov do pr.6 | ks | 2
67 |  | Ukončenie káblov do pr.2,5 | ks | 28
68 |  | Ukončenie káblov do pr.1,5 | ks | 10
69 |  | Sekacie práce | hod | 120
70 |  | Hlavná uzemňovacia, ekvipotenciálná prípojnica (HUS-HEP) | ks | 1
71 |  | Montáž, Hlavná uzemňovacia, ekvipotenciálná prípojnica (HUS-HEP) | ks | 1
72 |  | Podružný materiál | sada | 1
| HZS | Hodinové zúčtovacie sadzby
73 | HZS-001 | Protokol o odbornej prehliadke a skúške | hod | 24
74 | HZS-002 | Realizačný projekt, konštrukčná dokumentácia | hod | 48
75 | HZS-003 | Dokumentácia skutočného vyhotovenia | hod | 24
76 | HZS-004 | Demontáž zariadení | hod | 48

## 3. Výkaz výmer - 3.NP
3. Výkaz výmer
Stavba: |  | Oprava elektroinštalácie prevádzkovej budovy Nové Mesto n/V
Objekt: |  | SO 01 - Prevádzkova budova - 3.NP
Časť: |  | 1.7 Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: |  |  |  | Spracoval: Ing. Richard Ďuriš
Miesto: |  |  |  | Dátum: | 21.7.2022
Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| HSV | Dodávky
1.Rozvádzač R3:
1 |  | Rozvádzač OCEP pod omietku, rozmery: 450x575x180mm, (v x š x h), IP40/20, prívod, vývody zhora, referenčný výrobok: ATYP 450x575x180mm, (v x š x h), IP40/20, prívod, vývody zhora Promel s.r.o. | ks | 1
2 |  | Hlavný vypínač trojpólový, In=32A, 12,5kA, 400V/AC, referenčný výrobok: vypínač IS-32/3, Eaton | ks | 1
3 |  | Zvodič prepätia 280V/40kA, TN-S, SPD II+III (C+D) referenčný výrobok: PO II 4, T2+T3 (C+D), KIWA | ks | 1
4 |  | Istič B16/3, In=16A, 10kA, referenčný výrobok: PL7-B16/3, Eaton | ks | 2
5 |  | Istič B16/1, In=16A, 10kA, referenčný výrobok: PL7-B10/1, Eaton | ks | 6
6 |  | Prúdový chránič 40/4/003, 30mA, In=40A, referenčný výrobok: PF7-40/4/003, Eaton | ks | 1
7 |  | Prúdový chránič 10B/1N/003, 30mA, In=10A, referenčný výrobok: PFL7-10B/1N/003, Eaton | ks | 3
8 |  | Radové svorky do pr.6mm2 | ks | 3
9 |  | Radové svorky do pr.2,5mm2 | ks | 15
10 |  | Podružný materiál | sada | 1
11 |  | Montáž rozvádzača | ks | 1
12 |  | Kompletizácia rozvádzača | kpl | 1
| 6 | 2.Úpravy povrchov, podlahy, osadenie:
13 | 611421331.R | Oprava vnútorných váp.-cementových omietok stropov, opravovaná plocha nad 10 do 30 % | m2 | 16
14 | 611460123.S | Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou hĺbkovou na staré a nesúdržné podklady | m2 | 16
15 | 611463053.R | Vnútorná omietka stropov | m2 | 16
16 | 612421331.R | Oprava vnútorných váp.-cementových omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % - vysprávky po elektro | m2 | 50
17 | 612425931.S | Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková | m2 | 5
| PSV | Práce a dodávky PSV
| 784 | 3.Maľby
18 | 784410100.S | Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m | m2 | 170
19 | 784410600.S | Vyrovnanie trhlín a nerovností na jemnozrnných povrchoch výšky do 3,80 m | m2 | 170
20 | 784452371.R | Maľby z maliarskych zmesí, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m | m2 | 170
| M | Práce a dodávky M
4.Montážný materiál:
21 |  | Kábel CYKY-J 5x6 | m | 40
22 |  | Montáž kábla CYKY-J 5x6 | m | 40
23 |  | Kábel CYKY-J 3x2,5 | m | 200
24 |  | Kábel CYKY-J 3x1,5 | m | 150
25 |  | Kábel CYKY-O 3x1,5 | m | 50
26 |  | Kábel CYKY-O 2x1,5 | m | 50
27 |  | Montáž káblov CYKY-J do pr.2,5 | m | 450
28 |  | Vodič Cu 16mm (vrátane príslušenstva na pospájanie) | m | 50
29 |  | Vodič Cu 6mm (vrátane príslušenstva na pospájanie) | m | 100
30 |  | Montáž vodičov Cu | m | 150
31 |  | Rúrka FXP 16 vrátane príchytiek CL16 | m | 100
32 |  | Rúrka FXP 20 vrátane príchytiek CL20 | m | 100
33 |  | Rúrka FXP 40 vrátane príchytiek CL40 | m | 50
34 |  | Montáž rúrky FXP vrátane príchytiek CL | m | 250
35 |  | Spínač jednopólový polozapustený 10A, 250V/AC, rad. 1, IP44, podla výberu investora | ks | 2
36 |  | Spínač jednopólový polozapustený 10A, 250V/AC, rad. 1, IP55, podla výberu investora | ks | 2
37 |  | Spínač sériový polozapustený 10A, 250V/AC, rad. 5, IP20, podla výberu investora | ks | 4
38 |  | Prepínač striedavý polozapustený 10A, 250V/AC, rad. 6, IP20, podla výberu investora | ks | 3
39 |  | Prepínač krížový polozapustený 10A, 250V/AC, rad. 7, IP20, podla výberu investora | ks | 1
40 |  | Montáž jednopólového spínača rad. 1,5,6,7, tlačidlového spínača | ks | 12
41 |  | Zásuvka s clonkami jednonásobná polozapustená 16A,250V/AC, IP20 podľa výberu investora | ks | 23
42 |  | Montáž zásuvky s clonkami, jednonásobná polozapustená 16A,250V/AC, IP20 | ks | 23
43 |  | Zásuvka s clonkami jednonásobná polozapustená 16A,250V/AC, IP44 podľa výberu investora | ks | 1
44 |  | Montáž zásuvky s clonkami, jednonásobná polozapustená 16A,250V/AC, IP44 | ks | 1
45 |  | Krycí rámik pre vypínače a zásuvky, typ podla výberu investora | ks | 19
46 |  | Krycí dvoj-rámik pre vypínače a zásuvky, typ podla výberu investora | ks | 9
47 |  | Montáž rámika pre vypínače a zásuvky | ks | 28
48 |  | Zásuvka 1xRJ45 ,6A FTP, typ podla výberu investora | ks | 1
49 |  | Montáž, Zásuvka 1xRJ45 ,6A FTP, typ podla výberu investora | ks | 1
50 |  | Svietidlo Typ A1, LED svietidlo 600x600mm, stropné/do podhladu, 17W, 3100lm, 4000K, IP40, referenčný typ: LUMEN, LED 17W, VARUNA G2 DMPP 3k1 840, 3100lm, 4000K, IP40 | ks | 10
51 |  | Svietidlo Typ B, LED svietidlo 600x600mm, stropné/do podhladu, 18W, 2500lm, 4000K, IP40, referenčný typ: LUMEN, LED 18W, GEKKO G1 DMPP 2k5 840, 2500lm, 4000K, IP40 | ks | 3
52 |  | Svietidlo Typ C, LED svietidlo, stropné, 23W, 3038lm, 4000K, IP65, referenčný typ: LUMEN, LED 23W, TARA 3k0 840, 3038lm, 4000K, IP65 | ks | 5
53 |  | Núdzové svietidloTyp N, Núdzové svietidlo stropné/nástenné, LED 3W, 500lm, 4000k, 3h, s piktogramom, IP65, referenčný typ: LUMEN, DIONE 13 LED 840 NM3, LED 3W, 500lm, 4000K, IP65 | ks | 2
54 |  | Montáž svietidla stropného, nástenného | ks | 20
55 |  | Škatuľa prístrojová pod povrchom | ks | 37
56 |  | Montáž škatule prístrojovej pod povrchom | ks | 37
57 |  | Škatuľa rozvodná pod povrchom (vrátane svoriek) | ks | 10
58 |  | Montáž škatule rozvodnej pod povrchom (vrátane svoriek) | ks | 10
59 |  | Škatuľa rozvodná na povrchu (vrátane svoriek) | ks | 5
60 |  | Montáž škatule rozvodnej na povrchu (vrátane svoriek) | ks | 5
61 |  | Sádra (20kg) | ks | 1
62 |  | Oceľová nosná konštrukcia všeobecne | kg | 10
63 |  | Zhotovenie upevňovacích bodov do pr.10 | ks | 300
64 |  | Ukončenie káblov do pr.6 | ks | 2
65 |  | Ukončenie káblov do pr.2,5 | ks | 10
66 |  | Ukončenie káblov do pr.1,5 | ks | 4
67 |  | Sekacie práce | hod | 40
68 |  | Hlavná uzemňovacia, ekvipotenciálná prípojnica (HUS-HEP) | ks | 1
69 |  | Montáž, Hlavná uzemňovacia, ekvipotenciálná prípojnica (HUS-HEP) | ks | 1
70 |  | Podružný materiál | sada | 1
| HZS | Hodinové zúčtovacie sadzby
71 | HZS-001 | Protokol o odbornej prehliadke a skúške | hod | 16
72 | HZS-002 | Realizačný projekt, konštrukčná dokumentácia | hod | 40
73 | HZS-003 | Dokumentácia skutočného vyhotovenia | hod | 16
74 | HZS-004 | Demontáž zariadení | hod | 40

## 3. Výkaz výmer - byt
3. Výkaz výmer
Stavba: |  | Oprava elektroinštalácie prevádzkovej budovy Nové Mesto n/V
Objekt: |  | SO 01 - Prevádzkova budova - byt
Časť: |  | 1.7 Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: |  |  |  | Spracoval: Ing. Richard Ďuriš
Miesto: |  |  |  | Dátum: | 21.7.2022
Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| HSV | Dodávky
1.Rozvádzač R5:
1 |  | Rozvádzač OCEP pod omietku, rozmery: 450x575x180mm, (v x š x h), IP40/20, prívod, vývody zhora, referenčný výrobok: ATYP 450x575x180mm, (v x š x h), IP40/20, prívod, vývody zhora Promel s.r.o. | ks | 1
2 |  | Hlavný vypínač trojpólový, In=32A, 12,5kA, 400V/AC, referenčný výrobok: vypínač IS-32/3, Eaton | ks | 1
3 |  | Zvodič prepätia 280V/40kA, TN-S, SPD II+III (C+D) referenčný výrobok: PO II 4, T2+T3 (C+D), KIWA | ks | 1
4 |  | Istič B16/3, In=16A, 10kA, referenčný výrobok: PL7-B16/3, Eaton | ks | 1
5 |  | Istič B16/1, In=16A, 10kA, referenčný výrobok: PL7-B10/1, Eaton | ks | 8
6 |  | Prúdový chránič 40/4/003, 30mA, In=40A, referenčný výrobok: PF7-40/4/003, Eaton | ks | 1
7 |  | Prúdový chránič 10B/1N/003, 30mA, In=10A, referenčný výrobok: PFL7-10B/1N/003, Eaton | ks | 5
8 |  | Radové svorky do pr.6mm2 | ks | 3
9 |  | Radové svorky do pr.2,5mm2 | ks | 16
10 |  | Podružný materiál | sada | 1
11 |  | Montáž rozvádzača | ks | 1
12 |  | Kompletizácia rozvádzača | kpl | 1
| 6 | 2.Úpravy povrchov, podlahy, osadenie:
13 | 611421331.R | Oprava vnútorných váp.-cementových omietok stropov, opravovaná plocha nad 10 do 30 % | m2 | 12
14 | 611460123.S | Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou hĺbkovou na staré a nesúdržné podklady | m2 | 12
15 | 611463053.R | Vnútorná omietka stropov | m2 | 12
16 | 612421331.R | Oprava vnútorných váp.-cementových omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % - vysprávky po elektro | m2 | 30
17 | 612425931.S | Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková | m2 | 3
| PSV | Práce a dodávky PSV
| 784 | 3.Maľby
18 | 784410100.S | Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m | m2 | 100
19 | 784410600.S | Vyrovnanie trhlín a nerovností na jemnozrnných povrchoch výšky do 3,80 m | m2 | 100
20 | 784452371.R | Maľby z maliarskych zmesí, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m | m2 | 100
| M | Práce a dodávky M
4.Montážný materiál:
21 |  | Kábel CYKY-J 5x6 | m | 20
22 |  | Montáž kábla CYKY-J 5x6 | m | 20
23 |  | Kábel CYKY-J 5x2,5 | m | 50
24 |  | Kábel CYKY-J 3x2,5 | m | 250
25 |  | Kábel CYKY-J 3x1,5 | m | 150
26 |  | Kábel CYKY-O 3x1,5 | m | 100
27 |  | Kábel CYKY-O 2x1,5 | m | 50
28 |  | Montáž káblov CYKY-J do pr.2,5 | m | 600
29 |  | Vodič Cu 16mm (vrátane príslušenstva na pospájanie) | m | 50
30 |  | Vodič Cu 6mm (vrátane príslušenstva na pospájanie) | m | 100
31 |  | Montáž vodičov Cu | m | 150
32 |  | Rúrka FXP 16 vrátane príchytiek CL16 | m | 100
33 |  | Rúrka FXP 20 vrátane príchytiek CL20 | m | 100
34 |  | Rúrka FXP 40 vrátane príchytiek CL40 | m | 50
35 |  | Montáž rúrky FXP vrátane príchytiek CL | m | 250
36 |  | Spínač jednopólový polozapustený 10A, 250V/AC, rad. 1, IP20, podla výberu investora | ks | 2
37 |  | Spínač jednopólový polozapustený 10A, 250V/AC, rad. 1, IP44, podla výberu investora | ks | 3
38 |  | Spínač jednopólový polozapustený 10A, 250V/AC, rad. 1, IP55, podla výberu investora | ks | 5
39 |  | Spínač sériový polozapustený 10A, 250V/AC, rad. 5, IP20, podla výberu investora | ks | 3
40 |  | Spínač sériový polozapustený 10A, 250V/AC, rad. 5, IP44, podla výberu investora | ks | 1
41 |  | Prepínač striedavý polozapustený 10A, 250V/AC, rad. 6, IP20, podla výberu investora | ks | 1
42 |  | Prepínač striedavý polozapustený 10A, 250V/AC, rad. 6, IP55, podla výberu investora | ks | 1
43 |  | Prepínač krížový polozapustený 10A, 250V/AC, rad. 7, IP20, podla výberu investora | ks | 1
44 |  | Montáž jednopólového spínača rad. 1,5,6,7, tlačidlového spínača | ks | 17
45 |  | Zásuvka s clonkami jednonásobná polozapustená 16A,250V/AC, IP20 podľa výberu investora | ks | 18
46 |  | Montáž zásuvky s clonkami, jednonásobná polozapustená 16A,250V/AC, IP20 | ks | 18
47 |  | Zásuvka s clonkami jednonásobná polozapustená 16A,250V/AC, IP44 podľa výberu investora | ks | 12
48 |  | Montáž zásuvky s clonkami, jednonásobná polozapustená 16A,250V/AC, IP44 | ks | 12
49 |  | Krycí rámik pre vypínače a zásuvky, typ podla výberu investora | ks | 25
50 |  | Krycí dvoj-rámik pre vypínače a zásuvky, typ podla výberu investora | ks | 9
51 |  | Krycí päť-rámik pre vypínače a zásuvky, typ podla výberu investora | ks | 1
52 |  | Montáž rámika pre vypínače a zásuvky | ks | 35
53 |  | Zásuvka 2xRJ45 ,6A FTP, typ podla výberu investora | ks | 1
54 |  | Montáž, Zásuvka 2xRJ45 ,6A FTP, typ podla výberu investora | ks | 1
55 |  | Svietidlo Typ A1, LED svietidlo 600x600mm, stropné/do podhladu, 17W, 3100lm, 4000K, IP40, referenčný typ: LUMEN, LED 17W, VARUNA G2 DMPP 3k1 840, 3100lm, 4000K, IP40 | ks | 6
56 |  | Svietidlo Typ B, LED svietidlo 600x600mm, stropné/do podhladu, 18W, 2500lm, 4000K, IP40, referenčný typ: LUMEN, LED 18W, GEKKO G1 DMPP 2k5 840, 2500lm, 4000K, IP40 | ks | 3
57 |  | Svietidlo Typ C, LED svietidlo, stropné, 23W, 3038lm, 4000K, IP65, referenčný typ: LUMEN, LED 23W, TARA 3k0 840, 3038lm, 4000K, IP65 | ks | 8
58 |  | Svietidlo Typ D1, LED svietidlo prachotesné, stropné, 26W, 4100lm, 4000K, IP65, referenčný typ: LUMEN, LED 26W, OBERON L2 12 ST 4k1 840, 4100lm, 4000K, IP65 | ks | 4
59 |  | Svietidlo Typ D2, LED svietidlo prachotesné, stropné, 42W, 6400lm, 4000K, IP65, referenčný typ: LUMEN, LED 42W, OBERON L2 12 ST 6k4 840, 6400lm, 4000K, IP65 | ks | 1
60 |  | Montáž svietidla stropného, nástenného | ks | 22
61 |  | Dátový rozvádzač 19"RACK, 6U, vrátane príslušenstva, zasuvka 16A 230V/AC, patchpanel, switch, poriadač káblov atď. (pasívna časť) | ks | 1
62 |  | Montáž, Dátový rozvádzač 19"RACK, 6U, vrátane príslušenstva, zasuvka 16A 230V/AC, patchpanel, switch, poriadač káblov atď. (pasívna časť) | ks | 1
63 |  | Škatuľa prístrojová pod povrchom | ks | 48
64 |  | Montáž škatule prístrojovej pod povrchom | ks | 48
65 |  | Škatuľa rozvodná pod povrchom (vrátane svoriek) | ks | 15
66 |  | Montáž škatule rozvodnej pod povrchom (vrátane svoriek) | ks | 15
67 |  | Škatuľa rozvodná na povrchu (vrátane svoriek) | ks | 10
68 |  | Montáž škatule rozvodnej na povrchu (vrátane svoriek) | ks | 10
69 |  | Sádra (20kg) | ks | 1
70 |  | Oceľová nosná konštrukcia všeobecne | kg | 20
71 |  | Zhotovenie upevňovacích bodov do pr.10 | ks | 300
72 |  | Ukončenie káblov do pr.6 | ks | 2
73 |  | Ukončenie káblov do pr.2,5 | ks | 16
74 |  | Ukončenie káblov do pr.1,5 | ks | 8
75 |  | Sekacie práce | hod | 40
76 |  | Hlavná uzemňovacia, ekvipotenciálná prípojnica (HUS-HEP) | ks | 1
77 |  | Montáž, Hlavná uzemňovacia, ekvipotenciálná prípojnica (HUS-HEP) | ks | 1
78 |  | Podružný materiál | sada | 1
| HZS | Hodinové zúčtovacie sadzby
79 | HZS-001 | Protokol o odbornej prehliadke a skúške | hod | 16
80 | HZS-002 | Realizačný projekt, konštrukčná dokumentácia | hod | 40
81 | HZS-003 | Dokumentácia skutočného vyhotovenia | hod | 16
82 | HZS-004 | Demontáž zariadení | hod | 40