PROTOKOL č. ELT2022/088

o určení vonkajších vplyvov

v zmysle STN 33 2000-5-51:2010

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zloženie komisie:

Predseda  	:      	p. Leczkési Alexander		elektrotechnik špecialista - projektant

Členovia	:	Peter Fazekas			elektrotechnik

p. Ferenczi Kornél		projektant elektro

| Investor: | Obec Hviezdoslavov, Hviezdoslavov č. 8, 930 41 |
| --- | --- |
| Miesto stavby: | p.č. 380/3, k.ú. Hviezdoslavov |
| Názov: Časť: | ZBERNÝ DVOR HVIEZDOSLAVOV NN Prípojka |

Podklady použité na vypracovanie protokolu :

PD -stavebná časť,  STN 33 2000-5-51:2010

Popis objektu:

Projektová dokumentácia NN prípojku.

Rozhodnutie v zmysle STN 33 2000-5-51:2010:

Zoznam vonkajších vplyvov v miestnosti:

Vonkajšie priestory

Kód	Vonkajší vplyv				Priestor

AA	Teplota okolia				AA7

AB	Atmosférické podmienky okolí		AB7

AC	Nadmorská výška			AC1

AD	Výskyt vody				AD2 dážď

AE	Výskyt cudzích pevných telies		AE3

AF	Výskyt korozívnych alebo

znečisťujúcich látok			AF2

AG	Mechanické namáhanie - náraz		AG1

AH	Mechanické namáhanie - vibrácie	AH1

AK	Výskyt rastlinstva alebo plesní		AK2

AL	Výskyt živočíchov			AL2

AM	Elektromagnetické, elektrostatické

alebo ionizujúce pôsobenia		AM1

AN	Slnečné žiarenie			AN1

AP	Seizmické účinky			AP1

AQ	Búrková činnosť			AQ2

AR	Pohyb vzduchu				-

AS	Vietor					AS2

BA	Schopnosť osôb			BA1

BB	Elektrický odpor ľudského tela

BC	Dotyk osôb s potenciálom zeme	BC3

BD	Podmienky evakuácie

v prípade nebezpečenstva		BD1

BE	Povaha spracúvaných

alebo skladovaných látok		BE1

CA 	Konštrukčné materiály			CA1

CB	Konštrukcia budovy			CB1

Zdôvodnenie :

Komisia rozhodovala na základe platných elektrotechnických a ďalších predpisov STN a technických údajov od výrobcov a dodávateľov stavebných a elektrotechnických hmôt, materiálov a zariadení. V prípade zmien v stavebných konštrukcií, materiálov a účelu miestností treba tento protokol doplniť.

Montáž a údržbu elektrických zariadení môžu vykonávať len osoby odborne spôsobilé v elektrotechnike v zmysle vyhlášky č.508/2009Zb. Obsluhovať elektrické zariadenia môžu len pracovníci poučený, údržbárske práce môže vykonávať len pracovník elektrotechnik.

Elektrické rozvody uložené v horľavých látkach a na nich musí vyhovovať STN 33 2312.

V zmysle vyhlášky č.508/2009Zb Z.z. §3 prílohy 1, časť III. zariadenia uvedené v projektovej dokumentácii sú zaradené do skupiny B.

Zariadenia musia byť označené výstražnými tabuľkami podľa STN EN 61 310-1.

V Kolárove, 12.07.2022

Leczkési Alexander								 			     predseda komisie