TECHNICKÁ SPRÁVA

| Investor: | Obec Hviezdoslavov, Hviezdoslavov č. 8, 930 41 |
| --- | --- |
| Miesto stavby: | p.č. 380/3, k.ú. Hviezdoslavov |
| Názov: Časť: | ZBERNÝ DVOR HVIEZDOSLAVOV NN Prípojka |
| Vypracoval: | Alexander Leczkési, Ferenczi Kornél |
| Zodpovedný projektant elektro: | Alexander Leczkési |
| Číslo PD: | 2022/085.1 |
| Datum: | 05.2022 |
| Stupeň: | SP |

A. VŠEOBECNÁ ČASŤ

1. Predmet projektu

Predmetom projektu je riešenie NN prípojky pre zberný dvor .

2. Rozsah projektu

Projekt je spracovaný v rozsahu pre realizáciu.

2.1 Projekt rieši :

Hlavné silnoprúdové rozvody a rozvádzače vrátane prípojky.

3. Projektové podklady

Stavebné výkresy objektov – výkresy pôdorysov, rezy, celková situácia.

Požiadavky na riešenie projektu	-	od architektov stavby

- 	od investora stavby

4. Technické údaje

4.1 Rozvodná sústava a ochrana

Pre napájanie el. zariadení bude použitá rozvodná sústava .

3 PE+N str. 50Hz, 400/230V / TN-S

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v zmysle STN 33 2000-4-41/2007:

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche:

- samočinným odpojením napájania - čl.411.3.2

- ochrana pospájaním - čl.411.3.1.2

Ochrana pred úrazom el. prúdom v normálnej prevádzke v zmysle STN 33 2000-4-41/2007:

- ochranou izolovaním živých častí - izoláciou príloha A, kapitola A1, krytím príloha A, kapitola A2

4.2 Stanovenie prostredia a vyhotovenie el. prístrojov:

Prostredie bolo určené komisionálne podľa STN 33 2000-3, STN 33 2000-5-51; protokolom č. ELT 2022/088 zo dňa 25.05.2022 – súčasťou projektu pre realizáciu.

4.1 Rozvodná sústava a ochrana

Pre napájanie el. zariadení bude použitá rozvodná sústava .

3 PE+N str. 50Hz, 400/230V / TN-C-S

Ochranné opatrenia v zmysle STN 33 2000-4-41/2007:

411.2 požiadavky na základnú ochranu:

A1 základná izolácia živých častí

A2 zábrany alebo kryty

B2 prekážky

B3 umiestnenie mimo dosah

411.4 	požiadavky na ochranu pri poruche

411.3.2  	ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie

411.3.2  	samočinné odpojenie pri poruche

411.3.3 	doplnková ochrana – prúdové chrániče

4.4 Predpokladaná energetická bilancia:

Napäťová sústava 3+N+PE 50Hz 230V/400V 50Hz /TN-C-S

Inštalovaný príkon						Pinšt. =		24 kW

Súčasnosť									50 %

Výpočtové zaťaženie:				P p   =		12 kW

Výpočtový prúd:						Ip     =		18 A

Hlavný istič v RE						IRE   =		25 A

4.5 Skratové prúdy :

Kompenzácia účinníka:

- použitím kompenzovaných spotrebičov

Skratové prúdy:

Vypínanie maximálneho prúdu preneseného z prípojníc NN distribučného rozvádzača SR I2max= 8,5kA bude zabezpečené výkonovými poistkami v rozvádzačoch hlavného rozvodu NN objektu.

V hlavných poistkových skriniach SR hlavnom rozvode HR v elektromerových rozvádzačoch a vo všetkých ostatných podružných rozvádzačoch NN navrhujeme inštalovať prístroje s minimálnou skratovou odolnosťou Ik =  10 kA.

4.6 Elektromagnetická kompatibilita:

Pre zabezpečenie maximálnej spoľahlivosti funkcie jednotlivých elektrických a elektronických zariadení navrhujeme EMC riešiť v zmysle STN 33 2000 - 1.

Pre zabezpečenie odstránenia rušivých signálov a prepätí navrhujeme prepäťové ochrany v troch stupňoch:

1. stupeň “B“ - napäťová úroveň 400 V - hlavný rozvod;

2. stupeň “C“ - napäťová úroveň 400 V - podružný rozvod;

3. stupeň “D“ - napäťová úroveň 230 V - užívateľské zariadenia.

4.7 Merania el. práce:

Na strane NN bude riešené  v samostatnom elektromerovom rozvádzači podľa výkresu EL-01, ako priame fakturačné meranie el. práce v elektromerovom rozvádzači inštalovanom na mieste prístupnej pracovníkom ZSE a.s.

4.8 Stupeň dôležitosti dodávky el. energie :

Podľa STN 341610:

tretí – pre rozvádzače SR a väčšinu obyčajných elektrických zariadení

4.9 Skupina elektrických zariadení :

V zmysle vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. , §3, je el. zariadenie zatriedené do skupiny „B“ s označením : VYHRADENÉ TECHNICKÉ ZARIADENIE ELEKTRO.

B. KONCEPCIA RIEŠENIA PROJEKTU

5 Popis riešenia

5.1 Rozvádzače

Elektromerový rozvádzač R-E

Je navrhnutá ako pilierová rozvodnica 400x500x245.  Napájanie je riešené z existujúcej j istiacej skrine SR 23-75  káblom NAYY-J 4x16mm2 celkovej dĺžke 5m, cez výkonové poistky s nominálnou hodnotou In 50A. RE bude umiestnený vedľa distribučného rozvádzača SR.

RE vyhotoviť podľa technických podmienok pripojenia, zmluvy o pripojení č. 122209136.

5.7 Káblový rozvod NN

Napájanie R-E bude vyhotovený s káblom NAYY-J 4x16 priamo z istiacej skrine SR cez poistkové spodky. Prívodný kábel NAYY-J 4x16 je uložený v káblovej ryhe v hĺbke 800 mm chránené doskami a označené výstražnou fóliou. Prípojku realizovať podľa technických podmienok pripojenia zmluvy č. 122209136.

7.0 Záver.

Montáž elektrických rozvodov a zariadení môžu vykonať iba odborne spôsobilé osoby dľa. §21 až §23 vyhl. Min.prá.,social.vecí a rodiny SR č.508/2009 Zb. z.. Pri montáži sa musia dodržiavať platné bezpečnostné predpisy, hlavne dľa vyhlášky §3 a §9 SÚBP 59/82Zb. v znení vyhlášky SÚBP a SBÚ 374/90Zb. a 484/90Zb. Najmä elektrické vedenia musia byť uložené a vyhotovené tak, aby boli prehľadné, čo najkratšie, a aby sa križovali len v odôvodnených prípadoch. Priechody elektrického vedenia stenami a konštrukciami musia byť vyhotovené tak, aby nebolo ohrozené elektrické vedenie, podklady ani okolité priestory. Vzdialenosti vodičov a káblov navzájom, od častí budov, nosných a iných konštrukcií musia byť vyhotovujúce podľa druhu izolácie vodičov a káblov a podľa ich uloženia. Spoje izolovaných vodičov nesmú znižovať stupeň izolácie elektrického vedenia. V rúrkach a podobnom úložnom materiály sa nesmú vodiče spájať.

Po montáži, pred uvedením do prevádzky sa musí vykonať odborná prehliadka a odborná skúška dľa. STN 33 1500, STN 33 2000-6a vyhl. Min.prá.,social.vecí a rodiny SR č. 508/2009 Zb.z..

Pri prevádzkovaní navrhovaných el. zariadení dodržiavať ustanovenia STN 34 3100-08.

Prevádzka technických zariadení sa musí riadiť dodržiavaním podmienok bezpečnostnotechnických požiadaviek a sprievodnej technickej dokumentácie vypracovanej prevádzkovateľom dľa. vyhl. Min.prá.,social.vecí a rodiny SR č. 508/2009 Zb.z., príloha č.3.

Vyhodnotenie rizika musí byť vykonané v súlade so zákonom č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Pri prevádzke el. zariadení nevznikajú žiadné odpadové látky ,plyny, hluk ap.

Projekt vo svojom riešení minimalizuje možné ohrozenie el. prúdom nasledovne :

- Ohrozenie osôb dotykom so živými časťami ( priamy dotyk ) – rieši v časti TS „ Ochrana pred úrazom el. prúdom v normálnej prevádzke podľa STN 33 2000 – 4 – 41 .

- Ohrozenie osôb dotykom s časťami , ktoré  sa stali živými následkom zlých podmienok, najmä porušením izolácie ( nepriamy dotyk ) – rieši v časti TS  Ochrana pred úrazom el. prúdom pri poruche podľa STN 33 2000 – 4 – 41 .

Z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení projekt vo svojom riešení rešpektuje v TS uvedené platné zákony a ich vykonávacie predpisy, vyhlášky a slovenské technické normy ako zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení a popisuje zdroje ohrozenia. Z uvedeného dôvodu a pri rešpektovaní uvedených bodov a technického riešenia ako i prevádzkových a revíznych predpisov možno vyhodnotiť projektové riešenie ohrozenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako nulové.

Všetky elektromontážne práce je nutné realizovať v zmysle  platných predpisov a noriem STN a ich zmien.

V Kolárove, máj 2022                                                                                    Alexander Leczkési