1.1.    Účel a zdôvodnenie projektu

Účelom projektu pre realizáciu je výmena kotla pre kotolňu Nemocnice Snina. Pre pokrytie tepelných strát je navrhnutý nový zdroj tepla plynový kondenzačný kotol 520 kW pri teplotnom spáde 70/50°C, existujúci kondenzačný kotol Hoval 500 a existujúci nízkoteplotný kotol Ferromat 460 kW. Realizáciou sa zabezpečí, hospodárna prevádzka, úspory elektrickej energie a paliva, automatický systém riadenia.

1.2. 	Zatriedenie technických zariadení tlakových

Vyhláška MPSVR SR 509/2009 Z.z.  - § 2 Rozdelenie technických zariadení.

(1) Technické zariadenia sa na účely tejto vyhlášky rozdeľujú z hľadiska miery ohrozenia na zariadenia s vyššou mierou ohrozenia (skupina A a B) a na zariadenia s nižšou mierou ohrozenia (skupina C). Rozdelenie týchto zariadení:

Príloha č.1. – vyhláška Úradu bezpečnosti práce SR 508/2009 Z.z.:

2. Tlakové zariadenia skupiny B:

a)Vykurované alebo inak ohrievané zariadenie s rizikom prehriatia na ohrev kvapaliny pri teplote nižšej ako je bod varu s tepelným výkonom nad 100 kW

1 x Pl. Kotol  520  kW pri tepelnom spáde 70/50°C,

UVEDENIE DO PREVÁDZKY:	prvá úradná skúška – X

PREVÁDZKA:		            skúška po opravách – vykoná RT

ODBORNÉ PREHLIADKY A ODBORNÉ SKÚŠKY POČAS PREVÁDZKY:

prvá vonkajšia prehliadka - vykoná RT,

opakovaná vonkajšia prehliadka - vykoná RT/1 rok,

vnútorná prehliadka - vykoná RT/1 rok,

tlaková skúška - vykoná RT/10 rokov,

1.3.    Východiskové údaje a podklady

Podkladom pre spracovanie projektu bola výkresová dokumentácia stavebnej časti objektu.

2. TECHNOLOGICKÁ ČASŤ

  - Energetické údaje

Vykurovacie médium - teplá voda

- vykurovanie 70/50oC

Vykurovací systém – nízkotlakový , teplovodný s núteným obehom, uzavretý .

Oblasť s výpočtovou vonkajšou teplotou  –13 o C.

2.2 	Funkčný opis

- Zdroj tepla zostávajúci

V kotolni po výmene jedného kotla Ferromat 460 kW zostane ešte jeden kotol Ferromat 460 kW, ktorý je funkčný ale neprevádzkuje sa pre vysoké prevádzkové náklady a jeden kotol Hoval 500 o výkone 460 kW, ktorý bude slúžiť ako 100% rezerva pri výpadku nového kotla. Existujúce kotly sú na betónových základoch. Odvod spalín z každého kotla je dymovodom s prestupom cez stenu kotolne zaústený do samostatných komínov ukotvených na spoločnej konštrukcii. Existujúce kotly nebudú dotknuté pri inštalácii nového kotla.

- Zdroje tepla nový

Umiestnenie:		samostatné miestnosti

Kategória:		spotrebiče

Vetranie:		prirodzené, 3-násobná výmena vzduchu

Ovzdušie:		nový zdroj, stredný zdroj

Max. výkon:                   520 kW,

Namiesto nízkoteplotného kotla Ferromat 460 bude inštalovaný kondenzačný kotol o výkone 136-520 kW pri tepelnom spáde 70/50°C . Plynový spotrebič je vybavený spalinovým ventilátorom, teplomerom, tlakomerom,  a odvzdušnením a odvodom kondenzátu cez neutralizér. Plynový kotol bude pracovať závisle  na vzduchu z miestnosti. Odvod spalín z kotla bude realizovaný dymovodom 306mm s prestupom cez obvodovú konštrukciu zaústený do technologického izolovaného komína 410/350 mm z materiálu nerez, umiestneného do existujúce konštrukcie o výške 12m. Spalinová cesta musí spĺňať potrebné parametre: trieda reakcie na oheň-A1, tepelne a dilatačne oddelená, rozmerovo a tvarovo stála. Spalinová cesta pre kondenzačný kotol musí byť prevedená pre pretlak, tesná pre spaliny a kondenzát, odolná proti vlhkosti, teplotnej triedy T120. Dymovod musí byť vyhotovený len zo stavebných výrobkov, ktoré majú posúdenú zhodu. Montáž treba vykonávať podľa technologického predpisu výrobcu. Reguláciu zdroja tepla zabezpečí kotlová regulácia ekvitermická. Pri inštalácii kotla nebudú /okrem dymovodu/ žiadne prestupy cez obvodové konštrukcie. Kotol bude uložený na betónovom základe po demontovanom kotli.

Parametre zdroja tepla :

- Maximálny výkon pri tepelnom spáde 40/30°C  575 kW

- Skutočný výkon pri tepelnom spáde 70/50 °C  139 -520 kW

- Účinnosť 98,3%

- Nox emisná trieda 6

- Emisie pri plnom výkone 22 mg/KWh

- Obsah CO 8,8%

- Tlak plynu 17,4-80 mbar

- Množstvo kondenzátu 44,3l

Príslušenstvo :

- Snímač vonkajšej teploty

- Základná sada konektorov Rast-5

- Objem vodnej náplne 90l

- Hladina akustického výkonu 73 dB

b ) Vykurovací systém a príprava TPV

Tepelný výkon z kotlov je vedený jednou vetvou k jednotlivým strojovnia v budovách nemocnice. Zdroj tepla je riešený v miestnosti vyznačenej na výkrese.

Vykurovacie médium - teplá voda

- vykurovanie 70/50oC

Vykurovací systém – nízkotlakový , teplovodný s núteným obehom, uzavretý .

Príprava TPV

Teplá pitná voda je pripravovaná v jednotlivých pavilónoch .

c ) Meranie a regulácia

Systém merania a regulácie (MaR) v kotolni sa upraví tak, aby bola zabezpečená automatická regulácia výkonu kotolne zabezpečená kaskádovým spínaním kotlov na základe požiadaviek z jednotlivých vykurovacích okruhov a prípravy teplej vody v strojovni. Za týmto účelom sa do riadenia kotolne zahrnie novo-inštalovaný kondenzačný kotol 520 kW tak, aby prioritou bola výroby tepla v energeticky výhodnejších kondenzačných kotloch. To vyžaduje doplnenie riadiaceho systému kotolne modulom PAVV-4800 pre možnosť ovládania kondenzačných kotlov cez GLT moduly, úpravu zapojenia rozvádzača kotolne DT1 vrátane potrebnej dielenskej dokumentácie, úpravu SW riadiaceho systému kotolne (S03) a taktiež riadiaceho systému strojovne (M01) tak, aby do riadenie kotolne umožňovalo spojité riadenie výkonu kondenzačných kotlov. Zmeny v zapojení kotolne a v jej riadení vyžadujú aj SW úpravu dispečerského monitorovacieho pracoviska. Elektroinštalácia MaR kotolne sa doplní o potrebnú kabeláž, pričom nefunkčné časti elektroinštalácie budú demontované. Vykoná sa odborná prehliadka a skúška elektrického napojenia novo-inštalovaných zariadení a zaškolenie obsluhy na upravený automatický systém riadenia.

2.3 	Vetranie a výfukové plochy

Vzhľadom na to že sa výkon kotolne nemení, vetracie otvory a výfukové plochy sú vyhovujúce

2.4 	Dispozičné riešenie

Kotolňa  sa nachádza  v samostatnej budove. Zdroj  tepla dodáva tepelný výkon pre  vykurovanie, prípravu TPV a VZT.

2.5 	Tepelné izolácie

Tepelné izolácie budú prevedené tak, aby teplota na povrchu izolácie nepresiahla normou stanovenú teplotu.  Tepelnú  izoláciu potrubia budú  tvoriť  trubice z minerálnej vlny obalené hliníkovou fóliou.

2.6 	Skúšky

Skúšanie sa bude prevádzať formou komplexnej skúšky. Skúšky sa uskutočnia po úplnom zmontovaní zariadenia. Potrubné systémy budú pri skúškach bez tepelnej izolácie. Skúšky sa vykonajú za prítomnosti zodpovedných pracovníkov montáže, odberateľa a revízneho technika. Skúška bude vykonaná v zmysle STN EN 13480.

2.7 	Údržba

Údržba zariadení sa bude vykonávať podľa technickej dokumentácie výrobcu jednotlivých zariadení .

3.0 	Zabezpečovacie poistné a expanzné zariadenie

Istenie systému je poistným ventilom  nastaveným na tlak 400kPa a expanzným zariadením prečerpávaním.  Prevádzkový tlak v systéme je 200 kPa. Doplňovanie systému a zabezpečenie celého systému je riešené automaticky cez chemickú úpravu vody. Poistný ventil je umiestnený v zdroji tepla.  Výpočet  poistného ventilu tvorí prílohu technickej správy

4.0 	Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Pri všetkých činnostiach sú pracovníci povinní dodržiavať predpisy platnej legislatívy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci , interné bezpečnostné predpisy, ustanovenia zákona 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov  a vyhl.č.508/2009 z.z.

Zamestnanci  musia mať pridelené OOPP v zmysle NV č. 395/2006 Z. z na základe vypracovanej analýzy rizík pre prácu. Pracovná činnosť všetkých pracovníkov musí byť presne vymedzená a pracovníci  musia   mať pre svoju činnosť potrebnú kvalifikáciu.

Pri činnostiach  so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru je potrebné zabezpečiť opatrenia   v zmysle vyhlášky č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii.

Možné zdroje ohrozenia BOZP:	- práce vo výške a vo výkopoch

- tlakové skúšky

- únik plynov

- manipulácia s bremenami

Obsluhu zariadení je potrebné zabezpečiť  v zmysle § 17 vyhl. č. 508/2009 Z.z.

Dodržiavať ustanovenia príslušných STN a nasledovných  Zákonov , V a NV:

- Zákon  č. 50/1976 Zb. O územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

- Zákon č. 67/2010  Zákon o podmienkach uvedenia chemických látok na trh a doplnenia niektorých zákonov..

- Vyhláška č. 147/2013  vyhláška MSVaR  ktorou sa ustanovujú  podrobnosti na zaistenie  bezpečnosti   pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.

- Vyhláška č.508/2009 z. z. MPSVR SR na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení

- Vyhláška č. 59/1982 Zb. Ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení.

- Nariadenie vlády č. 395/2006 Z.z. O podmienkach poskytovania osobných pracovných prostriedkov

- Nariadenie vlády 392/2006 Z.z. O minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov.

- Nariadenie vlády 391/2006 Z.z. O minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko.

- Nariadenie vlády 387/2006 Z.z. O požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci.

- Nariadenie vlády 281/2006 Z.z. O minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci s bremenami.

- Zákon č.314/2001 Z.z. O ochrane pred požiarmi

- Vyhláška č. 121/2002 Z.z. O požiarnej prevencii.

Bezpečnostné riziká

- Podľa zákona č. 124/2006 Z.z. §6 – neodstrániteľné nebezpečenstvá a ohrozenia hrozia iba teoreticky a môžu byť spôsobené iba deštrukciou ochranných opatrení – poškodenie hrubým násilím resp. po prekonaní iných prekážok (mechanické odstránenie krytu, úmyselné alebo neúmyselné poškodenie izolácie pomocou náradia a pod.).

- Návrh ochranných opatrení proti nebezpečenstvu a ohrozeniu nasledovný:

- Tlakové zariadenia sa smú používať a prevádzkovať iba za prevádzkových a pracovných podmienok, pre ktoré boli konštruované a vyrobené.

- Podľa §12 zákona NRSR č.56/2018 Z.z.  – „Zákon o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody..“, musí byť posudzovaný všetok použitý materiál ako aj prístroje a zariadenia a zároveň doložené vyhlásením o zhode. Oprávnenie dovoľuje uviesť výrobky na trh v súlade s technickými požiadavkami na ich bezpečnú prevádzku bez rizika ohrozenia zdravia a majetku.

- Pre inštaláciu sa musí určiť osoba zodpovedná za montáž a prevádzku na kvalifikačnej úrovni podľa č.508/2009 Z.z.

5.0 	Starostlivosť o životné prostredie

A) Navrhované riešenie zdroja tepla :

Pre zabezpečenie potrebného výkonu navrhujem  plynový kondenzačný kotol 520 kW. Plynový kondenzačný kotol bude pracovať závisle na vzduchu v miestnosti.  Odvod spalín z plynového kotla bude realizovaný dymovodom a komínom.  Zdroj  je navrhovaný ako bez obslužný s občasnou kontrolou. Prevádzku zabezpečí  nadradená regulácia.

B) Kategorizácia zdroja znečisťovania ovzdušia :

Zdroj : stredný zdroj znečistenia ovzdušia:

Podľa vyhlášky MPŽ SR.410/2012 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší  v znení vyhlášky MŽP SR. č. 270/2014 Z.z, a č. 252/2016 Z.z. a č. 315/2017 Z.z. (Príloha č.1 k vyhláške č. 410/2012 Z.z) následovne:

Nový a existujúci  stredný zdroj  znečisťovania ovzdušia :

1 x nový plynový kondenzačný kotol príkon 528 kW, výkon 520 kW

1 x existujúci plynový kondenzačný kotol Hoval príkon 468 kW, výkon 460 kW

1 x existujúci  plynový  kotol Ferromat prikon 610 kW, výkon 460 kW

PALIVOVO-ENERGETICKÝ PRIEMYSEL

5.1 Technologické celky obsahujúce závesné a stacionárne zariadenia na spaľovanie palív s  inštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom <0,3MW

Meracie miesta na účely zisťovania údajov o dodržiavaní určených emisných limitov neurčujem vzhľadom na to, že pre malé zdroje nie sú vyhláškou stanovené emisné limity. Po realizácii nového zdroja tepla sa zabezpečí hospodárny ohrev  bez rušivých vplyvov na okolité životné prostredie. Pri prevádzke kotlov v kondenzačnom režime vzniká spaľovaním zemného plynu odpadová voda, tzv. kondenzát v množstve cca 12,6 l /h (pri max. výkone), ktorý je nutné odviesť do odpadovej kanalizácie. Vzhľadom na výkon zdroja je potrebná neutralizácia kondenzátu. Výstavba si nevyžaduje osobitné opatrenia z hľadiska vplyvu na životné prostredie. Počas realizácie stavby vzniknú z hľadiska prepravy materiálu a vybúrania materiálov faktory ovplyvňujúce životné prostredie. Na zmiernenie týchto faktorov je potrebné aby dodávateľ stavby dbal na zníženie hlučnosti, prašnosti a znečistenia komunikácii. Ďalej je nevyhnutné opatrné manipulovanie s pohonnými hmotami a tekutými mazadlami, aby nedošlo k znečisteniu spodných vôd. Pri realizácii uvedenej stavby vzniknú odpady zaradené v zmysle vyhlášky MŽP SR č.284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov do kategórie ostatné odpady a do nasledovných druhov:

| Druh odpadu | Predpokladané množstvo | Nakladanie s odpadom |
| --- | --- | --- |
| Názov | Kat. číslo |  |  |
| Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 | 17 01 01 | - | 2 |
| Železo a oceľ | 17 04 05 | 0,004 t | 1 |
| Sklo | 17 02 02 | - | 2 |
| Káble iné ako uvedené v 17 04 10 | 17 04 11 | - | 2 |
| Izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 | 17 06 04 | 0,004 m3 | 2 |
| Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 | 17 09 04 | - | 2 |

Vysvetlivky k stĺpcu Nakladanie s odpadom:

1 - zhodnotenie do zberných surovín.

2 - zhodnotenie alebo zneškodnenie prostredníctvom organizácii na to oprávnenej

Pri nakladaní s odpadmi je potrebné postupovať podľa zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŽP SR č.283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov.

V prípade vzniku iného odpadu ako je vyššie uvedené, bude odpad zaradený do kategórii a druhu podľa platného Katalógu odpadov a bude odovzdaný na zhodnotenie alebo zneškodnenie organizácii na to oprávnenej.

6.0 	Požiadavky na montáž zdroja

Montáž zdroja tepla (vyhradené technické zariadenie) môže vykonávať len organizácia s oprávnením v zmysle vyhl. MPSVaR č.508/2009 Z.z. Potrubie bude označené v zmysle platnej STN.

7.0 	Požiadavky na prevádzku zdroja

Prevádzkovateľ je povinný vydať prevádzkový poriadok kotolne v zmysle vyhlášky č. 25/1984 Z.z. na zaistenie bezpečnosti práce v nízkotlakových kotolniach. Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať kotly v súlade s prevádzkovým poriadkom. Obsluha kotla bude zaškolená technickou inšpekciou a musí mať kuričský preukaz.

8.0 	Spotreba energie

Výkon kotla :			 			             Q =  520 kW

Priemerná ročná potreba tepla pre vykurovanie : 		E =  3239,0 GJ/rok

Priemerná ročná potreba zemného plynu pre vykurovanie: 	V =  46 076 m3/rok

Michalovciach: 08.2022                                   			   Ing. Ivan Sokologorský