## KrycíList
Krycí list zadání
Název stavby: | Klimatizace v kancelářích budovy radnice-Horní náměsří 78/16 | [5 empty] | Část: | D.1.4.b - KLIMATIZACE, Horní náměstí 78/16
Zakázka: |  | 180614 |  | Umístění: | 785 01 Šternberk, Horní náměstí 78/16
Stav. objekt č: |  |  |  | Investor: | Město Šternberk, Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk
Č. rozpočtu: |  |  |  | Objednal: | STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC, HOMěsto Šternberk, Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk
Č. dodatku: |  |  |  | Projektant: | Ing. Luděk Kulczycki
Archivní číslo: |  |  |  | Zpracoval: | Ing. Luděk Kulczycki
Datum: |  | 14/06/2018
Rozpočtové náklady [Kč] |  |  |  |  | Ostatní náklady |  |  |  |  | Vypracoval:
Typ oddílu | Dodávka | Montáž | HZS | Přirážky | Název nákladu |  |  | Částka | Sazba DPH
HSV | 0 | 0 | 0 | 0
PSV | 0 | 0 | 0 | 0
MON | 0 | 0 | 0 | 0
VRN | 0 | 0 | 0 | 0
OST | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Dne:
Celkem | 0 | 0 | 0 | 0
Základní rozpočtové náklady |  |  | 0 | [6 empty] | Odsouhlasil:
Přirážky |  |  | 0
Celkové rozpočtové náklady (bezDPH) |  |  | 0 |  | Celkové ostatní náklady |  |  | 0
Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní) |  |  |  |  | Dílčí DPH
Sazba[%] | Základ |  | Daň |  |  | Základna |  | Daň
21 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | Dne:
0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | Razítko:
| 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
Celkové naklady (Rozpočet +Ostatní) vč. DPH |  |  |  |  | Účelové měrné jednotky (bez DPH)
0 |  |  |  |  | Název MJ |  |  | Počet MJ | Náklady/MJ

## Rekapitulace
.Hdr | Objekt | Oddíl | Druh | Řádek | Číslo(SKP) | Název | Množství | Mj | Sazba | Cena celkem | Dodávka | Montáž | HZS | Přirážky | Hmoty1 | Hmoty2 | Dph
Položkový rozpočet
| Zadání |  |  |  |  | Klimatizace v kancelářích budovy radnice-Horní náměsří 78/16 |  |  | URS2018/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15534 | 0.048 | 0
D.1.4.b - KLIMATIZACE, Horní náměstí 78/16
| Obj | Odd | Dr | Ř | Číslo(SKP) | Popis řádku | Množství | Mj | Sazba | Celkem | Dodávka | Montáž | HZS | Přirážky | Hm1[t] | Hm2[t] | Dph
| 001 |  | B |  |  | Objekt 78/16 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15534 | 0.048 | 0
|  | 011 | O |  | HSV | pripravne a pridruzene prace |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 972054141 | Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 0,0225 m2 tl do 150 mm | 6 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.008 | 21
|  | 02 | O |  | MON | Z1 Klimatizace 3.NP |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | S | 1 | 1.001 | Splitová jednotka invertor PM12SP Qch/Qt=0,9-4,04/0,89-5,1 kW | 4 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
Pch/Pt= 1,08/1 kW, U=230 V, Jištění 15 A Doplnění chladiva R410 A nad 7,5 m - 20g/m
|  |  | S | 2 | 1.002 | Splitová jednotka invertor PM18SP Qch/Qt=0,9-5,53/0,9-6,44 kW | 1 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
Pch/Pt= 1,59/1,61 kW, U=230 V, Jištění 20 A Doplnění chladiva R410 A nad 7,5 m - 20g/m
|  |  | S | 3 | 1.003 | Splitová jednotka invertor PM24SP Qch/Qt=0,9-7,42/0,9-8,64 kW | 1 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
Pch/Pt= 2,28/2,31 kW, U=230 V, Jištění 25 A Doplnění chladiva R410 A nad 7,5 m - 30g/m
|  |  | S | 4 | 1.004 | Potrubí chladiva duální měděné izolované 6x1/10x1, 6x1/12x1, 6x1/16x1 | 36 | M |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 5 | 1006 | Rám pod jednotku pro umístění na půdě objektu | 6 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | P | 6 | 7.010M | Montáž splitové jednotky, zaškolení obsluhy | 6 | KUS |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  |  | P | 7 | 1.001M | Montáž rámu pod jednotky | 0.2 | % |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  | 18 | O |  | MON | Montážní materiál |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | S | 1 | 18.001 | Montážní a spojovací materiál, těsnící materiál | 10 | KG |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | P | 2 | 18.001M | Montáž | 0.25 | kg |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  | 48 | O |  | MON | Lešení |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02646 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 941955001 | Lešení lehké pomocné v podlah do 1,2 m | 18 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00147 |  | 21
|  | 50B | O |  | MON | Všeobecné výkony (budova) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | S | 1 | 50.004 | Zkoušky zařízení klimatizace | 8 | H |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
vč. zhotovení protokolů, vyregulování na projektované parametry
|  | 721 | O |  | PSV | kanalizace vnitrni |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12888 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 721100100R | Čerpadlo kondenzátu DELTA PACK 10CE01UN23 | 6 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00179 |  | 21
včetně lištového rohu a lišt
|  |  | P | 2 | 721100100M | Monáž čerpadla kondenzátu včetně lištového rohu a lišt | 6 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00179 |  | 21
|  |  | P | 3 | 721100105R | Gumová hadička (vnitřní průměr 15 mm) včetně montáže | 60 | M |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00179 |  | 21
|  |  | U | 4 | 998721101 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m | 0.12888 | t |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21

## Rozpočet
.Hdr | Objekt | Oddíl | Druh | Řádek | Číslo(SKP) | Název | Množství | Mj | Sazba | Cena celkem | Dodávka | Montáž | HZS | Přirážky | Hmoty1 | Hmoty2 | Dph
Položkový rozpočet
| Zadání |  |  |  |  | Klimatizace v kancelářích budovy radnice-Horní náměsří 78/16 |  |  | URS2018/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15534 | 0.048 | 0
D.1.4.b - KLIMATIZACE, Horní náměstí 78/16
| Obj | Odd | Dr | Ř | Číslo(SKP) | Popis řádku | Množství | Mj | Sazba | Celkem | Dodávka | Montáž | HZS | Přirážky | Hm1[t] | Hm2[t] | Dph
| 001 |  | B |  |  | Objekt 78/16 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15534 | 0.048 | 0
|  | 011 | O |  | HSV | pripravne a pridruzene prace |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 972054141 | Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 0,0225 m2 tl do 150 mm | 6 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.008 | 21
|  | 02 | O |  | MON | Z1 Klimatizace 3.NP |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | S | 1 | 1.001 | Splitová jednotka invertor PM12SP Qch/Qt=0,9-4,04/0,89-5,1 kW | 4 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
Pch/Pt= 1,08/1 kW, U=230 V, Jištění 15 A Doplnění chladiva R410 A nad 7,5 m - 20g/m
|  |  | S | 2 | 1.002 | Splitová jednotka invertor PM18SP Qch/Qt=0,9-5,53/0,9-6,44 kW | 1 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
Pch/Pt= 1,59/1,61 kW, U=230 V, Jištění 20 A Doplnění chladiva R410 A nad 7,5 m - 20g/m
|  |  | S | 3 | 1.003 | Splitová jednotka invertor PM24SP Qch/Qt=0,9-7,42/0,9-8,64 kW | 1 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
Pch/Pt= 2,28/2,31 kW, U=230 V, Jištění 25 A Doplnění chladiva R410 A nad 7,5 m - 30g/m
|  |  | S | 4 | 1.004 | Potrubí chladiva duální měděné izolované 6x1/10x1, 6x1/12x1, 6x1/16x1 | 36 | M |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 5 | 1006 | Rám pod jednotku pro umístění na půdě objektu | 6 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | P | 6 | 7.010M | Montáž splitové jednotky, zaškolení obsluhy | 6 | KUS |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  |  | P | 7 | 1.001M | Montáž rámu pod jednotky | 0.2 | % |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  | 18 | O |  | MON | Montážní materiál |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | S | 1 | 18.001 | Montážní a spojovací materiál, těsnící materiál | 10 | KG |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | P | 2 | 18.001M | Montáž | 0.25 | kg |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  | 48 | O |  | MON | Lešení |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02646 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 941955001 | Lešení lehké pomocné v podlah do 1,2 m | 18 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00147 |  | 21
|  | 50B | O |  | MON | Všeobecné výkony (budova) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | S | 1 | 50.004 | Zkoušky zařízení klimatizace | 8 | H |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
vč. zhotovení protokolů, vyregulování na projektované parametry
|  | 721 | O |  | PSV | kanalizace vnitrni |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12888 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 721100100R | Čerpadlo kondenzátu DELTA PACK 10CE01UN23 | 6 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00179 |  | 21
včetně lištového rohu a lišt
|  |  | P | 2 | 721100100M | Monáž čerpadla kondenzátu včetně lištového rohu a lišt | 6 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00179 |  | 21
|  |  | P | 3 | 721100105R | Gumová hadička (vnitřní průměr 15 mm) včetně montáže | 60 | M |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00179 |  | 21
|  |  | U | 4 | 998721101 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m | 0.12888 | t |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21