## Rozhlas
Hlasová signalizácia požiaru
| dňa: | 08.05.2019
| vyhotovili: | Ing.Száraz Pavol
schválil:
| pre: | ZMENA EXISTUJ STAVBY ŠKOLY PRESTAVBOU A PRÍSTAVBOU PRE SENIOROV
| objekt: | HSP ŽIAR nad Hronom
P.č. |  | REKAPITULÁCIA |  | DPH v % | Cena bez DPH | DPH v Sk | Cena s DPH
1. | Dodávky zariadení |  |  | 20% |  | XX | XX
2. | Montáž dodávok |  |  | 20% |  | XX | XX
3. | Oživenie, naprogramovanie |  |  | 20% |  | XX | XX
4. | Vstupná odborná prehliadka a skúška |  |  | 20% |  | XX | XX
5. | Zaškolenie obsluhy |  |  | 20% |  | XX | XX
6. | Dopravné náklady 2% z dodávky |  |  | 20% |  | XX | XX
| Cena celkom |  |  |  | XX | XX | XX
P.č. |  | Zariadenia | Počet | Dodávky |  | Montáž
| Obj. číslo | Názov | ks / m | Jednotková cena | Cena celkom | Jednotková cena | Cena celkom
1. | VM-3240VA | Integrovaný systém Venas intergujúci funkciu evakuačného a ozvučovacieho systému podľa EN 60849, zabudovaný zosil. 240W/100V, 4 vstupy mikr./linka, 2 BGM vstupy, výstup na 6 zón s nastavením hlasitosti pre každú zónu, 6 x relé na nútený posluch, alarmové vstupy a výstupy, dva vstupy RJ45 pre pripojenie 4 mikrofónnych pultov/požiarnych panelov do vzdial. 800m, rozšíriteľný do 60 zón (master + 9 x slave), DSP spracovanie signálov a mix, LCD displej, Net pripojenie, diaľkové programovanie z PC | 1 |  | XX | XX | XX
2. |  | Zosilňovač výkonový 1x240W/100V | 1 | XX | XX | XX | XX
3. | RM-200M | Mikrofónny pult, tlačidlá pre 6 zón, tlačidlá pre aktivovanie poplach. hlásení a správ digitál. hlásiča, pripojenie 5 STP káblom (4 páry) do vzdial. 800 m | 1 | XX | XX | XX | XX
4. | PS-1500B | PS-1500B , UPS 1500 VA | 1 | XX | XX | XX | XX
5. | PJ-100W | ABS samozhášavý plast - valcová skrinka , plastová mriežka , 6W/100V,odbočky 3W, 1,5W a 0,8W, citlivosť 89dB (1W/1m), frekvenčný rozsah 100 Hz - 20 kHz, 310(W) × 190(H) × 100(D)mm , biele prevedenie | 58 | XX | XX | XX | XX
6. | PC-1867FC | Stropný reproduktor, EVAC prevedenie s kovovým protipožiarnym krytom, keramickou pripoj. svorkovnicou a teplotnou poistkou - vyhovuje EN STN 60849, hliníková konštrukcia, kovová mriežka, pružinový systém pre rýchlu a ľahkú zapustenú montáž do stropu, pripojenie pomocou stláčacej svorkovnice, 6W/100V, odbočky 3W, 1,5W a 0,8W, citlivosť 90dB (1W/1m), frekvenčný rozsah 100 Hz - 16 kHz, D = 180 mm, biele prevedenie | 65 | XX | XX | XX | XX
7. |  | Regulátor hlasitosti 10W | 65 | XX | XX | XX | XX
8 |  | Kábel JE-H/ST/H FE 180/9 2x2x0,8 | 1942 | XX | XX | XX | XX
9 |  | kábel JE-H/ST/H FE 180/9 4x2x0,8 | 200 | XX | XX | XX | XX
10 |  | Tlakový reproduktor | 11 | XX | XX | XX | XX
11 |  | Stojan 19" 30U komplet 600x600, vrátane kabeláže a príslušenstva | 1 | XX | XX | XX | XX
|  | Zariadenia systému celkom |  | Dodávky | XX | Montáž | XX
P.č. |  | Oživovacie a programovacie práce | Počet | Dodávky |  | Montáž
| Obj. číslo | Názov | ks / m | Jednotková cena | Cena celkom | Jednotková cena | Cena celkom
1. |  | Oživenie systému a programovanie systému | 1 |  |  | XX | XX
|  | Oživovacie a programovacie práce celkom |  | Dodávky |  | Montáž | XX
P.č. |  | Vstupná odborná prehliadka a skúška | Počet | Dodávky |  | Montáž
| Obj. číslo | Názov | ks / m | Jednotková cena | Cena celkom | Jednotková cena | Cena celkom
1. |  | Vstupná odborná prehliadka a skúška | 1 |  |  | XX | XX
|  | Vstupná odborná prehliadka a skúška celkom |  | Dodávky |  | Montáž | XX