|  |  | ENEKO Levice, s.r.o. Projektová, inžiniersko - dodávateľská činnosť v energetike Riadiace a monitorovacie systémy Sv. Michala 6 934 01 LEVICE, SLOVENSKO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Investor : Mesto Žiar nad Hronom, Š. Moyzesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom |  |  |  |  |  |  |
| Názov dokumentácie : Zmena existujúcej stavby školy prestavbou a prístavbou na Zariadenie pre seniorov - Vykurovanie |  |  |  |  |  |  |
| Miesto stavby : Žiar nad Hronom, SNP 1247, p. č. 1635/1-5 |  |  |  |  |  |  |
| Vypracoval : Ing.Šimonovič |  |  | Schválil : Ing.Šimonovič | Dátum : 04/2019 | Celk. počet listov : |  |
| P.č. | ## Obsah dokumentácie |  |  |  |  | List. č. |
| 1. 2. | Technická správa Výkresová časť 3 – EN – 01 Schéma zapojenia kotolne 2 – EN – 02 Rozvody vykurovania – pôdorys 1. NP, kotolňa 2 – EN – 03 Rozvody vykurovania – pôdorys 2. NP 3 – EN – 04 Pohľad na vyvedenie komína, rozdeľovač-zberač |  |  |  |  |  |
| Stupeň projektu : ### PROJEKT PRE SP |  |  |  |  |  |  |
| Číslo zákazky : ##### ENE 2019/13 |  |  |  |  |  |  |

### TECHNICKÁ SPRÁVA

- Všeobecné údaje

  - Identifikačné údaje

Stavba:	    Zmena existujúcej stavby školy prestavbou a prístavbou

na zariadenie pre seniorov

Investor:	    Mesto Žiar nad Hronom, Š. Moyzesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom

Miesto stavby:	    Žiar nad Hronom, SNP 1247, p. č. 1635/1-5

Okres:		    Žiar nad Hronom

Druh projektu :    Vykurovanie – Projekt pre stavebné povolenie

Projektant:	    ENEKO Levice, s.r.o.

  - Základné údaje

Projekt rieši kotolňu a vykurovanie rekonštruovaného objektu existujúcej školy ( prestavba na zariadenie pre seniorov) ktorý bude vykurovaný teplovodným systémom núteným obehom vykurovacej vody. Ako koncový prvok vykurovacej sústavy budú slúžiť  konvekčné doskové vykurovacie telesá. Objekt bude zásobovaný teplom na vykurovanie a prípravu teplej vody z kondenzačných kotlov na spaľovanie zemného plynu.

Pri vypracovaní projektovej dokumentácie boli ako podklady použité stavebné výkresy objektu, technické podklady výrobcov, príslušné normy a vyhlášky.

- Navrhované technické riešenie

  - Projektované tepelné straty a tepelný príkon

Projektované tepelné straty (spolu) a projektované tepelné príkony miestností objektu boli stanovené na základe STN EN 12831 pre teplotnú oblasť s vonkajšou výpočtovou teplotou -13 °C. Faktor zakúrenia „fRH“ bol stanovený na 2-hodinový čas zakurovania s predpokladaným znížením vnútornej teploty o 2K v čase max. 8 hodinového útlmu.

Výpočet projektovaného tepelného príkonu podľa STN EN 12831:

| Celková projektovaná tepelná strata objektov: |  = 68 450 [W] |
| --- | --- |
| Celkový projektovaný tepelný príkon objektu: | HL = 70 503 [W] |

  - Ročná potreba energie na vykurovanie

Qh,r=eηh×t×Qc×(θis−θes)×dθis−θe=138492			[kWh/rok]

Tepelná strata objeku:	QC	=	68,45	kW

Počet vykurovacích hodín za deň:	t	=	24	h

Vonkajšia výpočtová teplota:	e	=	-13	°C

Priemerná vnútorná výpočtová teplota:	is	=	19	°C

Priemerná teplota vo vykurovacom období:	es	=	3,7	°C

Dĺžka vykurovacieho obdobia:	d	=	232	dni

Opravný súčiniteľ:	e	=	0,75	-

Predpokladaná účinnosť zariadenia:	h	=	0,98	-

(Zohľadňuje tepelnú stratu vplyvom nepresnosti regulácie,

prídavnú tepelnú stratu nerovnomerným rozdelením teplôt

a tepelnú stratu rozvodom tepla)

  - Ročná potreba energie na ohrev teplej vody

QW=ρ×c×VW×θW−θ03,6×106×ηh=38634				[kWh/rok]

Denná spotreba teplej vody (odhad):					2000 	l/deň

Ročná potreba teplej vody:	VW	=	751	m3/rok

Merná hmotnosť vody:	   	=	1000	kg/m3

Merná tepelná kapacita vody: 	c	=	4186 	J/kgK

Teplota ohriatej vody:	W	=	55	°C

Teplota studenej vody:	0	=	10	°C

Predpokladaná účinnosť zariadenia:	h	=	0,95	-

(Zohľadňuje tepelnú stratu zásobníka, nerovnomerné

rozdelenie teplôt a tepelnú stratu rozvodom tepla)

  - Teoretická ročná potreba zemného plynu

Výhrevnosť zemného plynu:	H	=	9,5	kWh/m3

Účinnosť zdroja tepla pri vykurovaní:	h1   	=	0,96	-

Účinnosť zdroja tepla pri výrobe teplej vody: 	h2	=	0,95 	-

Potreba zemného plynu na vykurovanie:	 Sr,ÚK = Qh,r / H . h1	 	=	15 185	m3/rok

Potreba zemného plynu na ohrev vody: 	 Sr,TV = QW / H . h2		=	4 280	m3/rok

Teoretická ročná potreba zemného plynu celkom:			19 465	m3/rok

  - Vykurovací systém

Teplovodný vykurovací systém je navrhnutý s menovitým spádom 60 / 40 °C.

Vykurovací systém je rozdelený na dve samostatné vetvy vykurovania :

  - Vetva – Vykurovací okruh 1. – Severná strana

  - Vetva – Vykurovací okruh 2. – Južná strana

Tretia vetva je vetva ohrevu teplej pitnej vody(TPV) v 750 litrovom zásobníkovom ohrievači.

Vykurovacie vetvy sú navrhnuté ako dvojrúrková horizontálna sústava s núteným obehom vykurovacej vody vedené pod stropom ( v podhľade) 1. NP a pod podlahou 2. NP, kde budú z každej stúpačky napojené 2-3 vykurovacie telesá.

Vykurovací systém je zabezpečený tlakovou expanznou nádobou s membránou (vakom) a poistným ventilom. Obeh vykurovacej vody v jednotlivých vetvách zabezpečujú samostatné teplovodné obehové čerpadlá, ekvitermická regulácia je zabezpečená primiešavaním cez trojcestný ventil v každej vetve.

  - Zdroj tepla na vykurovanie – plynová kotolňa

Ako zdroj tepla na vykurovanie budú osadené dva závesné kondenzačné kotle od firmy

VIESSAMANN na  spaľovanie zemného plynu. Zostavu budú tvoriť dva kotle typ VITODENS 200-W

s menovitým výkonom á 45 kW. Kotol je osadený nízkoemisným horákom s reguláciou zmiešavania

plynu a vzduchu. Tlak plynu pred horákom je 2 kPa.

Kotle sú v zhotovení „C“ pre prevádzku nezávislú na vzduchu v miestnosti (uzavretý nútený prívod

spaľovacieho vzduchu).

Celkový inštalovaný výkon kotolne je 90 kW. Kotolňa je nízkotlakovou kotolňou v zmysle vyhlášky SÚBP č. 25/1984.

Kotolňa bude samostatne vetraná miestnosť s prirodzeným prívodom vetracieho vzduchu.

Vzducho-spalinová cesta bude riešená súosým plastovým systémom Viessmann (alternatívne ALMEVA). Každý kotol bude nasávať spaľovací vzduch z vonkajšieho prostredia. Spalinová cesta nových kondenzačných kotlov bude riešená spoločným odkúrením  100/150 mm. Vertikálna časť spalinovodu  150 mm bude vedená po vonkšej fasáde budovy.

Pri technike kondenzačného spaľovania je využívaná časť tepla, ktorá u klasických konvenčných kotloch uniká komínom do ovzdušia. Dodatočne získané odpadné teplo je využívané na predohrev vratnej vody z vykurovacej sústavy. Pri spaľovaní dochádza ku zvýšenej kondenzácii spalín a stálemu odtoku značného množstva kondenzátu. Kondenzát z kotla a komína musí byť odvádzaný do kanalizácie. Na úpravu pH odvádzaného kondenzátu je navrhnuté zariadenie NEUTRA N70 (Brilon) spoločne pre oba kotle.

Navrhovaná kaskáda plynových kondenzačných kotlov bude oddelená od navrhovaného ústredného vykurovania stavebného objektu hydraulickým vyrovnávačom dynamických tlakov.

Ohrev TPV je v objekte riešený zásobníkovým ohrievačom 750 l.

KOTOL

Typ kotla:			VITODENS 200-W – 45 kW (VIESSMANN)

Počet kotlov:			2

Zhotovenie spotrebiča:		C33 (uzat. prívod a odvod spalín, ventilátor pred spaľ. komorou)

Minimálny výkon:		5,1 kW (pri tepl. spáde 60/40 °C)

Maximálny výkon: 		46 kW (pri tepl. spáde 60/40 °C)

Max. / min. príkon:		46,8 / 6,3 kW

Zapaľovanie:			elektronické

Palivo:			zemný plyn – 4,6 m3/h

Max. prevádzkový tlak:	300 kPa

Max. množstvo kondenzátu:	4,2 l/h

Odvod spalín:			80 / 125 mm

Trieda NOx:			5 (podľa STN EN 483)

Účinnosť:			98 %(Hs) / 109 %(Hi)

Elektr. napájanie:		230V / 50 Hz, P=145 W

Hmotnosť:			43 kg (bez vody)

Kategorizácia technických zariadení tlakových

Podľa zákona 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení vyhlášky č. 508/2009 Z.z. je kotol zatriedený do skupiny: C – bez bližšieho zatriedenia.

Kategorizácia zdroja znečistenia ovzdušia

Podľa zákona 137/2010 Z.z. o ochrane ovzdušia v znení vyhlášky č. 356/2010 Z.z. je stavba kategorizovaná ako „malý zdroj znečistenia ovzdušia“. Rozptyl emisií je riešený v súlade s vyhláškou č. 356/2010 Z.z..

  - Vetranie kotolne

Spôsob vetrania	: prirodzený, cez neuzatvárateľné žalúzie

Podľa TPP 704 01 sa nekladú osobitné požiadavky na umiestňovanie spotrebičov v zhotovení „C“, týkajúce sa objemu miestnosti a veľkosti otvorov pre prívod spaľovacieho vzduchu.

Stanovenie veľkosti otvoru na prívod a odvod vetracieho vzduchu:

S1=Vv×nwvz×3600=0,04					[m2]

Objemu miestnosti :	Vv	=	43	m3

Počet výmen vzduchu za hodinu:	n	=	3	-

Rýchlosť prúdenia vzduchu:	wvz	=	1	m/s

Veľkosť otvoru nad podlahou pre prívod vetracieho vzduchu

navrhujem otvor: min. 250 mm × 250 mm

Veľkosť otvoru pod stropom pre odvod vetracieho vzduchu

navrhujem otvor: min. 250 mm × 250 mm

Umiestnenie vetracích otvorov je zrejmé z výkresovej časti.

  - Zabezpečovacie zariadenie

Na zabezpečenie vykurovacieho systému bude slúžiť 2 ks externá uzavretá expanzná nádoba s membránou s objemom 2x50 litrov a každý kotol bude osadený poistným ventilom.

Výpočet objemu EN podľa STN EN 12 828:

Objem vody v systéme:	Vsystem	=	800	litrov

Maximálna návrhová teplota:	 max   	=	85	°C

Súčiniteľ zväčšenia objemu vody:	e	=	3,21	%

Objem vodnej rezervy:	VWR   	=	15,0	litrov

Statický tlak systému (v mieste pripojenia EN):	pST	=	0,85	bar

Návrhový začiatočný tlak systému:	p0   	=	1,1	bar

Konečný návrhový tlak systému:	pe	=	2,7	bar

Otvárací tlak poistného ventilu:	psv  	=	3,0	bar

Zväčšenie objemu pri max. teplote vykurovacej vody:

Ve=e×Vsystem100=3,21×800100=25,7					[l]

Potrebná veľkosť tlakovej expanznej nádoby:

Vexp,min=Ve+VWR×pe+1pe−p0=25,7+15×2,7+12,7−1,1=94,1		[l]

Veľkosť tlakovej expanznej nádoby (2x 50 l) podľa výpočtu pre danú sústavu vyhovuje.

Plniaci tlak systému (minimálny):

pa,min≥Vexp,min×p0+1Vexp,min−VWR−1=100×1,1+1100−15−1=1,4				[bar]

Plniaci tlak systému (maximálny):

pa,max≤pe+11+Ve×pe+1Vexp,min×p0+1−1=2,7+11+25,7×2,7+1100×1,1+1−1=1,76		[bar]

Kategorizácia technických zariadení tlakových

Expanzné nádoby sú tlakové nádoby stabilné v znení vyhlášky č. 508/2009 Z.z., podľa ktorej sú zaradené do skupiny: Ab. Jedná sa o vyhradené technické zariadenia. Expanznú nádobu doporučujeme pripojiť cez servisnú armatúru so zaistením v otvorenej polohe.

Výpočet poistného ventilu podľa STN 13 4309:

Ekvivalentné množstvo sýtej pary:	Ge			kg/h

Výkon kotla:	Qmax   			kW

Výparné teplo pri otváracom pretlaku:	r			kJ/kg

Súčiniteľ pracovnej látky:	x			-

Pomocný súčiniteľ:	A			-

Špecifický objem prac. látky:	v   			m3/kg

Výtokový súčiniteľ poistného ventilu:	 W   			-

Otvárací tlak poistného ventilu:	psv 			bar

Ekvivalentné množstvo sýtej pary:

Ge=Qmaxr×3600=452133×3600=75,9					[kg/h]

Súčiniteľ pracovnej látky:

x=A×v×psv+1=1,390,46×3+1=1,89				[-]

Priemer sedla poistného ventilu (minimálny):

d0,min=4×x×GeαW×π×psv+1=4×1,89×75,90,565×π×3+1=9			[mm]

Poistný ventil  3/4" , kde d0 = 18 mm vyhovuje.

Výpočet vnútorného priemeru výstupného poistného potrubia:

dp=15+1,4×Qp=15+1,4×45=24,4 					[mm]

Navrhujem poistné potrubie DN 25.

Ochrana zdroja tepla proti prekročeniu max. prevádzkovej teploty:

Na kotly je osadený obmedzovač maximálnej teploty vody (STB), ktorý zareaguje pri teplote     95 °C. Pri dosiahnutí uvedenej teploty je kotol odstavený z prevádzky.

Poistné zariadenie proti nedostatku vody:

Minimálny tlak strážený snímačom tlaku osadenom na expanznom potrubí. Doplňovanie vody do teplovodného systému bude zabezpečené pomocou solenoidového ventilu. V prípade neakceptovateľného množstva doplňovacej vody (časové relé) je zariadenie odstavené a kotolňa je vyradená z prevádzky do poruchy.

  - Vykurovacie telesá

Vykurovacie telesá ( vykurovacie vetvy 1 a 2 ) budú oceľové, doskové typu KORAD (USS Košice) a rebríkové Koralux v kúpelniach. Telesá sú umiestnené pod výplňami otvorov a osadené na držiakoch dodávaných výrobcom vykurovacích telies. Na prívode bude každé vykurovacie teleso opatrené termostatickým ventilom na ktorom bude namontovaná termostatická hlavica. Na výstupe bude každé teleso osadené regulačným skrutkovaním. Okrem uvedených armatúr bude každé vykurovacie teleso vybavené odvzdušňovacím ventilom DN ¼“.

  - Rozvodné potrubie

Rozvodné potrubie v kotolni bude z oceľových rúr spojované zvarovaním.

Rozvody vykurovania budú z PE potrubí (alt. z oceľových rúr spojované zvarovaním ).

Potrubie bude izolované polyetylénovou penovou izoláciou TUBOLIT DG hrúbky 20 mm.

V miestach, kde potrubia zaúsťujú do vykurovacích telies potrubie nebude izolované.

Horizontálny rozvod vykurovania na 1. NP bude vedený pod stropom v podhľade, na 2. NP v podlahe. Z hlavného horizontálneho rozvodu 1. NP budú napojené jednotlivé stúpačky a odbočky k vykurovacím telesám. Z každej stúpačky budú napájané 2-4 vykurovacie telesá.

Každá vykurovacia vetva bude opatrená obehovým čerpadlom, trojcestným zmiešavacím ventilom a príslušnými uzatváracími armatúrami. Vykurovacie potrubia budú v najvyšších miestach opatrené automatickými odvzdušňovacími ventilmi.

Rozoberateľné potrubné spoje sa nesmú realizovať na neprístupných miestach. Potrubie  sa musí spojovať a upevniť tak, aby mohlo voľne dilatovať vplyvom meniacej sa teploty. Prechody potrubia stenami a stropmi musia byť opatrené vhodnou chráničkou pre zaistenie voľného pohybu vplyvom teplotnej rozťažnosti tak, aby nedošlo k vzájomnému poškodeniu stavebných konštrukcií a rozvodov.

Vzdialenosti medzi uloženiami jednotlivých potrubí:

| Rúra | Vodné potrubie - oceľ |  | Rúra | Vodné potrubie - PE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DN | bez izolácie [m] | s izoláciou [m] | D | s izoláciou [m] |
| 25 32 40 50 65 80 100 | 2,6 3 3,4 4 5 5,3 5,9 | 1,8 2,1 2,4 3,1 3,9 4,2 4,5 | 16 x 2 18 x 2 20 x 2 26 x 3 32 x 3 40 x 3,5 50 x 4 | 1,2 1,3 1,5 1,75 2 2 2,5 |

Nátery a izolácie

Nátery potrubia ( oceľové) a upevňovacích prvkov je potrebné vykonať po dôslednom očistení. Všetky nátery sú syntetické. Izolované časti doporučujeme natrieť 2 × základným náterom, neizolované časti 1 × základným náterom a 2 × vrchným náterom.

Tepelná izolácia na teplovodných potrubiach bude z polyetylénovej penovej izolácie TUBOLIT DG hrúbky 20 mm.

Značenie potrubí

V zmysle STN EN 12828 budú hlavné vykurovacie vetvy v kotolni, rozvody ÚK, označené štítkami s popisom ich určenia. Potrubia budú označené podľa STN 13 0072 podľa prevádzkovej tekutiny a smeru prúdenia.

  - Úprava vody

Na naplnenie systému sa podľa STN 07 7401 môže použiť voda bez predchádzajúceho zmäkčenia do tvrdosti 6 mmol/l, v ktorej súčet látkovej koncentrácie iontu Ca2+ a CO2 je maximálne 3,5 mmol/l, najviac však 75 mg/l. V prípade, že tieto požiadavky nie sú splnené sa na zmäkčovanie vody pri prvom plnení môže použiť Na3PO4 alebo jednorázový prídavok chelatačného činidla.

Na úpravu vody navrhujeme zariadenie so zmäkčovačom a zásobnou nádržou soli. Pri plnení vodou je potrebné zabezpečiť dokonalé odplynenie kotlov a vykurovacieho systému. Na spiatočnú vetvu vykurovacej vody pred kotle respektíve pred vstupom jednotlivých vetiev.

  - Komín

Kotolňa bude samostatne vetraná miestnosť s prirodzeným prívodom vetracieho vzduchu.

Vzducho-spalinová cesta bude riešená súosým plastovým systémom Viessmann (alternatívne ALMEVA). Každý kotol bude nasávať spaľovací vzduch z vonkajšieho prostredia. Spalinová cesta nových kondenzačných kotlov bude riešená spoločným odkúrením  100/150 mm. Vertikálna časť spalinovodu  150 mm bude vedená po vonkšej fasáde budovy.

  - Meranie a regulácia

Meranie a regulácia je  pre samotnú prevádzku ako aj kontrolovanie stavu zariadenia sú súčasťou kotla. Pre zabezpečenie ekonomickej výroby a spotreby tepla sú kotly resp. kotolňa vybavená mikroprocesorovou riadiacou jednotkou Viessmann Vittotronic, ktorá zabezpečuje plynulú reguláciu výkonu kotlov podľa zaťaženia a reguláciu vykurovacieho systému na základe snímania vonkajšej teploty (ekvitermicky). Regulátor riadi kaskádu kotlov a vetvy vykurovania v nastavenom režime.

  - Požiadavky na ostatné profesie

Stavebné úpravy v kotolni

Stavebné úpravy samotnej miestnosti kotolne svojimi parametrami a umiestnením architektonicky nenarušia a nezmenia celkový vzhľad budovy.

Inštalácia nového tepelného zdroja vo vnútri objektu si vyžiada nasledovné stavebné úpravy :

- vo fasáde budovy budú upravené otvory pre vetranie plynovej kotolne

- podlaha bude upravená na bezprašné prevedenie (náter alebo keramická dlažba)

- v prípade potreby vyspravenie stien a vymaľovanie priestoru kotolne

- prípadná úprava podlahy pre odvod kondenzátu

Zdravotechnika

- zabezpečiť napojenie úpravne vody na rozvod studenej vody

- zabezpečiť zaústenie prepadov od poistných ventilov do kanalizácie

- zabezpečiť zaústenie odvodu kondenzátu z kotlov a komína do kanalizácie

Elektroinštalácia

Elektroinštalácia samotnej kotolne spočíva v dodávke a inštalácii rozvádzača, napojenie elektrozariadení – káblovanie atď.

- Montáž a uvedenie do prevádzky

Montáž môže vykonávať len organizácia, ktorá preukáže svoju odbornú spôsobilosť oprávnením v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z.z.. Montáž, preberanie a odovzdanie vykurovacej sústavy vykonať v zmysle STN EN 12828/2003 a STN EN 14336/2005.

Po odbornej montáži vykurovacieho zariadenia je potrebné prepláchnuť celý systém za účelom odstránenie mechanických nečistôt zo systému. Prepláchnutie sa vykoná pred napojením kotlového zariadenia.

Po prepláchnutí systému sa vykoná skúška tesnosti (tlaková skúška) vykurovacej sústavy vodou o pretlaku rovnajúcom sa 1,3-násobku maximálneho dovoleného pretlaku (0,4 MPa) po dobu 6 hodín. Plnenie systému musí prebiehať pomaly (najlepšie cez spiatočku), aby mohol vzduch unikať príslušnými odvzdušňovacími ventilmi. Skúška tesnosti sa považuje za úspešnú, ak pri obhliadke počas skúšania ako aj pri obhliadke po skúške neboli zistené netesnosti. Po úspešnej skúške tesnosti sa vykoná prevádzková skúška, ktorá sa skladá z dilatačnej a vykurovacej skúšky.

Pri dilatačnej skúške sa teplonosná látka ohreje na najvyššiu teplotu a nechá sa vychladnúť na teplotu okolia. Tento postup sa ešte raz opakuje. Ak sa zistí po podrobnej prehliadke netesnosť zariadenia alebo iné závady, je nutné po prevedení opravy skúšku opakovať.

Vykurovacia skúška sa prevádza za účelom zistenia funkčnosti, nastavenia a zoradenia zariadenia, vyregulovania vykurovacej sústavy. Vykurovacia skúška trvá 24 hodín a môže sa vykonať len vo vykurovacom období.

Pre zaistenie bezpečnosti prevádzky a požiarnej ochrany musí byť v kotolni nasledovné vybavenie:

-	miestny prevádzkový predpis

-	požiarny predpis kotolne (prevádzky)

-	požiarne poplachové smernice

-	hasiace zariadenie, hasiaci prístroj snehový S6

-	lekárnička pre prvú pomoc

-	batériové svietidlo

-	detektor kysličníku uhoľnatého (detekčné trubičky)

-	penotvorný prostriedok alebo vhodný detektor pre kontrolu tesnosti spojov

Pri uvádzaní zariadenia do prevádzky musia byť pracovníci prevádzkovateľa zaškolení. Na obsluhu zariadenia bude potrebná občasná obsluha jednou osobou (osoba staršia ako 18 rokov, telesne a duševne zdravá so skúškou podľa Vyhl. SÚBP 25/84Zb.). Prevádzkový poriadok vypracuje prevádzkovateľ. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať ustanovenia vyhl. č. 25/1984 Z.z., č. 508/2009 Z.z., STN 69 0012, STN EN 1775.

Odpady

Pri výstavbe kotolne vznikajú nasledovné druhy a množstvá odpadov z demontáže jestvujúcich zariadení búracích prác, stavebných úprav a výkopových prác.

V zmysle Z.č. 283/2001 a vyhl. 284/2001 Z.z. je odpad zatriedený nasledovne:

- kód odpadu 17 0904 – zmiešané odpady zo stavieb a demolácií - kategória O – 0,4 t

- 17 0107 – zmesi betónu, tehál,obkladačiek, dlaždíc a pod - kat. O – 0,3 t

-                          17 0604 – izolačné materiály,-  kat. O – 0,1 t

Pri realizácii stavby dodržať ustanovenia zákona č. 223/2001 a vyhl. 284/2001 Zb. o odpadoch  v znení neskorších doplnkov a ďalších zákonov platných v odpadovom hospodárstve.

O umiestnení resp. likvidácii odpadu je dodávateľ stavby povinný predložiť doklad t.j. zmluvu, prípadne platnú faktúru od oprávnenej organizácie.

STAROSTLIVOSŤ O BEZPEČNOSŤ PRÁCE,  PROTIPOŽIARNE ZABEZP. STAVBY,

HODNOTENIE NEBEZPEČENSTIEV, IDENTIFIKÁCIA RIZÍK.

V priebehu  realizácie   stavby  musia  byť   dodržané  pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Vzhľadom na to je nutné dodržiavať hygienické a bezpečnostné právne predpisy a normy.

Pred  zahájením  stavby   investor  zaistí  odborné  preškolenie pracovníkov  dodávateľa  z  bezpečnosti  a  ochrany  zdravia a z protipožiarnej  ochrany v zmysle interných predpisov.  Poučenie bude zapísané  a podpísané  v  montážnom  denníku.

Projekt požiarnej ochrany tvorí samostatnú časť.

ZABEZPEČENIE  HYGIENICKÝCH  POŽIADAVIEK  NA  PRACOVNÉ  PROSTREDIE

Investor  na  základe  zmluvy poskytne   pracovníkom  dodávateľa   resp.  jeho  subdodávateľom sociálne  zabezpečenie. Predpokladá  sa s  využitím jestvujúcich zariadení v areáli.

Hodnotenie nebezpečenstiev, identifikácia rizík, opatrenia ( Zb. z. č. 124/2006)

Plynová kotolňa - riziká

- výbuch zemného plynu v zmesi so vzduchom pri úniku v uzatvorených priestoroch v dôsledku:

- narušenia, poškodenia a netesnosti plynového potrubia, korózie potrubia

- netesnosti pripojenia plynomeru, uzáveru plynu,spojovacích častí plynovodu a pod.

- vadného zabezpečovacieho zariadenia

- prehriatia spotrebiča v dôsledku vysokého príkonu

- kolísajúceho alebo náhodne obnoveného tlaku plynu, keď horák predtým zhasol

- prešlahnutie plameňa k tryske horáka spotrebiča

- nedokonale uzavretým uzáverom pre odstavený spotrebič

- zle nastaveným plameňom horáka

Možné nebezpečenstvá pri inštalácii zariadení

- možnosť úrazu pri manipulácii s kotlom

- možnosť poškodenia ostatných zariadení v kotolni pri chybnej manipulácii

s kotlom

- možnosť poškodenia kotla pri zámene vstupov a výstupov z kotla

Možné nebezpečenstvá pri prevádzke kotla a jeho odstavení z prevádzky

- možnosť poškodenia trubkového zväzku kotla pri chybnom nabiehaní a odstávke (vznik

rázov)

- možnosť vzniku rázov pri nesprávne nastavenom prevádzkovom režime

- možnosť poškodenia tlakomerov, teplomerov a poistných ventilov pri uvedených rázoch

- možnosť poškodenia zvarových spojov hrdiel v prípade zavesenia potrubí priamo na kotol bez podpier, či závesov)

- možnosť popálenia pri dotyku nezaizolovanej časti kotla či potrubia( napr. príruby)

- možnosť poškodenia kotla pri prekročení medzných hodnôt – teplota, tlak

Možné nebezpečenstvá pri údržbe kotla, vykonávaní kontrol a revízií

- možnosť popálenia pri uvolňovaní prírubových spojov skôr ako dôjde k vychladnutiu kotla

- možnosť úniku tlakovej vody alebo pary pri uvolňovaní prírubových spojov v

prípade, že nebude tento priestor odvodnený

- možnosť pádu z výšky pri vykonávaní kontrol a revízií

Bezpečnostné opatrenia

- zaistenie tesnosti plynových zariadení, znemožnenie úniku plynu a znemožnenie iniciácie

výbuchu plynu( otvorený plameň, elektrická iskra, výboj statickej elektriny...)

- zaistenie tesnosti všetkých spojov na plynovom potrubí, zabránenie vzniku koncentrácie

plynu v spodnej hranici výbušnosti t.j. 5 % v zmesi so vzduchom v uzatvorenom priestore

- neužívať plynovod ako nosnú konštrukciu, k vešaniu rôznych predmetov

- prevádzať pravidelné čistenie, nastavovanie a servis plynových zariadení oprávnenou

firmou

- mať trvale k dispozícii ovládací prvok k hlavnému uzáveru

- zaistenie odbornej spôsobilosti obsluhy kotlov

- pri uvádzaní spotrebičov do prevádzky postupovať podľa návodu k obsluhe a miestneho

prevádzkového predpisu

- v šachtách a nevetratelných priestoroch, s možnosťou výskytu plynu, prevádzať kontrolu

ovzdušia vždy pred vstupom do týchto priestorov

- prevádzanie pravidelných kontrol a revízií plynových zariadení, vrátane odstraňovania

zistených závad

- správne nastavené a udržiavané poistné ventily

- pravidelná kontrola izolácií v mieste možnosti dotyku

- kontrola tesnosti spojov pred uvedením do prevádzky a zaistenie tesnosti spojov počas

prevádzky

- prevádzať pravidelné čistenie, nastavovanie a servis tlakových zariadení oprávnenou

firmou

- zabezpečiť trvalý prístup k uzatváracím armatúram

- zaistenie odbornej spôsobilosti obsluhy

- pri uvádzaní zariadenia do prevádzky postupovať podľa návodu k obsluhe a miestneho

prevádzkového predpisu

- prevádzanie pravidelných kontrol zariadení, vrátane odstraňovania zistených závad

- Záver

Technická správa je napísaná v rozsahu jednostupňového projektu pre stavebné povolenie.