# HPS

Prehľad východiskových podkladov:

Stavba musí  byť v zmysle odsek 1b §90 vyhlášky MV SR č.94/2004 Z.z vybavená hlasovou  signalizáciou  požiaru .

Východiskovými podkladmi k riešeniu tejto časti PD boli podklady dodané objednávateľom spracovateľom -hlavným projektantom predmetnej stavby. Vo výkresovej časti podkladov boli dodané dispozície jednotlivých podlaží, náčrt jestvujúceho stavu v jednotlivých podlažiach .Okrem toho bolo vykonané tiež miestne šetrenie s dôrazom na skutkový stav .

Prepäťové ochrany.

V objekte budú v el. rozvádzačoch inštalované prepäťové ochrany – stupeň 1. a 2. (B+C) ako ochrana proti prepätiu pre  zariadenia v objekte. Prepäťové ochrany rieši projekt elektroinštalácie

Napojenie el. spotrebičov a zariadení ostatných profesií.

Bude podľa konkrétnych požiadaviek jednotlivých profesií z hlavného a podružných elektrických rozvádzačov.

Elektrická inštalácia požiarneho rozhlasu  je navrhnutá  káblami 1-CHKE-V  4x1,5  a 1-CHKE –V 2x1,5 pod omietkou  a na povrchu v  rúrkach LPE

Evakuačný  rozhlas s núteným posluchom - musí byť v objekte zriadený, nakoľko sa jedná o objekt s postupnou evakuáciou  (§90 vyhlášky MV SR č. 288/2000 Z.z.). V prípade mimoriadnej udalosti musí byť zabezpečená jeho funkčnosť. Zariadenia  rozhlasu (reproduktory) musia byť inštalované tak, aby v celom objekte umožňovali dobrú a zreteľnú počuteľnosť. V predmetnom objekte je navrhnutý digitálny systém požiarneho rozhlasu TOA VM-300 ,ktorý spľňa požiadavky  STN EN 54-04 ,EN60849 a EN 54-16  .

Dorozumievacie zariadenia a domáci rozhlas - Objekt napojiť na štátnu telefónnu sieť, priama  linka musí byť zabezpečená o.i. z ohlasovne .

V prípade súbehu vedenia  kábeláže so silovým ved. je nutné dodržiavať vzdialenosť   medzi silovým vedením a vedením štruktúrovanej kábeláže pri súbehu do vzdialenosti 5 m je 30 mm, pri súbehu nad 5 m je 100 mm, pri križovaní vedení nesmie byť medzi nimi menšia vzdialenosť ako 10 mm.

SYSTÉM  A INŠTALÁCIA  POŽIARNEHO  ROZHLASU

Technické údaje

Napäťová sieť :            1 N PE str.50Hz 230V  TN-S

Ochrana pred úrazom el. prúdom pri normálnej prevádzke :

podľa STN 33 2000-4-41 - čl. 412.1 – izolovaním živých častí

- čl. 412.2 – zábranami, alebo krytmi

Ochrana pred úrazom el. prúdom pri poruche :

podľa STN 33 2000-4-41 - čl. 413.1 – samočinným odpojením napájania

Napäťová sieť :            2 AC, 40Hz-16kHz, 100V, IT

Ochrana pred úrazom el. prúdom pri normálnej prevádzke :

podľa STN 33 2000-4-41 - čl. 412.1 – izolovaním živých častí

- čl. 412.2 – zábranami, alebo krytmi

Ochrana pred úrazom el. prúdom pri poruche :

podľa STN 33 2000-4-41 - čl. 413.5 – elektrickým oddelením

Popis požiarneho rozhlasu :

Na základe požiadavky projektenta PO je v predmetnom objekte navrhnutý rozvod požiarneho rozhlasu, ktorý bude slúžiť na riadeniu evakuácie v prípade požiaru.

Rozhlasová ústredňa  pozostáva z riadiacej rozhlasovej ústredne , hudobných zdrojov a výkonových zosilňovačov. Rozhlasová ústredňa   je modulárna, procesorom riadená ústredňa. Široké spektrum modulov umožňuje konfiguráciu ústredne podľa požiadaviek užívateľa. Ústredňa je vybavená modulom digitálneho záznamu správ, ktorý slúži pre nahranie evakuačných a poplachových hlásení. Systém ozvučenia je rozdelený do dvoch nezávislých zón a pracuje ako dvojkanálový – umožňuje smerovať hlásenie do určitej zóny. K ústredni bude pripojený mikrofónny pult umiestnený v kancelárii. Mikrofónový pult umožňuje pomocou ovládacích tlačidiel smerovať hlásenie do ľubovoľnej zóny. Rozhlasová ústredňa bude prepojená s požiarnou ústredňou pre automatické spúšťanie poplachového hlásenia zaznamenaného v module digitálneho záznamu správ. Rozhlasová ústredňa je vybavená integrovaným záložným zdrojom UPS na zaistenie funkčnosti v prípade výpadku el. prúdu. Celá ústredňa je umiestnená v 19“ stojane. Stojan musí byť vybavený núteným vetraním a umiestnený tak, aby bol možný voľný prístup k prednej a zadnej strane stojanu. Ústredňa je modulárna a skladá sa zo základnej (basic)6-zónovej jednotky  so vstavaným 240W/100V/70V zosilňovačom 240W resp.360W . Ústredňa umožňuje  bezpečnostné hlásenie (EMG-emergency ) a hudbu v pozadí (BMG-back ground music )v jednokanálovej  .

Rozhlasová ústredňa bude umiestnená v kancelárii. K ústredni sa pripoja reproduktory, ktoré sa osadia v jednotlivých priestoroch. Regulátory musia umožňovať nútený posluch v prípade evakuačných hlásení. Výkon reproduktorov bude upravený podľa veľkosti ozvučovaného priestoru. Jednotlivé vývody  sa rozdelia do zón s možnosťou samostatného hlásenia do každej jednotlivej zóny.

Pripojenie ústredne a periférnych prvkov:

Hlavná kabeláž bude vedená na základe požiadaviek stavebného riešenia na povrchu . Kabeláž k reproduktorom bude navrhnutá káblami 1-CHKE-V 2x1, do zón s regulátormi hlasitosti káblami 1-CHKE-V 4x1, k mikrofónnnemu pultu káblom SYKFY 5x2x0,5. Káble zo všetkých zón budú privedené do rozvodného rozvádzača, ktorý sa prepojí káblom CYSY 2x1,5 s rozhlasovou ústredňou. Napojenie reproduktorov káblami so zaistenou funkčnosťou v plameni je nutné s ohľadom na požiarne funkcie rozhlasového zariadenia.

Pripojenie rozhlasovej ústredne na zdroj elektrickej energie sa vykoná káblom 1-CHKE-V 3x2,5 zo silnoprúdového rozvádzača. Sieťový prívod do ústredne musí byť samostatne istený - istič 16A s motorovou charakteristikou. V prípade výpadku el. siete sa ústredňa automaticky prepne na náhradný zdroj, ktorý je umiestený v skrini ústredne.

Poznámka :

V prípade súbehu rozhlasového ved. so silovým ved. je nutné dodržiavať medzi nimi vzdialenosť . Vzdialenosť medzi silovým vedením a rozhlasovým  vedením pri súbehu do vzdialenosti 5 m je 30 mm, pri súbehu nad 5 m je 100 mm, pri križovaní vedení nesmie byť medzi nimi menšia vzdialenosť ako 10 mm.

sÚVISLOSť NA OSTATné profesie - POžIADAVKY

 Vyhláška MV SR č. 288/2000 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb.

V zmysle STN EN 60849 ,časť 7.3.1 musí  byť zavedená a dokumentovaná plánovaná údržba a preskúšanie zvukového systému a zariadenie tak ,ako doporučil konštruktér systému spolu s výrobcom zariadenia a podľa medzinárodných a národných noriem .Doporučuje sa každý  rok vykonať aspoň dve plánované  inšpekcie kompetentnou  osobou .