ZMENA EXISTUJÚCEJ STAVBY ŠKOLY

PRESTAVBOU A PRÍSTAVBOU NA ZARIADENIE PRE SENIOROV

JEDNOSTUPŇOVÝ PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

Vzduchotechnika

Obsah zošitu

Technická správa

VZ-01	Pôdorys 1.np

VZ-02	Pôdorys 2.np

|  | PROJEKT | ZMENA EXISTUJÚCEJ STAVBY ŠKOLYPRESTAVBOU A PRÍSTAVBOU NA ZARIADENIE PRE SENIOROV |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | STUPEŇ | JEDNOSTUPŇOVÝ PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE |  |
|  | ČASŤ | Vzduchotechnika |  |
| INVESTOR | Mesto Žiar nad Hronom Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom |  |  |
| GEN.PROJEKTANT | Ing. arch. Roderik Baltazár |  |  |
| AUTORI PROJEKTU | Ing. arch. Roderik Baltazár Jesenského 31, 934 01 Levice Ing. arch. Kornel Szabó Ing. Patrik Füle |  | Č. PARÉ |
| ZODP. PROJEKTANT | Ing. Štefan Šajtoš |  |  |
| DÁTUM | 4/2019 |  |  |

ZMENA EXISTUJÚCEJ STAVBY ŠKOLY

PRESTAVBOU A PRÍSTAVBOU NA ZARIADENIE PRE SENIOROV

JEDNOSTUPŇOVÝ PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

Vzduchotechnika

Technická správa

|  | PROJEKT | ZMENA EXISTUJÚCEJ STAVBY ŠKOLYPRESTAVBOU A PRÍSTAVBOU NA ZARIADENIE PRE SENIOROV |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | STUPEŇ | JEDNOSTUPŇOVÝ PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE |  |
|  | ČASŤ | Vzduchotechnika |  |
| INVESTOR | Mesto Žiar nad Hronom Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom |  |  |
| GEN.PROJEKTANT | Ing. arch. Roderik Baltazár |  |  |
| AUTORI PROJEKTU | Ing. arch. Roderik Baltazár Jesenského 31, 934 01 Levice Ing. arch. Kornel Szabó Ing. Patrik Füle |  | Č. PARÉ |
| ZODP. PROJEKTANT | Ing. Štefan Šajtoš |  |  |
| DÁTUM | 4/2019 |  |  |

Vzduchotechnika

Projekt  rieši návrh vetrania vybraných priestorov stavby.

1.1 Podklady pre projekt

Projekt bol vypracovaný na základe nasledujúcich podkladov:

- požiadavky budúceho užívateľa objektu a investora

- podklady a koordinácia s nadväznými profesiami

- výkresová dokumentácia projektu architektúry

- Navrhovanie vetracích a klimatizačných zariadení – STN 12 07 10

- Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 40/2002 o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami

- Vyhláška MV SR č. 94/2004, ktorou sa stanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri  výstavbe a pri užívaní staveb

- Ochrana stavieb proti šíreniu požiaru vzduchotechnickým zariadením –STN 730872

- ostatné platné hygienické, bezpečnostné a protipožiarne predpisy týkajúce sa predmetného zariadenia

- podklady dodávateľov VZT zariadení a elementov uvažovaných v projekte

1.2 Výpočtové parametre

Teplota vonkajšieho vzduchu pre danú lokalitu:     a/ zima te = - 11 °C

b/ leto   te =+32 °C

Entalpia:     a/ leto    58,2 kJ kg-1 s.v.

b/ zima  -9,2 kJ kg-1 s.v.

1.3 Účel zariadenia

V priestore hygienických zariadení bude nútené podtlakové vetranie.

1.4. Popis jednotlivých zariadení

Zariadenie č.1 – Vetranie kúpelní a WC

V kúpeľniach a WC, kde nie je možné prirodzené vetranie je navrhnuté nútené podtlakové vetranie. Objemový prietok odsávaného vzduchu je určený na základe dávky vzduchu na zariaďovací predmet: WC - 50 m3/h, pisoár - 25 m3/h, výtok vody, umývadlo - 30 m3/h, vaňa, sprcha 75 m3/h. Odvod vzduchu bude núteným spôsobom a úhrada odsávaného vzduchu bude prisávaním z okolitých priestorov cez podrezané príp. bezprahové dvere. Odsávanie budú zabezpečovať radiálne ventilátory, s napojením na odvodné potrubie. Ukončené bude na stene protidažďovými žaluziami.. Vzduchové výkony pre jednotlivé soc. zariadenia sú popísané vo výkresoch.

Ventilátory budú vybavené spätnou klapkou a nastaviteľným časovačom dobehu po vypnutí.

Ventilátory vo WC budú ovládané spolu so svetlom a ventilátory v kúpeľniach budú ovládané samostatným vypínačom pri vstupe do miestnosti.

2.5. Ochrana stavieb proti šíreniu požiaru

Potrubia prechádzajúce hranicami požiarnych úsekov v zmysle platných predpisov majú menšiu prierezovú plochu než 0,04m2. Spĺňajú tak ustanovenia vyššie uvedených noriem a predpisov.

2.6. Povrchová ochrana,  izolácie

Odvodné potrubia nie je potrebné izolovať

2.7. Montáž, obsluha a údržba zariadení

Kruhové potrubia budú typu SPIRO. Pri montáži potrubia je nutné venovať zvýšenú pozornosť prevedeniu spojov, aby boli minimalizované straty vzduchu únikom netesnosťami v potrubí. Všetky potrubné trasy majú predpísané spoje s tesnením tesniacou páskou a dodatočným tesnením tmelom. Závesy potrubia budú prevedené pomocou oceľových hmoždiniek, závitových tyčiek a uchytenia, v trase potrubí každé 2 až 3m. Na zamedzenie prenosu vibrácií do stavebnej konštrukcie musia byť potrubia v závesoch uložené pružne cez gumové podložky. Montáž zariadenia je možné prevádzať v priestore, ktorý je po stavebnej stránke pripravený, t. j. omietnutý, vybielený a prevedená hrubá podlaha. Montážny podnik upozorňuje na nutnosť previesť opravu základných náterov poškodených pri doprave, skladovaní a montáži. Konzoly a pomocné konštrukcie je nutné opatriť základným a vrchným náterom. Montáž distribučných prvkov sa prevedie až po definitívnom prevedení všetkých stavebných úprav v priestore, vrátane vymaľovania. Užívateľ zariadenia je povinný zoznámiť sa s prevádzkovými predpismi a ďalšou dokumentáciou, ktorá bude dodaná s dodávkou zariadenia. Všeobecne sa doporučuje pred spustením zariadenia do prevádzky po montáži alebo oprave, previesť prehliadku celého zariadenia a skontrolovať: funkčnú správnosť chodu zariadení (ventilátory, filtre, klapky…), odstrániť zo zariadenia cudzie predmety, stav a nastavenie regulačných klapiek a vzduchotechnických elementov, tesnosť spojov a potrubí.

2.8. Bezpečnosť práce a ochrana zdravia

Rotačné časti zariadenia musia byť opatrené ochrannými krytmi a nesmú byť svojvoľne odnímateľné alebo poškodzované. Okolie zariadenia musí byť prístupné pre kontrolu a údržbu.

Elektroinštalácia musí byť vykonaná odborne podľa platných STN.

2.9.Skúšky

- Individuálne skúšky

Po montáži zariadení musia byť vykonané individuálne skúšky, ktoré slúžia na kontrolu správnosti a komplexnosti montáže. Skúšky vykoná príslušná montážna firma. Rozsah skúšok si určí montážna firma, avšak minimálne v takom rozsahu, aby sa nimi preukázala komplexnosť montáže a funkčnosť samotného skúšaného prvku. Individuálne skúšky prebiehajú bez médií a elektrickej energie. Výsledky skúšok musia byť zachytené v protokole o individuálnych skúškach.

- Príprava ku komplexným skúškam

Prípravou ku komplexným skúškam sa rozumejú také práce, skúšky a ustanovenia, ktoré musia byť vykonané po individuálnych skúškach, aby zariadenie bolo schopné komplexných skúšok. Sú to skúšky skupín strojov vo vzájomných väzbách, ich nastavenie voči sebe a vzájomné zladenie ich prevádzky podľa technologických požiadaviek stanovenej v projektovej dokumentácií. Ide o prvú fázu komplexného vyskúšania, ktorá predchádza vyskúšaniu vyššej dodávky. Prípravu ku komplexným skúškam riadi koordinátor – vyšší dodávateľ diela. Prípravy sa zúčastňujú:

* Hlavný koordinátor skúšok

* Vedúci montéri zúčastnených profesií a odborní pracovníci pre spúšťanie zariadení

* Technický dozor investora

* Pracovníci budúcej obsluhy

* Zodpovední projektanti profesií

Priebeh príprav ku komplexným skúškam a ich výsledky zapíše poverený pracovník do montážneho denníka a vyhotoví Protokol o príprave ku komplexným skúškam. Zúčastnení potvrdia svojimi podpismi priebeh prípravy ku komplexným skúškam. Protokol o príprave ku komplexným skúškam doloží hlavný kooordinátor skúšok pri odovzdaní a prevzatí zariadenia investorom.

- Komplexné skúšky.

Po vykonaní prípravy ku komplexným skúškam je potrebné vykonať komplexné skúšky jednotlivých zariadení. Skúšky majú preukázať schopnosť zariadení zabezpečiť požadované parametre a musia byť vykonané v súčinnosti nadväzných profesií (elektro, MaR, ÚK, ZTI). Pred vykonaním komplexných skúšok musia byť vykonané individuálne skúšky a príprava ku komplexným skúškam každej zo zúčastnených profesií.

Doba trvania komplexných skúšok je max. 72 hodín.

Dokumentácia komplexných skúšok nie je predmetom RP a bude vypracovaná za úplatu.

Výstupom z komplexných skúšok je protokol s úkonmi, ktoré preukážu komplexnú funkciu zariadení so zabezpečením parametrov podľa tejto PD.

V záverečných prácach na komplexných skúškach je účasť projektanta žiadúca.

- Skúšobná prevádzka.

Skúšobná prevádzka slúži na preverenie, či zariadenie bude za prevádzkových podmienok schopné udržať parametre stanovené projektom, pričom toto je možné uskutočniť iba v objekte, ktorý je už v prevádzke, t.z. objekt je obsadený osobami a zariadením. Skúšobná prevádzka má zabezpečiť zábeh zariadení, dodatočné nastavenie zariadení, odladenie prípadných závad na zariadeniach, detailné zaučenie obsluhy, ako aj údržby užívateľa. Skúšobnú prevádzku si objednáva budúci užívateľ u dodávateľa diela.

Dokumentácia Skúšobnej prevádzky nie je predmetom RP a bude vypracovaná za úplatu.

- Garančné skúšky

Garančné skúšky slúžia na preverenie, či zariadenie spĺňa technické parametre skúšaného zariadenia podľa projektovej dokumentácie v záručnej dobe.

V Bratislave  4/2019							Ing.Štefan Šajtoš

ZMENA EXISTUJÚCEJ STAVBY ŠKOLY

PRESTAVBOU A PRÍSTAVBOU NA ZARIADENIE PRE SENIOROV

JEDNOSTUPŇOVÝ PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

Vzduchotechnika

Výpis materiálu

|  | PROJEKT | ZMENA EXISTUJÚCEJ STAVBY ŠKOLYPRESTAVBOU A PRÍSTAVBOU NA ZARIADENIE PRE SENIOROV |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | STUPEŇ | JEDNOSTUPŇOVÝ PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE |  |
|  | ČASŤ | Vzduchotechnika |  |
| INVESTOR | Mesto Žiar nad Hronom Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom |  |  |
| GEN.PROJEKTANT | Ing. arch. Roderik Baltazár |  |  |
| AUTORI PROJEKTU | Ing. arch. Roderik Baltazár Jesenského 31, 934 01 Levice Ing. arch. Kornel Szabó Ing. Patrik Füle |  | Č. PARÉ |
| ZODP. PROJEKTANT | Ing. Štefan Šajtoš |  |  |
| DÁTUM | 4/2019 |  |  |

Výpis materiálu