|  |  | ENEKO Levice, s.r.o. Projektová, inžiniersko - dodávateľská činnosť v energetike Riadiace a monitorovacie systémy Sv. Michala 6 934 01 LEVICE, SLOVENSKO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Investor : Mesto Žiar nad Hronom, Š. Moyzesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom |  |  |  |  |  |  |
| Názov dokumentácie : Zmena existujúcej stavby školy prestavbou a prístavbou na Zariadenie pre seniorov |  |  |  |  |  |  |
| Miesto stavby : Žiar nad Hronom, SNP 1247, p. č. 1635/1-5 Profesia : ROZVOD PLYNU V KOTOLNI |  |  |  |  |  |  |
| Vypracoval : Ing.Šimonovič |  |  | Schválil : Ing.Šimonovič | Dátum : 04/2019 | Celk. počet listov : |  |
| P.č. | ## Obsah dokumentácie |  |  |  |  | List. č. |
| 1. 2. | Technická správa Výkresová časť 3 – EN – 05 Rozvod plynu v kotolni 3 – EN – 06 Axonometria rozvodu plynu 3 – EN – 07 Situácia |  |  |  |  |  |
| Stupeň projektu : ### PROJEKT PRE SP |  |  |  |  |  |  |
| Číslo zákazky : ##### ENE 2019/13 |  |  |  |  |  |  |

### TECHNICKÁ SPRÁVA

- Všeobecné údaje

  - Identifikačné údaje

Stavba:	    Zmena existujúcej stavby školy prestavbou a prístavbou

na zariadenie pre seniorov

Investor:	    Mesto Žiar nad Hronom, Š. Moyzesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom

Miesto stavby:	    Žiar nad Hronom, SNP 1247, p. č. 1635/1-5

Okres:		    Žiar nad Hronom

Druh projektu :   Rozvod plynu v kotolni – Projekt pre stavebné povolenie

Projektant:	    ENEKO Levice, s.r.o.

  - Základné údaje

Projekt rieši kotolňu a vykurovanie rekonštruovaného objektu existujúcej školy ( prestavba na zariadenie pre seniorov) ktorý bude vykurovaný teplovodným systémom núteným obehom vykurovacej vody. Ako koncový prvok vykurovacej sústavy budú slúžiť  konvekčné doskové vykurovacie telesá. Objekt bude zásobovaný teplom na vykurovanie a prípravu teplej vody z kondenzačných kotlov na spaľovanie zemného plynu.

Pri vypracovaní projektovej dokumentácie boli ako podklady použité stavebné výkresy objektu, technické podklady výrobcov, príslušné normy a vyhlášky.

- Navrhované technické riešenie

  - Plynoinštalácia

Nízkotlaký rozvod plynu je do kotolne rekonštruovaného objektu ZpS vedený nadzemným vedením cez stenu, z existujúcej RS plynu, potrubím DN 50 z oceľových bezošvých rúr vhodných na zváranie podľa STN EN 10208-2 a STN 05 1310.

Na existujúci rozvod plynu, 2 kPa, DN 50, bude napojené nové potrubie DN 50 a DN 100 ( akumulačné potrubie),  z ktorého budú napojené dva nové plynové kondenzačné kotly Viessmann Vitodens 200, každý o výkone 45 kW.

Priechody domového plynovodu do budovy budú prevedené cez obvodovú konštrukciu budovy.

Rozvod plynoinštalácie v objekte bude z rúr oceľových bezošvých čiernych vhodných na zváranie podľa STN EN 10208-2 a STN 05 1310, uchytených v objímkach na konzolách. Plynovod nesmie prísť do styku s agresívnym materiálom (škvara, sadra a pod.). Pri prechodoch stavebnými konštrukciami bude potrubie uložené v oceľových chráničkách s utesnenými koncami natretými farbou proti korózii. V chráničke nesmie byť urobený žiadny zvar, ani spoj potrubia. Všetky spoje rúrového materiálu musia byť urobené zvarovaním, okrem závitových spojov, ktoré sú utesnené konopami s náterom fermeže. Zváračské práce môžu vykonávať len zvárači, ktorý majú platnú úradnú skúšku v zmysle STN 05 0710 zodpovedajúceho rozsahu.

Pred každým plynovým spotrebičom-kondenzačným kotlom, bude nainštalovaný plynový guľový uzáver trvale opatrený kľúčom. Vzdialenosť medzi spotrebičom a uzáverom nesmie byť väčšia ako 1,5 m. Vnútorné rozvody plynoinštalácie budú v celom rozsahu opatrené ochranným náterom.

Kotol je v zhotovení „C“ uzavretý nútený prívod spaľovacieho vzduchu a odvod spalín vyústený do vonkajšieho prostredia / alt. delený prívod vzduchu a odvod spalín/,  koncentrickým komínovým systémom  80/125 mm (zostava je určená k zvislému zakončeniu nad strechu objektu).

Pri technike kondenzačného spaľovania je využívaná časť tepla, ktorá u klasických konvenčných kotloch uniká komínom do ovzdušia. Dodatočne získané odpadné teplo je využívané na predohrev vratnej vody z vykurovacej sústavy. Pri spaľovaní dochádza ku zvýšenej kondenzácii spalín a stálemu odtoku značného množstva kondenzátu. Kondenzát z kotla a komína musí byť odvádzaný do kanalizácie.  Na úpravu pH odvádzaného kondenzátu je potrebné zariadenie napr. NEUTRA N70.

KOTOL

Typ kotla:			VITODENS 200-W – 45 kW (VIESSMANN)

Počet kotlov:			2

Zhotovenie spotrebiča:		C33 (uzat. prívod a odvod spalín, ventilátor pred spaľ. komorou)

Minimálny výkon:		5,1 kW (pri tepl. spáde 60/40 °C)

Maximálny výkon: 		46 kW (pri tepl. spáde 60/40 °C)

Max. / min. príkon:		46,8 / 6,3 kW

Zapaľovanie:			elektronické

Palivo:			zemný plyn – 4,6 m3/h

Max. prevádzkový tlak:	300 kPa

Max. množstvo kondenzátu:	4,2 l/h

Odvod spalín:			80 / 125 mm

Trieda NOx:			5 (podľa STN EN 483)

Účinnosť:			98 %(Hs) / 109 %(Hi)

Elektr. napájanie:		230V / 50 Hz, P=145 W

Hmotnosť:			43 kg (bez vody)

Hodnoty emisií :

| Emisie | Emisný limit [mg/m3] | Emisie garantované výrobcom kotla [mg/m3] |
| --- | --- | --- |
| CO NOx SO2 Tuhé látky | 100 200 neurčuje sa neurčuje sa | < 10 < 70 - - |

Kategorizácia technických zariadení tlakových

Podľa zákona 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení vyhlášky č. 508/2009 Z.z. je kotol zatriedený do skupiny: C – bez bližšieho zatriedenia.

Kategorizácia zdroja znečistenia ovzdušia

Podľa zákona 137/2010 Z.z. o ochrane ovzdušia v znení vyhlášky č. 356/2010 Z.z. je stavba kategorizovaná ako „malý zdroj znečistenia ovzdušia“. Rozptyl emisií je riešený v súlade s vyhláškou č. 356/2010 Z.z..

  - Vetranie kotolne

Spôsob vetrania	: prirodzený, cez neuzatvárateľné žalúzie

Podľa TPP 704 01 sa nekladú osobitné požiadavky na umiestňovanie spotrebičov v zhotovení „C“, týkajúce sa objemu miestnosti a veľkosti otvorov pre prívod spaľovacieho vzduchu.

Stanovenie veľkosti otvoru na prívod a odvod vetracieho vzduchu:

S1=Vv×nwvz×3600=0,04					[m2]

Objemu miestnosti :	Vv	=	43	m3

Počet výmen vzduchu za hodinu:	n	=	3	-

Rýchlosť prúdenia vzduchu:	wvz	=	1	m/s

Veľkosť otvoru nad podlahou pre prívod vetracieho vzduchu

navrhujem otvor: min. 250 mm × 250 mm

Veľkosť otvoru pod stropom pre odvod vetracieho vzduchu

navrhujem otvor: min. 250 mm × 250 mm

  - Ročná potreba energie na vykurovanie

Qh,r=eηh×t×Qc×(θis−θes)×dθis−θe=138492			[kWh/rok]

Tepelná strata objeku:	QC	=	68,45	kW

Počet vykurovacích hodín za deň:	t	=	24	h

Vonkajšia výpočtová teplota:	e	=	-13	°C

Priemerná vnútorná výpočtová teplota:	is	=	19	°C

Priemerná teplota vo vykurovacom období:	es	=	3,7	°C

Dĺžka vykurovacieho obdobia:	d	=	232	dni

Opravný súčiniteľ:	e	=	0,75	-

Predpokladaná účinnosť zariadenia:	h	=	0,98	-

(Zohľadňuje tepelnú stratu vplyvom nepresnosti regulácie,

prídavnú tepelnú stratu nerovnomerným rozdelením teplôt

a tepelnú stratu rozvodom tepla)

  - Ročná potreba energie na ohrev teplej vody

QW=ρ×c×VW×θW−θ03,6×106×ηh=38634				[kWh/rok]

Denná spotreba teplej vody (odhad):					2000 	l/deň

Ročná potreba teplej vody:	VW	=	751	m3/rok

Merná hmotnosť vody:	   	=	1000	kg/m3

Merná tepelná kapacita vody: 	c	=	4186 	J/kgK

Teplota ohriatej vody:	W	=	55	°C

Teplota studenej vody:	0	=	10	°C

Predpokladaná účinnosť zariadenia:	h	=	0,95	-

(Zohľadňuje tepelnú stratu zásobníka, nerovnomerné

rozdelenie teplôt a tepelnú stratu rozvodom tepla)

  - Teoretická ročná potreba zemného plynu

Výhrevnosť zemného plynu:	H	=	9,5	kWh/m3

Účinnosť zdroja tepla pri vykurovaní:	h1   	=	0,96	-

Účinnosť zdroja tepla pri výrobe teplej vody: 	h2	=	0,95 	-

Potreba zemného plynu na vykurovanie:	 Sr,ÚK = Qh,r / H . h1	 	=	15 185	m3/rok

Potreba zemného plynu na ohrev vody: 	 Sr,TV = QW / H . h2		=	4 280	m3/rok

Teoretická ročná potreba zemného plynu celkom:			19 465	m3/rok

  - Kategorizácia technických zariadení plynových:

Plynové zariadenia objektu sú zaradené do skupín: Bf (plyn. reg. stanica STL/2 kPa - existujúca), Bg (plyn. rozvody) a Bh (plyn. kotol) v znení vyhlášky č. 508/2009 Z.z.. Jedná sa o vyhradené technické zariadenia.

  - Meranie a regulácia plynu – existujúce zariadenie

STL prípojka vystupuje na hranici pozemku (pri stene budovy) nad úroveň terénu do existujúcej regulačnej stanice, kde je osadená meracia a regulačná zostava redukujúca na pretlak  plynu z STL na NTL plyn - 2 kPa. RS je uzamykateľná, vetrateľná a bude opatrená nápismi : „ZÁKAZ FAJČIŤ A MANIPULOVAŤ S OHŇOM V OKRUHU 1,5 m OD REGULÁTORA“, „HUP“!

Základné údaje regulačnej stanice (STL / 2 kPa) - existujúca:

Pracovná látka			zemný plyn naftový

Rozsah vstupného pretlaku		50 ¸ 100 kPa

Max. výstupný pretlak		2,1 kPa

Poistný otvárací pretlak		3 kPa

Bezpečnostný rýchlouzáver uzatvára :

pri poklese pretlaku pod		1,0 kPa

pri stúpnutí pretlaku nad		2,6 kPa

Pretlak v plynovode			max. 100 kPa

Prevádzkový prietok			max. 9,2 Nm3/h

  - Nízkotlakový plynovod

Návrh objektového rozvodu bol vypracovaný v súlade s STN EN 1755 s prihliadnutím na TPP 704 01.

Za existujúcim meracím a regulačným zariadením je NTL plynovod DN 50 vedený  do plynovej kotolne ku kotlom K1, K2, kde potrubie  DN 100 slúži tiež ako akumulačné potrubie. Z akumulačného potrubia budú vysadené dve odbočky do kotlov, DN 15, osadené guľovými ventilmi DN 15 za ktorými sú pružne pripojené plynové kotle pomocou oceľového vlnovcového potrubia.

Na konci akumulačného potrubia bude inštalované odvzdušňovacie potrubie s odbočkou pre vzorkovací a uzatvárací ventil.

Prevádzkový pretlak v NTL plynovode je cca 2 kPa. Materiál plynovodu od miesta napojenia po jednotlivé spotrebiče je z rúr oceľových bezšvových čiernych, vhodných na zváranie podľa STN EN 10208-2 a STN 05 1310.

Voľne vedené potrubie z oceľových rúr čiernych bezšvových bude uchytené na konzolách so strmeňovými držiakmi. Všetky spoje oceľového potrubia musia byť zvárané.

V miestach prechodu potrubia cez murivo, musí byť na potrubí chránička, v ktorej nesmie byť žiadny spoj ani zvar potrubia.  Potrubie v chráničke sa natrie protikoróznym náterom.

Vzdialenosť povrchu plynového potrubia od muriva, stropov, konštrukcií, potrubí (v prípade izolovaného potrubia, od povrch izolácie) a ostatných vedení sa volí s ohľadom na ľahkú montáž a údržbu, najmenej však 20 mm. Po ukončení montážnych prác je potrebné na celom plynovom odbernom zariadení vykonať skúšku pevnosti a tesnosti. Po úspešnej tlakovej skúške bude voľne vedené plynové potrubie natrené rozlišovacím náterom žltej farby.

Plynové potrubie bude odvetrané odvzdušňovacím potrubím,  ktoré bude vyvedené 1 m nad strechu objektu, zahnuté o 1800, aby sa zabránilo vnikaniu nečistôt a dažďovej vody do odvetrávacieho potrubia. Umiestnenie odvzdušňovacích potrubí je zrejmé z priložených výkresov. Odvzdušňovacie potrubie musí byť uzemnené. Uzemnenie sa vykoná spojením s bleskozvodom, alebo kovovou konštrukciou strechy. Plynovú radu regulačného zariadenia ako aj celý vnútorný a vonkajší rozvod plynu je potrebné uzemniť. Uzemnenie sa prevedie podľa STN 33 2000-5-54. Zariadenia medzi sebou vodivo pospájať podľa STN 33200-4-41.

NTL plynovod bude z rúr nasledovných dimenzií a dĺžok : DN 100 – 2,5 m, DN 50 – 4 m, DN 25 – 16 m, DN 20 – 2 m, DN 15 – 12 m.

- Montáž, skúšky, odovzdanie a prevzatie potrubia

Montáž, tlakové skúšky pevnosti, tesnosti a funkčné skúšky sa budú vykonávať podľa STN EN 1775, TPP 704 01, STN 38 6443, TPP 609 01.

3.1 Montáž

Všeobecne

Montážne práce na plynovom odbernom zariadení môže vykonávať len odborne spôsobilá osoba, alebo firma. Pri vykonaní montážnych prác je potrebné, aby dodávateľ stavby plne rešpektoval vyhlášku SÚBP č.374/1990 Zb. Dodávateľ stavby preukáže oprávnenie na montáž vyhradených plynových zariadení podľa § 18 vyhl. č. 508/2009 Z.z.

Jednotlivé zariadenia smie spúšťať a obsluhovať len osoba na tento účel určená prevádzkovateľom zariadenia, poučená o prevádzkových predpisoch zariadenia a spĺňajúca spôsobilosť na obsluhu podľa § 17 vyhl. č. 508/2009 Z.z.

Prehliadky a skúšky plynových zariadení pred uvedením do prevádzky sa vykonajú podľa vyhlášky č. 508/2009 Z.z..

Pre zariadenie skupiny Bf, Bg a Bh sa pred uvedením do prevádzky prvá úradná skúška nevyžaduje, vykoná sa odborná prehliadka revíznym technikom.

Plynové zariadenia podliehajú periodickým skúškam, kontrolám a revíziám podľa vyhlášky  č.508/2009 Z.z..

Pred uvedením odberného plynového zariadenia do prevádzky, dodávateľ vykoná preskúšanie funkcie spotrebičov, zabezpečí prostredníctvom revízneho technika plynových zariadení odbornú prehliadku a odbornú skúšku v rozsahu vyhl. č. 508/2009 a vyhotoví správu, ktorá je súčasťou dodávky odberného zariadenia.

Pri uvádzaní zariadenia do prevádzky musia byť pracovníci prevádzkovateľa zaškolení.

Pred začiatkom montážnych prác sa musí vykonať kontrola priechodnosti rúr a ich vyčistenie. Zváračské práce na potrubí môžu vykonávať iba pracovníci s platnou úradnou skúškou v zmysle STN EN 287-1 (STN 05 0710).

  - Tlaková skúška NTL plynovodu z ocele

Skúška sa vykoná podľa STN EN 1775. Plynovod musí byť pred začatím skúšky tesnosti pod skúšobným pretlakom najmenej 1 hodinu.

Skúška pevnosti:

Prevádzkový tlak plynu:	2 kPa

Skúšobné médium:		vzduch

Skúšobný pretlak: 		5 kPa

Postup skúšky: Postupne zvyšovať pretlak na 30 až 50 % hodnoty skúšobného pretlaku. Potom prehliadnuť úsek plynovodu na zistenie netesností a zmien, ktoré by mohli ovplyvniť ďalší priebeh skúšky. Následne zvýšiť pretlak na skúšobný na určenú dobu.

Doba skúšky: Vlastná skúška trvá 1 hod – pri použití manometra s priemerom stupnice 160 mm s meracím rozsahom približne 1,5 násobku skúšobného pretlaku s triedou presnosti 1.

Výsledok skúšky: Skúšaný úsek je vyhovujúci, ak počas vlastnej skúšky nedôjde k nevratným zmenám (v uložení, v tvare a pod.).

Tesnostná skúška

Prevádzkový tlak plynu:	2 kPa

Skúšobné médium:		vzduch

Skúšobný pretlak: 		10 kPa

Skúška sa vykoná podľa STN EN 1775. Plynovod musí byť pred započatím skúšky tesnosti pod skúšobným pretlakom najmenej 1 hodinu. Skúšobný pretlak je 10 kPa a skúša  sa inertným plynom, alebo vzduchom. Pre meranie pretlaku sa pri skúškach u nízkotlakových plynovodov používajú vodné U manometre. Skúšaný plynovod sa považuje za tesný, pokiaľ sa nenamerajú rozdiely tlakov na začiatku a po skončení skúšky. Nezohľadňuje sa rozdiel spôsobený zmenami teploty média, atmosférického tlaku a vonkajšej teploty počas skúšky. V prípade pochybností o výsledku tlakovej skúšky, sa doba trvania skúšky predlžuje, pričom sa zisťuje miesto úniku penotvorným roztokom.

Ak nebol plynovod daný do prevádzky do 6 mesiacov od vykonanej skúšky tesnosti, je potrebné skúšku opakovať pred uvedením plynovodu do prevádzky.

Po úspešnom ukončení tlakovej skúšky sa voľne vedený plynovod natrie rozlišovacím náterom žltej farby.

Kontrola zvarov

Na zvarových spojoch plynovodov sa kontroluje kvalita a tesnosť. Vlastná akosť zvarového spoja sa kontroluje vizuálne.

Čistenie potrubia

Pred samotnými skúškami plynovodu uskutoční dodávateľ vyčistenie potrubia podľa vlastného technologického postupu.

Nátery

Po úspešnej tlakovej skúške bude voľne vedené plynové potrubie natrené 1x základným náterom a 2x rozlišovacím náterom žltej farby.

Oceľové konštrukcie natrieť 1x základným náterom a 2x vrchným náterom.

Uvedenie do prevádzky

Plynová kotolňa musí mať vypracovaný miestny prevádzkový poriadok. Nový plynovod sa uvádza do prevádzky podľa technologického postupu za účasti prevádzkovateľa a dodávateľa. Plynovod musí byť úplne odvzdušnený. Odvzdušnenie potrubia sa kontroluje odberom vzorky plynu. O výsledku odvzdušnenia a vpustení plynu sa vyhotoví zápis medzi dodávateľom a prevádzkovateľom. Plynovod sa prevezme až po vykonaní všetkých skúšok, vystavení správ o odbornej prehliadke, odbornej skúške a odstránení porúch brániacich v prevádzke.

Uvedenie plynových spotrebičov do prevádzky môže vykonať len odborne spôsobilý pracovník oprávnenej organizácie, ktorá má uzavretú zmluvu z výrobcom daného typu spotrebiča.

Podľa STN EN 1775 čl. 8.1.1 musí byť od uvedenia do prevádzky určená osoba, ktorá je zodpovedná za prevádzku plynovodu.

Lehoty prehliadok a skúšok

Prehliadky a skúšky technických zariadení plynových počas prevádzky v znení vyhlášky č. 508/2009 Zb.:

- plynové rozvody (Bg) -  odborná prehliadka 1 x za 3 roky a odborná skúška 1 x za 6 rokov vykonáva revízny technik plynových zariadení

- znižovanie tlaku plynu (Bf) -  odborná prehliadka 1 x za rok a odborná skúška 1 x za 3 roky vykonáva revízny technik plynových zariadení

- plynové kotle (Bh) -  odborná prehliadka 1 x za rok a odborná skúška 1 x za 3 roky vykonáva revízny technik plynových zariadení

- Záver

Technická správa je napísaná v rozsahu jednostupňového projektu pre stavebné povolenie.

ŠPECIFIKÁCIA – PLYN

| Názov-rozmer | Norma | Materiál | ks/bm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Guľový kohút plynový, DN 20 – závitový |  |  | 2 |
| 2. Guľový kohút plynový, DN 15 – závitový |  |  | 2 |
| 3. Guľový kohút vzorkovací, DN 15 – závitový |  |  | 1 |
| 4. Hadica pre pripojenie plyn. spotrebičov DN 20 / PN 6 / 0,8 m |  |  | 2 |
| 5. Priame skrutkovanie DN 15 (matica,nátrubok,tesnenie) |  |  | 6 |
| 6. Priame skrutkovanie DN 20 (matica,nátrubok,tesnenie) |  |  | 6 |
| 7. Tlakomerová súprava f 160, 0 - 6 kPa |  |  | 1 |
| 8. TRKR DN 100 |  | 11 353.1 | 2,5 |
| 9. TRKR DN 50 |  | 11 353.1 | 4 |
| 10. TRKR DN 25 ( 3/4“) |  | 11 353.1 | 16 |
| 11. TRKR DN 20 ( 3/4“) |  | 11 353.1 | 2 |
| 12. TRKR DN 15 ( 1/2“) |  | 11 353.1 | 12 |
| 13. Rúrový oblúk DN 50 |  | 11 353.1 | 5 |
| 14. Rúrový oblúk DN 25 |  | 11 353.1 | 12 |
| 15. Rúrový oblúk DN 20 |  | 11 353.1 | 4 |
| 16. Rúrový oblúk DN 15 |  | 11 353.1 | 8 |
| 17. Objímka DN 100 |  |  | 3 |
| 18. Objímka DN 50 |  |  | 8 |
| 19. Objímka DN 25 |  |  | 8 |
| 20. Objímka DN 15 |  |  | 5 |
| 21. L 40×4( montážny materiál) |  | 11 373.0 | 6 |
| 22. Závitová tyč M10 ( uloženie potrubia) |  |  | 2 |
| 23. Upevňovací materiál (skrutky, hmoždenky, ...) |  |  |  |
| 24. Nátery |  |  | 4kg |
| 25. Montáž, doprava, tlak. skúšky |  |  |  |