- PROTOKOL O URČENÍ VONKAJŠÍCH  VPLYVOV  č. 003/2020

Komisia	:    pre určenie vonkajších vplyvov v objekte

„Detské jasle, Komenského ulica, Liptovský Mikuláš“

Zloženie komisie	:    predseda 	-  Ján Zvolenský		-    Elpro

členovia  	-  Marián Mikloš	 	-    elektro

-  Ing. Branislav Oravec	-    Elpro

Názov akcie		:	„Stavebné úpravy detských jaslí v Lipt. Mikuláši“

Použité podklady	:	STN 33 2000 – 5-51 , STN 33 2000-7-701, stavebné

podklady – pôdorys miestností , situácia

Objekty		:	01 – A – Hospodársky pavilón

02 – B,C,D – Jasle a vstup

Popis zariadenia	:   	Ide o elektroinštaláciu v objekte 01 a 02.

Prípojka NN nie je súčasťou dokumentácie.

Rozhodnutie komisie  :

V zmysle STN 33 2000-5-51 v riešených priestoroch  určuje komisia základné charakteristiky :

3a / vonkajšie vplyvy :

PRE VNÚTORNÉ PRIESTORY :

AA4 , AB5 , AC1 , AD1 , AE1 , AF1 , AG1 ,  AH1 , AK1 , AL1 ,  AM1 ,  AN1

AP1 , AQ1 , AR1 , AS1

3b / vonkajšie vplyvy :

PRE VONKAJŠIE PRIESTORY :

AA7 , AB3 , AC1 , AD4 , AE4 , AF2 , AG1 , AH1 , AK1 , AL1 , AM1 , AN1 , AP1 ,

AQ1 , AR2 , AS1

3c / využitie :

PRE VNÚTORNÉ PRIESTORY :

BA1 , BC1 , BD1 , BE1

3d / konštrukcia budovy

PRE VNÚTORNÉ PRIESTORY :

CA1 , CB1

- Rozhodnutie :	V priestoroch objektu sa stanovujú podľa STN 33 2000-5-51 nasledovné vplyvy :

- podľa STN 33 2000-5-51 sú priestory jednoznačne bezpečné  a prostredie základné – čl. 3.1.1,

- v umyvárňach je kombinácia základného a vlhkého prostredia – zóny sú určené 0 až 2 v zmysle STN 33 2000-7-701

- vo vstupoch - prostredie vonkajšie pod prístreškom

Komisia predpokladá, že pri zmenách v účelovosti budú

stanovené vonkajšie vplyvy preverené a podľa zistených

skutočností upresnené.

- Poznámka  :		Tento protokol je východzím protokolom.

V Lipt. Mikuláši ,  27.1.2020                			       ---------------------

predseda komisie