VZDUCHOTECHNIKA

1. Výpis požiadaviek

Požaduje sa vypracovať projektovú dokumentáciu vzduchotechniky pre predmetnú akciu v rozsahu projektu pre stavebné povolenie, so zreteľom na celoročnú prevádzku vetrania.

2. Východzie podklady projektu

- platné  VZT normy a hygienické predpisy

- bežná odborná  literatúra

- oblastná  výpočtová  teplota v mieste stavby te= -15°C

- stavebné výkresy

3. Technický popis zariadenia

3.1 Vetranie reštaurácie:

Na vetranie daných priestorov bude použitá jestvujúca prívodná vzduchotechnická jednotka  ILB 4-200 selektrickým ohrievačom 6 kW o vzduchovom výkone 780m3/h prívod a rovnaká aj pre odvod vzduchu. Jednotka je umiestnená pod stropom – viď výkres jestvujúci stav. Výmena vzduchu bude  minimálne 4,5 – násobná/hod.

Regulácia vetracej jednotky bude zabezpečovať požadované parametre vnútorného vzduchu. Privádzaný vzduch sa bude upravovať na teplotu 22°C (zimná prevádzka). Výmenník ohrievacieho dielu je ako elektrický predhrievač zabudovaný v jednotke.

Prívod vzduchu do vetraných miestností  je prostredníctvom výustiek

Odsávanie je prostredníctvom výustiek pod stropom v podhľade, a bude upravené podľa výkresu – aby odsávalo nad výdajným pultom. V potrubí medzi jednotkou a vetranými miestnosťami budú osadené tlmiče hluku IMOS THP.

VZT potrubie medzi exteriérom a vzduchotechnickou jednotkou bude zaizolované nenasiakavou kaučukovou tepelnou. izoláciou. hr.2x30mm s Al-fóliou po celej dĺžke. Prívodné a odvodné VZT potrubie vedené v exteriéri nebude izolované.

3.2 Odvetranie priestorov skladu č.m. 107 a 108

Priestory, ktoré sú priamo nevetrateľné a slúžia na osadenie chladničiek. Tieto budú odvetrané dvoma samostatnými ventilátormi o výkone do potrubia typ RMQ 125 N o výkone 220 m3/h, nad podlahou budú prívodné dverové mriežky pre lepšiu cirkuláciu. firmy IMOS typu DMNO.  Potrubia budú teplý vzduch privádzať do miestnosti reštaurácie pod stropom potrubím priememru 160 mm. Obidva ventilátory musia myť pretlakové klapky a budú ovládané priestorovým termostatom s chladiacou funkciou (nad nastavenú teplotu spúšťa zariadenie).

3.3 Odvetranie kuchyne č.m.

Priestor bude vetraný samostatným potrubným ventilátorom typ IRB/6 315 s výkonom 2000 m3/h, ktorý bude odsatý vzduch viesť cez uhlíkový filter za ventilátorom na fasádu objektu. Pred ventilátorom je navrhovaný tlmič hluku.

Ventilátor bude spúšťaný samostatne vypínačom na digestore alebo v jeho blízkosti, a vždy pri jeho prevádzke musí byť uvedený do prevádzky aj jestvujúci prívodný ventilátor. Túto podmienku je potrebné vykonať pri zapojení nového ventilátora.  Výmena vzduchu  bude minimálne 20- násobná/ hodinu.

3.3 Odvetranie sociálnych priestorov:

Tieto budú odvetrané malými axiálnymi ventilátormi – viď výkres. Ich spúšťanie bude samostatným vypínačom a budú mať timer dobehu. Každý ventilátor musí mať pretlakovú klapku. Ventilátory budú vyvedené na fasádu pod jestvujúcim vzt potrubím a ukončené protidažďovou žalúziou. Výmena vzuduchu  bude minimálne 10- násobná.

4. Energetická  bilancia   El. energia:      1kW, 230V, 50 Hz

5. Vzt potrubie a distribučné elementy

Navrhované prívodné a odsávacie potrubia budú kruhového prierezu SPIRO potrubia a ohybné Al-laminátových hadíc SEMIFLEX, SONOFLEX. Rýchlosť vzduchu v potrubí sa pohybuje v rozmedzí od 3-6 m.s-1.

Potrubie je potrebné uchytiť o stavbu cca po 2 - 3m. Kotvenie potrubí previesť pri montáži.   Ostatné  zariadenia, potrubia a kabelové trasy nesmú brániť vyberaniu filtrov a obsluhe.

Pred montážou potrubia je nutné prekontrolovať všetky časti potrubia, či nie sú poškodené dopravou alebo nevhodným skladovaním. Jednotlivé diely nemajú byť zdeformované, mechanicky poškodené a znečistené.

V projekte sú použité typové  prvky podľa platných  smerníc a noriem STN. Prírubové spoje budú zatesňované samolepiacim tesnením Vitolen hr. 5mm. Prírubové spoje zhotovené z rohovníkov P20 a P30 budú spájané predpísaným spojovacím materiálom a C-svorkami. Všetky diely potrubia musia byť navzájom vodivo spojené - pre ochranu pred nebezpečným dotykovým napätím podľa STN STN 33 2030. Pre vodivé spoje sa používa 1 ks skrutky, 1 ks matice a 2 ks vejárových podložiek podľa na každom prírubovom spoji.

Z bezpečnostných dôvodov musí byť spojovací materiál pozinkovaný. Umiestnenie vodivého spoja sa robí v ľubovoľnom mieste spoja.

Pri  montáži potrubia musí byť zaistená požadovaná tesnosť vzduchovodu. Skúška tesnosti sa robí podľa PK 12 0036.

5.1 Nátery

Dodané zariadenia sú už opatrené nátermi vo výrobnom závode, preto nie je potrebná ich ďalšia povrchová úprava.

Prívodné a odsávacie priznané vzduchotechnické potrubie vedené pod stropom jednotlivých miestností bude opatrené povrchovým náterom RAL9010 (prípadne si určí investor).

5.2 Izolácie

Vzduchotechnické potrubie medzi exteriérom a vzduchotechnickými jednotkami bude zaizolované nenasiakavou kaučukovou tep. iz. hr.2x3mm s AL-fóliou.

6. Útlm hluku a chvenia

Zariadenie nebude vykazovať väčšie zaťaženie hlukom ako je povolené hygienickou normou, pre uvedené priestory, ventilátor bude vybavený tlmičom hluku.

7.   Požiadavky na ostatné profesie

7.1 Architektúra a statika

Požaduje sa, aby plán architektúry a statiky zohľadnili vo svojich plánoch otvory a prierazy pre VZT podľa podkladov, ktoré poskytol projektant vzt v priebehu projekčných prác.

7.2 Silnoprúd

Požaduje sa napojiť na elektrickú sieť všetky spotrebiče a previesť ich spustenie z vetraných priestorov podľa požiadaviek projektanta vzt.

- výfukové mreže a mriežky musia byť uzemnené

- každý motor diaľkovo ovládaný musí mať v blízkosti mechanický vypínač

-   pripojiť na elektrickú sieť ventilátory podľa popisu vyššie

8. Požiadavky na GD stavby   - GD stavby je povinný poskytnúť murársku výpomoc montérom  VZT zariadenia

9. Pokyny pre montáž

- montáž sa prevedie obvyklým spôsobom

- montážny  podnik musí urobiť opravu náterov  poškodených pri doprave a skladovaní

- zariadenie sa vyskúša na mechanický beh

- osádzanie el. motorov sa urobí vtedy, keď je možné priestory  uzavrieť.

- montážny podnik zacvičí personál k obsluhe - pracovníka určí  užívateľ

10. Uvedenie vzt, chladiacich a vykurovacích zariadení do prevádzky:

Strojové zariadenie, na ktoré sa vzťahuje Vyhl. 436/2008 Z.z., možno uvádzať na trh alebo do prevádzky len vtedy, ak pri správnej inštalácii, udržiavaní a používaní na predpokladaný účel alebo spôsobom, ktorý možno predvídať, je v súlade s príslušnými ustanoveniami Vyhl. 436/2008 Z.z. a neohrozuje zdravie osôb alebo ich bezpečnosť a prípadne ani domáce zvieratá alebo iný majetok.

Pred uvedením strojového zariadenia na trh alebo do prevádzky je výrobca  alebo jeho splnomocnenec povinný zabezpečiť, aby strojové zariadenie spĺňalo príslušné základné požiadavky na ochranu zdravia a bezpečnosť, aby bola k dispozícii technická dokumentácia v slovenskom jazyku a vykonať posúdenie zhody..

Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení tlakovom vykonať úradnú skúšku v zmysle par.12 vyhl. 508/2009 Z.z. a par.14 odst.1 písm. b) a d) zákona 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou napr. TI.

Pracovné prostriedky (kotol, dopravník, vyhradené technické zariadenie), stavby a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky podľa par.13 ods.3 a 4 zákona č.124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a par. 5 odst.1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z.z. len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.

Technické zariadenie tlakové –tlaková exp. nádoba je určeným výrobkom podľa nariadenia vlády SR č. 576/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov. Pri uvedení na trh alebo do prevádzky je potrebné splniť požiadavky tohto predpisu.

11. Minimálne požiadavky na pracovný prostriedok:

Pre použitie vzt a vykurovacích a chladiacich  zariadení je potrebné dodržať minimálne požiadavky na pracovný prostriedok.

Ovládacie a kontrolné prvky vzt zariadenia musia byť viditeľné, identifikovateľné a primerane označené.

Ak to nie je nevyhnutné, ovládacie a kontrolné prvky musia byť umiestnené mimo zóny nebezpečenstva, ich činnosť nesmie vytvárať ďalšie nebezpečenstvo a nesmú zvyšovať riziko ani v dôsledku neúmyselnej činnosti.

Obsluha z hlavného ovládacieho miesta zabezpečí, aby sa žiadna osoba nenachádzala v zóne nebezpečenstva.

Riadiace systémy musia byť bezpečné a vybrané tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred poruchami, chybami a obmedzeniami, ktoré možno predpokladať pri používaní pracovného prostriedku.

Pracovný prostriedok sa môže uviesť do chodu len úmyselnou činnosťou. Táto požiadavka sa vzťahuje aj na uvedenie pracovného prostriedku do chodu po zastavení jeho chodu z akejkoľvek príčiny a významné zmeny podmienok jeho činnosti, napríklad rýchlosti, tlaku. Uvedenie pracovného prostriedku do chodu alebo zmena podmienok činnosti pracovného prostriedku nesmú ohroziť zamestnanca.

Táto požiadavka sa netýka uvedenia pracovného prostriedku do chodu alebo zmeny podmienok jeho činnosti, ak sú súčasťou normálneho pracovného cyklu automatického zariadenia.

Pracovný prostriedok musí byť vybavený ovládacím prvkom, ktorým môže byť úplne a bezpečne zastavený.

Každé pracovisko musí byť vybavené ovládacím prvkom umožňujúcim zastavenie niektorých alebo všetkých pracovných prostriedkov podľa druhu nebezpečenstva, aby pracovné prostriedky boli bezpečné.

Povel ovládacieho prvku na zastavenie musí mať prednosť pred povelom ovládacieho prvku na uvedenie pracovného prostriedku do chodu. Ak sa pracovný prostriedok alebo jeho nebezpečné časti zastavia, musí sa odpojiť prívod energie do pohonu. Ovládací prvok na úplné a bezpečné zastavenie pracovného prostriedku musí byť výrazne a nezameniteľne označený.

V odôvodnených prípadoch, v závislosti od veľkosti rizika a od času potrebného na zastavenie pracovného prostriedku, musí byť pracovný prostriedok vybavený zariadením na núdzové zastavenie, ktoré musí byť výrazne a nezameniteľne označené.

12. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci:

Overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení zahŕňa:

- overovanie odbornej spôsobilosti zamestnávateľa na odborné prehliadky a odborné skúšky a opravy vyhradeného technického zariadenia

- vykonávanie prehliadky, riadenie a vyhodnocovanie alebo vykonávanie opakovanej úradnej skúšky a inej skúšky na vyhradených technických zariadeniach vrátane označenia vyhradeného technického zariadenia a vydávanie príslušných dokladov,

c) overovanie odbornej spôsobilosti fyzickej osoby na skúšky, odborné prehliadky a odborné skúšky, opravy a na obsluhu vyhradených technických zariadení a vydávanie osvedčenia alebo preukazu na túto činnosť

d) posudzovanie, či technické zariadenia, materiál, projektová dokumentácia stavieb s technickým zariadením a jej zmeny, dokumentácia technických zariadení a technológií spĺňajú požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a vydávanie odborného stanoviska.

Fyzická osoba môže obsluhovať určený pracovný prostriedok a vykonávať určené činnosti ustanovené právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri jeho prevádzke len na základe platného osvedčenia na vykonávanie činnosti alebo preukazu na vykonávanie činnosti vydaného oprávnenou právnickou osobou alebo fyzickou osobou, alebo právnickou osobou, ktorá má oprávnenie podľa § 27 ods. 3 Vyhl. 124/2006 Zz.. Podmienkou na vydanie osvedčenia alebo preukazu pre fyzickú osobu je

a) vek najmenej 18 rokov,

b) vzdelanie a prax podľa osobitného predpisu,

c) zdravotná spôsobilosť podľa osobitného predpisu,

d) absolvovanie odbornej prípravy v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom,

e) overenie odborných vedomostí.

(3) Osvedčenie alebo preukaz sa vydáva na neurčitý čas.

VYKUROVANIE

1/ POUŽITÉ PODKLADY

Na vypracovanie projektu vykurovania v rozsahu projektu pre stavebné povolenie boli ako podklady použité pôdorysné výkresy, pohľady a rezy uvedeného objektu.

2/ ROZSAH PROJEKTU

Projekt rieši

- výpočet tepelného výkonu

- návrh zdroja tepla: 	elektrické sálavé panely

3/ POPIS STAVBY

Miesto stavby					Ružomberokl

Nadmorská výška				534 [m nm]

Vonkajšia výpočtová teplota			-15 °C

Systém vykurovania				neprerušovaný

Vykurovacie médium 				elektrická energia

4/ TEPELNÝ VÝKON OBJEKTU A JEHO POKRYTIE

Potreba tepla:

- tepelný výkon objektu - vykurovanie:				QVYK = 6,5 [kW]

- potreba tepla - ohrev TÚV:						QTÚV = 3 [kW]

Priestory budú vykurované sálavými panelmi – viď výkres elektro. Panely budú ovládané priestorovými termostatmi.