MARMI, s. r. o.

ul. Kollárova 3874/19A

058 01 POPRAD

- Investor : Obec Odorín, Odorín 266, 053 22

Stavba : ROZŠÍRENIE KAPACITY ČOV ODORÍN

# TECHNICKÁ SPRÁVA

## OBJEKT : SO - 04 PREPOJOVACIE POTRUBIA

## ČASŤ : INŽINIERSKE SIETE

Obsah :  	Technická správa

#### Vypracoval :   Ing. Milan Bizub

Číslo pare :

##### Poprad, november 2018

### TECHNICKÁ SPRÁVA

k projektu pre stavebné povolenie stavby: ROZŠÍRENIE KAPACITY ČOV

ODORÍN, stavebného objektu: SO - 04 PREPOJOVACIE POTRUBIA.

Predmetom je zrealizovanie prepojovacieho potrubia na splaškovej kanalizácií v rámci areálu ČOV, ako aj tlakovej prípojky z čerpacej stanice ČS SO 01 Zameranie jestvujúceho stavu k SO 02 Vonkajšia nádrž. Splašky pritekajú do SO 01 a čerpacou stanicou ČS sú výtlakom dopravované do SO 02  Vonkajšia nádrž kde je ČOV. Na výstupe z technológie čistenia vôd sa osadí gravitačné potrubie PVC DN 200, ktoré vstupuje do Sj a odtiaľ je jestvujúce potrubie vedené k mernému objektu MO, ktorý je jestvujúci. Jestvujúca kanalizácia je ďalej vedená do povrchového toku Odorica cez výustný objekt VO.

# Použité podklady

Pre vypracovanie  projektu boli použité následovné podklady:

- Katastrálna mapa predmetného územia

- Požiadavky na materiálové prevedenie navrhovaného objektu

- Normy týkajúce sa problematiky kanalizácie 73 6710, 73 6714, 73 6715, 73 6716 STN 73 6701, 73 0155, 73 03050 73 6005, STN 73 6504, 73 6522

- Katalógy navrhovaných prvkov a materiálu.

### Trasa kanalizácie

Potrubie kanalizácie je delené na prípojky a to splaškovú gravitačnú a výtlačné potrubie z SO 01 do SO 02. Prípojka S1 je prepojením  SO 02 na jestvujúce potrubie splaškovej vyčistenej vody zaústenej do jestvujúcej šachty Sj a následne vypúšťanej do toku Odorica potrubím PVC DN 200 mm. Výtlačná Vetva  V1 je vedená tlakovým potrubím HDPE DN 65 mm od SO 01 k SO 02, pričom vstup a výstup vstupuje 140 cm pod terénom.

Kanalizácia je čiastočne navrhnutá tlaková (Vetva V1) ako aj gravitačná (Prípojka S1). Vedenie trasy je zrejmé z výkresu č. S 01 Situácia.

### Materiál kanalizácie

### Potrubie tlakovej kanalizácie je z rúr HDPE DN 65 mm, gravitačnej kanalizácie vedenej v zeleni je navrhnuté z rúr PVC U hrdlových hladkých DN 200 mm, SN 8.

### Uloženie potrubia

Navrhované potrubia sú uložené na pieskovom lôžku výšky 100 mm s obsypom pieskom na výšku 300 mm nad potrubie. Po uložení potrubia na pieskové lôžko sa prevedie tesnostná skúška potrubia a obsype sa pieskom. Ukladanie potrubia musí byť od bodu napojenia, aby nedošlo k zmene sklonu potrubia.

### Zemné práce

Výkop rýh sa prevedie strojne a v mieste križovania s jestvujúcimi podzemnými sieťami je potrebný ručný výkop. Zásyp ryhy je z vykopanej zeminy so zhutnením po vrstvách. Zemné práce sú zatriedené do 3. triedy ťažiteľnosti s príplatkom za lepivosť horniny. Odvoz prebytočnej zeminy a vybúranej sute bude do 10 km.

## Množstvo splaškových vôd

Je adekvátne potrebe studenej pitnej vody pre obec Odorín.

Investor je povinný pred zahájením výkopových prác zabezpečiť vytýčenie jestvujúcich podzemných vedení, ktoré sú vo výkresovej časti zachytené orientačne.

Celkové údaje:

HDPE potrubie DN 65 dĺžky 2,79 m

PVC U potrubie DN 200 pripojovacie 9,81 m

Ostatné údaje sú zrejmé z výkresovej a textovej časti navrhovaného objektu.