B. Súhrnná technická správa

Názov stavby :			Rozšírenie kapacity ČOV Odorín

Miesto stavby :			k.ú. Odorín, p.č.614/3, 602, 604, 606/1, 606/2, 607

Investor :			Obec Odorín, Odorín 266, 053 22

Stupeň dokumentácie :		Dokumentácia pre stavebné povolenie

Zodpovedný projektant :		Ing. Marián Tomeček

Dátum :				11/2018

Vyhotovenie č.:

Obsah

1.	CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA STAVBY	3

1.1	Zhodnotenie polohy a stavu staveniska, údaje o existujúcich objektoch, prevádzkach, rozvodoch	3

1.2	Vykonané prieskumy	3

1.3	Použité mapové a geodetické podklady	3

1.4	Príprava územia pre výstavbu	3

2.	URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNO-TECHNICKÉ RIEŠENIE STAVBY	4

2.1	Urbanistické a architektonické riešenie	4

2.2	Údaje o technológii výroby	5

2.3	Požiadavky na dopravu	5

2.4	Ekonomické zhodnotenie stavby	6

2.5	Starostlivosť o životné prostredie	6

2.6	Nakladanie s odpadmi	6

2.7	Starostlivosť o bezpečnosť práce a technických zariadení	8

2.8	Protipožiarna bezpečnosť stavby	9

2.9	Zariadenia civilnej ochrany	9

2.10	Protikorózna ochrana	9

2.11	Stanovenie ochranných pásiem	9

3.	ÚDAJE O TECHNOLOGICKEJ ČASTI STAVBY	10

3.1	Údaje o technológii výroby	10

3.2	Organizačné zabezpečenie prevádzky dokončenej stavby	12

3.3	Látková bilancia surovín	12

3.4	Riešenie prevádzkových súborov podľa objektovej skladby	14

4.	ZEMNÉ PRÁCE	15

5.	PODZEMNÁ VODA	15

6.	KANALIZÁCIA	15

7.	ZÁSOBOVANIE VODOU	16

8.	ROZVOD ELEKTRICKEJ ENERGIE	16

9.	OSTATNÁ ENERGIA	16

10.	VEREJNÉ A VONKAJŠIE OSVETLENIE	16

11.	VZDUCHOTECHNIKA	16

12.	SLABOPRÚDOVÉ ROZVODY	16

13.	POŽIADAVKY NA NÁDVÄZNÚ SÚČINNOSŤ STROJOV A ZARIADENÍ	16

# CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA STAVBY

## Zhodnotenie polohy a stavu staveniska, údaje o existujúcich objektoch, prevádzkach, rozvodoch

Záujmové územie stavby sa nachádza v okrese Spišská Nová Ves. Je súčasťou katastra obce Odorín.

Stavenisko sa nachádza na voľnom priestranstve, ktoré je umiestnené v južnej časti obce Odorín v nezastavanom území obce..

Dobudovaním areálu ČOV budú dotknuté nasledujúce parcely vedené na výpise z katastra nehnuteľností v katastrálnom území k.ú. Odorín :

KN-C	614/3

KN-E	602, 604, 606/1, 606/2, 607

Z hľadiska konfigurácie terénu je záujmové územie rovinaté , zatrávnené, v blízkosti areálu ČOV preteká potok Odorica . V priestore staveniska sa nachádzajú  podzemné vedenia inžinierskych sietí.  Prístup na stavenisko je možný po existujúcej prístupovej komunikácii . Táto komunikácia bude slúžiť pre všetky stavebné mechanizmy.

Realizáciou stavby nedôjde k nárokom na záber poľnohospodárskej a lesnej pôdy.

Na zabezpečenie osadenia technológie ČOV je potrebné vybudovať železobetónovú nádrž, prepojovacie potrubia, ručne stierané hrablice a previesť minimálne zásahy do jestvujúcej budovy ČOV. Objekt ČOV bude oplotený pomocou jestvujúceho a navrhovaného poplastovaného pletiva.

Stavba nie je situovaná v žiadnom ochrannom pásme  ani v chránenom území prírodného charakteru, ani v pamiatkovej rezervácii alebo pamiatkovej zóne. V riešenom území navrhovanej stavby sa nenachádzajú žiadne  chránené stromy ani chránené objekty.

## Vykonané prieskumy

Pre danú stavbu nebol vykonaný inžiniersko-geologický prieskum.

## Použité mapové a geodetické podklady

Pri projektových prácach boli použité nasledovné mapové podklady:

- kópia z katastrálnej mapy

## Príprava územia pre výstavbu

Z hľadiska prírodných a terénnych daností územia nie sú obmedzenia pre mieru zastaviteľností  územia charakteru ČOV. Predmetná stavba bude realizovaná na pozemkoch uvedených v časti 1.1. Na predmetnom území sa nachádza oplotená budova jestvujúcej ČOV.

Na uvažovanej lokalite sa žiadne lesné porasty a chránené stromy nenachádzajú.

Pred realizáciou stavby budú vytýčené jednotlivé inžinierske siete tak, aby v priebehu výstavby nedošlo k ich poškodeniu.

Ochranné pásma jednotlivých inžinierskych sietí budú zachované podľa príslušných ustanovení technických noriem..

Dodávateľ stavby si spracuje plán organizácie výstavby na svoje pomery podľa schválenej dokumentácie.

V súčasnosti sa na záujmovom území nerealizuje žiadna iná stavba, ktorá by mohla časovo či technicky negatívne ovplyvniť výstavbu navrhovaného dobudovania ČOV.

Za účasti investora a dodávateľa akcie je potrebné na základe priorít a postupu montážnych prác vypracovať harmonogram postupu výstavby, ktorý musí rešpektovať záujmy investora akcie a prevádzkovateľa areálu. Predmetným dobudovaním a výstavbou nebudú dotknuté záujmy okolitých organizácii.

V plánovanom termíne výstavby predmetnej stavby sa nepočíta so stavbou iného charakteru s vyvolanými súvisiacimi vzťahmi.

Využitie obecných verejných priestranstiev a ďalšie plochy sa nepožaduje. Najneskôr jeden mesiac pred odovzdaním staveniska upresní investor s dodávateľom priestory vhodné pre zariadenie staveniska. Prístupová vonkajšia komunikácia nebude obmedzovaná. Centrálne zariadenie staveniska bude priamo v budúcom areáli ČOV. Dočasne vyňatie z pôdneho fondu sa nepožaduje.

Zaistenie prívodu vody a el. energie pre výstavbu je možné výhodne realizovať napojením sa podľa potrieb z blízkych zdrojov situovaných v mieste výstavby ČOV. Potreba médií sa bude uhrádzať podľa odobratého množstva, s prevádzkovateľmi jednotlivých inžinierskych sietí.

Pri výstavbe nebude nutné riešiť preložky podzemných a nadzemných sieti.  Komunikácia prostredníctvom telefónneho spojenia počas výstavby je možná z areálu staveniska mobilným telefónom.

Stavba je komunikačne jednoducho prístupná miestnymi komunikáciami.  Areál ČOV je nepriechodný - vstup a výstup automobilov je z jednej strany. Prísun stavebných materiálov bude zabezpečený automobilovou dopravou dodávateľa. Potrebu nových dopravných komunikácii a dopravného značenia nie je potrebné riešiť.

Predpokladaný počet pracovníkov pri výstavbe je cca 6 - 15 osôb. Pre sociálno hygienické potreby sa použijú suché WC. Stravovanie pracovníkov zabezpečí dodávateľ, resp. využitím služieb v blízkych reštauráciách.

Etapa realizácie stavby nie je charakterizovaná negatívnym ovplyvňovaním ŽP. K tomuto poznatku dochádzame pri hodnotení jednotlivých stavebných prác, resp. stavebných postupov ako sú : presuny stavebných mechanizmov, zemín a hmôt a pod. Pri pracovnej činnosti je sprievodným znakom tvorba prachu, zvýšená hlučnosť, spalinové plyny, ktoré nenarúšajú bežný stav okolia a ŽP. Výstavba je situovaná mimo priamo obývaných častí, takže výstavbou bude ovplyvnené len nepatrné územie okolia. Predmetná stavba rešpektuje požiadavky vplyvov na životné prostredie v zmysle zákona č. 127/1994 Z.z. Navrhované vybudovanie ČOV je v súlade so závermi prijatými obcou Lúčka. Počas prevádzaného budovania ČOV je potrebné vzniknuté odpady triediť a následne likvidovať odvozom do zberne druhotných surovín, prípadne na skládku.

Vzhľadom na stredný charakter stavebných a montážnych prác je orientačne možné stanoviť lehotu výstavby:

- príprava staveniska:  	cca 5 dní

- realizácia stavby:	cca 4 – 6 mesiacov

- skúšobná prevádzka:	na základe vydaného harmonogramu prevádzkovateľa

cca 1 rok

Stavba sa bude zabezpečovať v určenom časovom období v  etapách podľa harmonogramu pre jednotlivé SO a PS, po záverečné práce ako sú požiadavky na odskúšanie, skúšobnú prevádzku a jej odovzdanie do trvalej prevádzky.  Predpokladané termíny sú závisle od pridelených investičných prostriedkov a harmonogramu investičného rozvoja rozpracovaného investorom a prevádzkovateľom ČOV.

# URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNO-TECHNICKÉ RIEŠENIE STAVBY

### Urbanistické a architektonické riešenie

Odpadové vody z obce Odorín sú v súčasnosti čistené na existujúcej mechanicko-biologickej ČOV. Mechanické predčistenie pozostáva z hrablicového koša. Biologické čistenie prebieha v 2ks zrkadlovo umiestnených biologických reaktoroch. Aktivačné nádrže sú vybavené difúzormi tlakovej aerácie. Dosadzovacie separačné nádrže tvaru V sú umiestnené vostavbami v reaktoroch. Meranie prietoku prebieha v betónovej šachte osadenej nástrčným merným žľabom a ultrazvukovou hladinovou sondou. Kal je zhromažďovaný a zahusťovaný v existujúcom kalojeme, likvidovaný v tekutom stave. Kapacita ČOV je v súčasnosti 700EO, čo je pre potreby rozrastajúcej sa obce s 940 obyvateľmi a občianskou vybavenosťou nedostatočné. Z uvedených faktov vyplýva potreba rozšírenia kapacity a modernizácie ČOV. Navrhované rozšírenie zabezpečí potrebné čistenie odpadových vôd s vypúšťaním do povrchového recipienta.

Z urbanistického a architektonického hľadiska je zaujímavá  navrhovaná železobetónová nádrž a jestvujúca budova ČOV, ktoré svojim umiestnením a sadovými úpravami tvoria urbanistický celok.

Železobetónová nádrž je obdĺžníkového tvaru rozmerov 11000 x 5900 x 4500 mm   ( d x š x v ). Železobetónová nádrž je prevažne podzemná, nad upravený terén vystupuje do výšky 1,0 m. Na úrovni hornej hrany nádrže je osadená plošina. Vstup na plošinu bude zabezpečený  pomocou oceľového schodiska.

Jestvujúci objekt ČOV pozostáva zo železobetónovej monolitickej nádrže obdĺžnikového pôdorysu s vonkajšími rozmermi 10600 x 9350 mm. Nádrž je prekrytá samotnou prevádzkovou budovou ČOV. Nádrž je rozdelená na jednotlivé funkčné celky.

Stropná časť, t.j. priestor pod prevádzkovými miestnosťami je prekrytá železobetónovou doskou hr. 150 mm.

Nádrž v otvorených častiach je vybavená prechodnými lávkami z oceľových nosných roštov a oceľovým zábradlím.

V nadzemnej časti objektu je riešená  obslužná  a prevádzková časť. Prevádzkovo objekt v sebe zahŕňa miestnosť velína, umyváreň a WC, šatňu, sklad a ducháreň.

Architektonické a funkčné riešenie nadzemnej časti je nenáročné, bez výrazných architektonických prvkov a plne zohľadňuje požiadavky  kladené na podobné objekty a prevádzky ČOV.

Prevádzková časť budovy je jednopodlažná murovaná stavba, založená  na stenách nádrže, zastrešená  je sedlovou strechou.

Plochy dotknuté stavebnou činnosťou je dodávateľ povinný uviesť do pôvodného stavu. Po ukončení stavebných prác dodávateľ uvedie do pôvodného stavu taktiež zeleň, ktorá bola dotknutá výstavbou.

Jestvujúce oplotenie areálu ČOV je riešené pomocou prvkov poplastovaného pletiva  ( pletivo výšky 2000 mm, stĺpiky, vzpery, napínací drôt, brána a bránka ) a základových pätiek , do ktorých sú osadené stĺpiky oplotenia . Dĺžka jestvujúceho oplotenia včítane brány a bránky pre peších je 76,0 m.

Najskôr sa odstráni jestvujúce oplotenie vo východnej časti v dĺžke 19,0 m. Na ponechané časti oplotenia sa následne napojí nové oplotenie z rovnakého materiálu ako je jestvujúce pletivo.

Výška nového oplotenia bude 2000 mm od terénu, prispôsobená bude výške jestvujúceho pletiva. Oplotenie je vytvorené z  pletiva z pozinkovanej ocele s povrchovou úpravou z vysokopriľnavého plastu, veľkosť očka 50/50 mm - kosoštvorec.. Pletivo bude prichytené na oceľové stĺpiky poplastované Ø48 mm . Výška stĺpika bude 2500 mm. Stĺpiky sa osadia v osovej vzdialenosti min. 2000 mm a max.2500 mm . Medzi stĺpikmi oplotenia sú natiahnuté 3 rady napínacieho poplastovaného drôtu Ø3,5 mm. K nemu je viazacím drôtom prichytené samotné poplastované pletivo výšky 2000 mm. Povrchová úprava pletiva zabezpečuje vysokú odolnosť proti akýmkoľvek poveternostným vplyvom. Stĺpiky sú kotvené do základových pätiek rozmerov 300 x 300 x 900 mm. Hĺbka založenia základových pätiek je 900 mm pod úroveň terénu do nezamŕzajúcej hĺbky. Pod základové pásy je navrhnuté štrkové lôžko zo štrkodrvy hr. 200 mm. Krajné stĺpiky a rohové stĺpiky sú podopreté bočnými vzperami  Ø 48  mm , ktoré sú kotvené do základových pätiek rozmerov 800 x 300 x 900 mm.

Vstup motorových vozidiel k objektom ČOV je zabezpečený pomocou jestvujúcej dvojkrídlovej brány  šírky 3500 mm.

Vstup peších k objektu je zabezpečený pomocou jestvujúcej jednokrídlovej bránky  šírky 1000 mm 	Celková dĺžka nového navrhovaného oplotenia bude 38,50 m.

### Údaje o technológii výroby

Navrhované mechanické predčistenie pozostáva z ručne stieraných hrablíc osadených na prítokovom kanalizačnom potrubí vo vybudovanom žľabe, a strojne stieraných hrablíc osadených v existujúcej budove ČOV v čerpacej stanici.

Odpadová voda zbavená mechanických nečistôt gravitačne nateká do čerpacej stanice, odkiaľ je čerpaná dvojicou čerpadiel do navrhovaného rozdeľovacieho objektu. Odtiaľ gravitačne nateká do dvojice existujúcich biologických reaktorov a do navrhovaného biologického reaktora, vybudovaného v areáli ČOV. Dodávka kyslíka pre procesy čistenia bude zabezpečená difúzormi jemnobublinovej tlakovej aerácie, so samostatnými dúchadlami pre každý rektor.

K odseparovaniu kalového substrátu od vyčistenej vody dochádza v separačnej časti biologických reaktorov samostatne.

Pre účely likvidovania žumpových vôd navrhujeme osadiť stanicu zvozu žumpových vôd, pričom ako čerpaciu stanicu žumpových vôd navrhujeme využiť jeden z zdvojice existujúcich kalojemov.

Meranie prietoku je existujúce, prebieha v betónovej šachte osadenej nástrčným merným žľabom a ultrazvukovou hladinovou sondou.

Kalové hospodárstvo pozostáva z nádrže kalojemu, kde je prebytočný kal gravitačne zahusťovaný, pričom kalová voda je čerpaná späť do procesu čistenia. Pre účely odvodňovania kalu navrhujeme osadiť do budovy ČOV lamelový dehydrátor s chemickým hospodárstvom a závitovým dopravníkom. Likvidácia kalu je odvozom oprávnenou organizáciou.

Princíp čistenia odpadových vôd v navrhnutom technologickom riešení je založený na biologickom aeróbnom čistení v biologických reaktoroch jednotným heterogénnym biologickým kalom udržiavaným vo vznose tlakovým vzduchom jemnobublinovej aerácie, s úplnou aeróbnou stabilizáciou kalu s časovo segregovanou simultánnou  denitrifikáciou v existujúcich reaktoroch, a predradenou denitrifikáciou v navrhovanom biologickom reaktore.

Celý proces čistenia je navrhnutý v automatickom riadení vo velíne, s možnosťou ručného ovládania.

Princíp čistenia odpadových vôd v navrhnutom technologickom riešení je podrobne popísany v časti projektu F. Prevádzkové súbory.

### Požiadavky na dopravu

Predmetná stavba je komunikačne  prístupná z účelovej komunikácie, ktorá sa napája na komunikáciu Odorín - Markušovce. Všetky komunikácie vyhovujú presunom stavebných mechanizmov. Stavba si nevyžiada počas realizácie obmedzenie premávky na uvedených cestách.

### Ekonomické zhodnotenie stavby

Daná stavba nemá výrobný charakter. Vzhľadom na daný región a s prihliadnutím na špecifickosť manipulácie s odpadovými vodami má daná investícia primárne ekologický rozmer a bude nahrádzať súčasné priestory, ktoré sa do budúcnosti z  hľadiska ekológie javia ako nevyhovujúce.

### Starostlivosť o životné prostredie

Stavba svojim charakterom a a prevádzkou nebude mať negatívny vplyv na okolité životné prostredie, je stavbou ekologickou. Počas výstavby dôjde vplyvom stavebnej činnosti len k dočasnému zhoršeniu životného prostredia – prašnosť, hlučnosť. Po ukončení výstavby však bude mať predmetná stavba pozitívny dopad na životné prostredie v obci, kde dôjde k zlepšeniu kvality povrchových a podzemných vôd.

Dodávateľ stavby je povinný sa zaoberať ochranou životného prostredia pri realizácii stavebných prác. Aby po dobu výstavby nedochádzalo k porušeniu životného prostredia okolia stavby bude nutné dodržiavať nasledovné opatrenia zo strany dodávateľa :

- vyhnúť sa devastácii okolitých plôch

- dodržiavať nariadenia a vyhlášky o ochrane ovzdušia, vodných zdrojov tokov a plôch

- pri výjazde vozidiel a mechanizmov na verejnú komunikáciu zabezpečiť ich čistenie

- stavebný odpad ukladať na legálne skládky s triedením podľa druhu a charakteru odpadu v zmysle Zákona o odpadoch

Na stavenisku bude dodávateľ rešpektovať :

- zákon č.96/72 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudí

- zákon č. 309/91 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami v znení zákona č. 218/92 Zb. a zákona č.17/92 Zb. o životnom prostredí a zákona č. 127/94 Zb. v znení zákona NR SR č. 391/2000 Zb. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

Počas výstavby stavebných objektov je potrebné minimalizovať vznik prachových emisií (emisií tuhých látok):

- spevnením prístupových ciest, skladových, manipulačných a parkovacích plôch,

- eliminovaním sekundárnej prašnosti z intenzívnej nákladnej automobilovej dopravy súvisiacej s odvozom zemín zo skrývkových a výkopových prác a z prepravy stavebných sypkých hmôt – kropenie a čistenie dopravných trás (ciest),

- pri skládkovaní a manipulácií so sypkými materiálmi (napr. zakrytie, zastrešenie).

Počas realizácie výstavby sa môžu dočasne prejaviť určité negatívne vplyvy spojené s výstavbou – hluk, prach, zvýšený výskyt nákladných vozidiel apod. Vzhľadom na to, že ide o javy dočasného charakteru, tieto vplyvy nie sú významné a nebudú mať podstatný vplyv na zdravotný stav obyvateľov. V záujme vylúčenia negatívnych vplyvov na životné prostredie v dotknutom sídle počas výstavby musia byť zabezpečené adekvátne podmienky vyplývajúce najmä zo Zákona NR SR č. 272/1999 Z.z. o ochrane zdravia ľudí.

Novonavrhovaná stavba rešpektuje vysoké nároky na ekológiu prostredia. Stavba nebude mať žiadny negatívny vplyv na životné prostredie z hľadiska jej realizácie, prevádzky a užívania. Nevzniknú žiadne mimoriadne opatrenia súvisiace s ochranou životného prostredia.

### Nakladanie s odpadmi

Počas stavebných prác pri realizácii stavby  sa predpokladá vznik rôznych druhov odpadov, pričom spôsob nakladania s týmito odpadmi musí byť zosúladený s platnými legislatívnymi ustanoveniami v oblasti odpadového hospodárstva. Za odpadové hospodárstvo v priebehu výstavby bude zodpovedať dodávateľ stavby, ktorý bude plniť všetky povinnosti ako pôvodca odpadov.

Počas realizácie stavby sa predpokladá vznik odpadov kategórie: ostatný – O ( v zmysle vyhlášky MŽP SR č.284/2001 Z.z. o kategorizácii odpadov – Katalóg odpadov a vyhlášky MŽP č. 409/2002 Z.z. a č. 129/2004 Z.z. ). Druhy odpadov sú uvedené v tabuľke :

| Kód odpadu | Názov odpadu | Kategória | Spôsob nakladania s odpadom |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 01 03 | Obaly z dreva | O | Využitie |
| 17 01 01 | Betón | O | Zhromažďovanie |
| 17 02 01 | Drevo | O | Využitie |
| 17 04 05 | Železo a oceľ | O | Zhromažďovanie |
| 17 05 06 | Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 | O | Zhromažďovanie |

Nakladanie s odpadmi je prevedené podľa zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch a  podľa Vyhlášky  Ministerstva životného prostredia SR č.284/2001 Z.z., ktorá ustanovuje Katalóg odpadov.

V rámci staveniska bude vyhradená plocha pre uloženie zberných nádob slúžiacich pre zhromažďovanie nepoužitelných odpadov zo stavebných prác. Zber  a zhromažďovanie odpadov zo stavebnej činnosti v rámci staveniska bude zabezpečený do veľkoobjemových kontajnerov VOK s objemom 7 m3. Prenájom kontajnerov, systém a intervaly ich vývozu dohodne vopred investor s oprávneným vývozcom odpadu.  Pred zahájením stavebných prác uzatvorí s uvedenou organizáciou zmluvný vzťah..

Počas realizácie stavebných prác budú zberné kontajnery umiestnené na stálych alebo prechodných stanovištiach v rámci staveniska tak, aby vyhovovali bezpečnostným požiadavkám. V miestach zhromažďovania je potrebné zabezpečiť dostatočný priestor k prístupu počas ich nákladky alebo vyprázdňovania zberným vozom.

Odvoz a likvidáciu všetkých druhov odpadov bude vykonávať zmluvná organizácia oprávnená na uvedenú činnosť. Odvoz odpadov kategórie OSTATNÝ zabezpečí prepravca,  v súlade so zákonom č.223/2001 Z.z.	Stavebník resp.organizácia zabezpečujúca odvoz odpadov na určenú skládku je povinná zabrániť úletu odpadov počas prevozu z otvorených automobilov na komunikácii, aby tak nedochádzalo k znečisťovaniu okolia.

Odpadové materiály, ktoré je možné využiť ako druhotné suroviny ( plech, papier a pod. ) budú odvážané do zberných surovín. Nepoškodené drevené palety je možné po dohode s dodávateľom stavebných materiálov vrátiť. Ostatný nepoužiteľný stavebný odpad odviesť na skládku odpadu k tomu určenú. Predpokladané celkové množstvo vzniknutej výkopovej zeminy počas realizácie areálu sa použije na opätovný zásyp rýh inžinierskych sietí a terénne úpravy .

Pri nakladaní s odpadmi je držiteľ odpadu povinný dodržiavať najmä ustanovenia :

- zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.553/2001 Z.z. o zrušení niektorých štátnych fondov, o niektorých opatreniach súvisiacich s ich zrušením a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č.96/2002 Z.z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č.261/2002 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č.339/2002 Z.z. a zákona 529/2002 Z.z. o obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

- vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č.283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch, v znení vyhlášky MŽP SR č.509/2002 Z.z.

- vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č.284/2001 Z.z.,ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, v znení vyhlášky MŽP SR č.409/2002 Z.z.

- zákona NR SR č.327/1996 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov, v znení zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č.553/2001 Z.z. o niektorých štátnych fondov, o niektorých opatreniach súvisiacich s ich zrušením a o zmene a doplnení niektorých zákonov

- ďalšie predpisy  v oblasti odpadového hospodárstva

Pri užívaní stavby sa predpokladá vznik odpadov kategórie: ostatný – O ( v zmysle vyhlášky MŽP SR č.284/2001 Z.z. o kategorizácii odpadov – Katalóg odpadov a vyhlášky MŽP č. 409/2002 Z.z. a č. 129/2004 Z.z. ). Druhy odpadov sú uvedené v tabuľke :

| Kód odpadu | Názov odpadu | Kategória | Spôsob nakladania s odpadom |
| --- | --- | --- | --- |
| 19 08 05 | Kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd | O | Zhromažďovanie |
| 19 08 01 | Zhrabky z hrablíc | O | Zhromažďovanie |

Spôsob nakladania s odpadmi vznikajúcimi z domových čistiarní odpadových vôd (odpad č.19 08 05,  č.19 08 01 a č.19 08 02) je daný zákonom č. 79/2015 Z. z., pričom v zmysle zákona o odpadoch je preferovaným spôsobom zneškodňovania odpadu jeho materiálové alebo energetické využitie, v prípade čistiarenského kalu využitie obsahu živín N, P a stopových minerálnych látok aplikáciou do pôdy.

Za likvidáciu kalu je zodpovedný pôvodca odpadu – vlastník/prevádzkovateľ ČOV.

Produkovaný prebytočný kal je aeróbne stabilizovaný ( v zmysle STN 75 6402). V súlade s vyhláškou MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov je kal z ČOV zaradený pod číslom 19 08 05 a klasifikovaný ako ostatný odpad. Ako podmienečne je vhodná jeho biologická likvidácia. Spracovanie produkovaného kalu sa riadi príslušnými ustanoveniami vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch. V súlade s STN 46 5735 „Priemyselné komposty“ sa uvažuje o použití takýchto substrátov na výrobu priemyselných hnojív, ktoré je možné ďalej využívať ako organické hnojivá. Priama aplikácia stabilizovaného kalu do poľnohospodárskych pôd sa riadi ustanoveniami zákona č. 188/2003 Z. z. § 4 o aplikácii čistiarenského kalu a dnových sedimentov do pôdy a o doplnení zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pri uvedenom spôsobe likvidácie kalu je v zmysle § 8 citovaného zákona producent povinný:

- viesť evidenciu o množstve, zložení a vlastnostiach vyprodukovaného čistiarenského kalu alebo dnových sedimentov a o spôsobe ich úpravy a nakladaní s nimi; tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu,5)

- viesť a aktualizovať register odberateľov čistiarenského kalu alebo register odberateľov dnových sedimentov (ďalej len „register odberateľov“),

- zasielať údaje uvedené v písmenách a) a b) každoročne do 31. januára za predchádzajúci kalendárny rok poverenej organizácii,

- uchovávať desať rokov všetky evidované údaje a sprístupniť ich kontrolným orgánom.

Všetky uvedené údaje je potrebné archivovať 10 rokov.

Pri nakladaní s odpadmi, ktoré vzniknú počas výstavby a počas prevádzky nie je predpoklad ohrozenia životného prostredia, pokiaľ sa budú vzniknuté druhy odpadov zhromažďovať a skladovať oddelene na vyčlenenom mieste, kde budú zabezpečené proti odcudzeniu, znehodnoteniu a prípadnému úniku do okolia za predpokladu dodržiavania prevádzkového poriadku a havarijného plánu vypracovaného pre skladovanie nebezpečných odpadov.

Pri vyprázdňovaní zberných nádob musí ostať stanovište odpadových nádob ako i príjazdová komunikácia neznečistená. Je zakázané ukladať odpady na iné miesta ako sú pre tento účel vyhradené. Taktiež je zakázané ukladať do nádob určených pre komunálny odpad odpady s obsahom škodlivín. Nádoby určené pre odkladanie odpadov nie je možné používať na iné účely ako sú určené.

Pri spracovaní časti Odpadové hospodárstvo sa vychádzalo zo základných dokumentov platných na úseku odpadového hospodárstva, zo zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, výhlášky MŽP SR č.283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch a platného Katalógu odpadov uverejného vyhláškou MŽP SR č.284/2001 Z.z. v znení vyhlášky MŽP SR č.409/2002 Z.z. a vyhlášky MŽP SR 128/2004 Z.z.

### Starostlivosť o bezpečnosť práce a technických zariadení

Pri montážnych prácach na  jednotlivých SO  je potrebné postupovať podľa pracovných postupov montážnej organizácie so zreteľom na bezpečnosť pri práci,  v zmysle zákona č.124/2006 Z.z. a Vyhl. SÚBP č. 374/90 Zb.

Vyhradené technické zariadenia sú stanovené vyhláškou č.718/2002 Z.z. na zaistenie bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci   a  bezpečnosti technických zariadení. Táto vyhláška stanovuje tie technické zariadenia (TZ), ktoré sa považujú za vyhradené TZ, stanovuje rozsah a podrobnosti zaistenia bezpečnosti technických zariadení a stanovuje podmienky zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zaistenia bezpečnosti TZ vrátane požiadaviek na odbornú spôsobilosť zamestnancov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti TZ. Rozsah činnosti na vyhradených TZ, ktorou je výroba, montáž, rekonštrukcia, opravy, údržba, odborné prehliadky  a odborné skúšky, označovanie vyhradených TZ a plnenie tlakových nádob na dopravu plynov vykonáva FO/PO na základe oprávnenia vydaného orgánom inšpekcie práce.

Všetky ostatné náležitosti z hľadiska rozdelenia TZ do skupín, prevádzka TZ, prehliadka a skúška TZ, obsluha a oprava TZ atď. je stanovená touto vykonávacou vyhláškou.

Ochrana zdravia a bezpečnosť pri práci bude zabezpečená technologickými a prevádzkovými predpismi. Stavba jednotlivých SO  bude vybavená všetkými upozorňujúcimi a výstražnými bezpečnostnými tabuľkami. Bezpečnosť technologických a pracovných zariadení pri výstavbe bude preverená komplexnými skúškami a jednotlivé siete skúšobnou prevádzkou za účasti dodávateľa a odberateľa. Bude potrebné dodržiavať bezpečnosť práce pre daný druh prevádzky ako aj všeobecne platné bezpečnostné predpisy SÚBP

Zdrojom ohrozenia zdravia pri užívaní stavby sú elektrické spotrebiče a elektrické vedenia v objekte. Ochrana proti úrazom el. prúdu je zabezpečená nulovaním el. okruhov. Únikové východy z objektu smerujú všetky na voľné priestranstvo s možnosťou rozptylu.

V priebehu výstavby musí byť dodržaná bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci. Do starostlivosti o bezpečnosť práce patrí povinnosť zabezpečiť také pracovné podmienky a prostredie, aby sa zabránilo pracovným úrazom, chorobám z povolania alebo inému poškodeniu zdravia vplyvom technologického postupu výroby a organizáciou výroby. Na nápadnom a dobre viditeľnom mieste musí byť umiestnená skrinka prvej pomoci. Z týchto dôvodov je nutné dodržať platné právne predpisy a normy.

- vyhl. SÚBP č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach

Počas výstavby je potrebné dodržiavať všetky platné bezpečnostné predpisy a opatrenia vyplývajúce zo zásad ochrany a bezpečnosti zdravia pri práci v zmysle Zákonníka práce a vyhlášky č. 718/2002 na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení.

Všetci pracovníci musia byť preukázateľne poučení o bezpečnosti pri práci. Dodávateľ musí v rámci dodávateľskej dokumentácie vytvoriť podmienky na zaistenie bezpečnosti práce. Jej súčasťou musí byť technologický postup, ktorý musí byť k dispozícii na stavbe.

Pred zahájením stavebných prác je potrebné vytýčiť všetky podzemné inžinierske siete.

Pri práci je potrebné dodržiavať najmä platné predpisy o práci v blízkosti a pod elektrickými vedeniami, predpisy o vykonávaní stavebných prác v ochranných pásmach podzemných inžinierskych sieti a predpisy o manipulácii so stavebnými strojmi.

Pri manipulácii a skladovaní nebezpečných látok je potrebné postupovať so zvýšenou opatrnosťou tak, aby nedošlo k znečisteniu okolitého životného prostredia.

Svahy výkopov je potrebné opatriť zabezpečovacím prenosným zariadením tak, aby nedošlo k pádu osôb do vykopanej ryhy.

### Protipožiarna bezpečnosť stavby

Protipožiarna bezpečnosť stavby je riešená podľa platných noriem a predpisov a tvorí samostatnú časť projektovej dokumentácie.

Podrobné riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby tvorí samostatnú časť projektovej dokumentácie.

### Zariadenia civilnej ochrany

Stavba vzhľadom na svoj charakter nevyžaduje riešenie z hľadiska civilnej obrany.

### Protikorózna ochrana

Protikorózna ochrana nadzemných a podzemných kovových konštrukcií a potrubí bude pasívna – anorganickými nátermi.

Dodané technologické zariadenie budú vyhotovené z nerezu a žiarovo pozinkovanej ocele, alebo plastu. Zámočnícke výrobky budú dodané s povrchovou ochranou pozinkovaním. Technologické potrubia budú dodané z plastu..

Kanalizačné potrubia sú navrhnuté z plastov a nie je ich potrebné chrániť proti korózii.

### Stanovenie ochranných pásiem

V zmysle Zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch (VV) a verejných kanalizáciách (VK) sa zriaďujú pásma ochrany verejných vodovodov a verejných kanalizácií pred poškodením, ktorým sa rozumie priestor v bezprostrednej blízkosti VV a VK a sú vymedzené najmenšou dovolenou vzdialenosťou od vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodného alebo kanalizačného potrubia na obidve strany:

a) 1,5 m pri VV a VK do priemeru 500 mm

b) 2,5 m pri VV a VK nad priemerom 500 mm

V pásmach ochrany je zakázané vykonávať zemné práce, stavby, umiestňovať konštrukcie, ktoré by mohli ohroziť technický stav VV a VK, ďalej vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky, vykonávať terénne úpravy.

Zákon č.656/2004 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov s účinnosťou od 1.1.2005 stanovuje : Na ochranu zariadení elektrifikačnej sústavy sa zriaďujú ochranné pásma. Ochranné pásmo je priestor v bezprostrednej blízkosti elektroenergetického  zariadenia, ktorý je určený na zabezpečenie spoľahlivej a plynulej prevádzky  a na zabezpečenie ochrany života a zdravia osôb a majetku.

Ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča. Táto vzdialenosť je :

- 10 m pri napätí od 1 kV do 35 kV vrátane, v súvislých lesných priesekoch 7 m,

- 15 m pri napätí od 35 kV do 110 kV vrátane,

- 20 m pri napätí od 110 kV do 220 kV vrátane,

- 25 m pri napätí od 220 kV do 440 kV vrátane,

- 35 m pri napätí nad 440 kV,

- ochranné pásmo zaveseného káblového vedenia s napätím od 1 kV do 110 kV vrátane je 2 m od krajného vodiča na každú stranu.

Ochranné pásmo podzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách krajných káblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného káblu. Táto vzdialenosť je :

- 1 m pri napätí do 110 kV vrátane vedenia riadiacej regulačnej a zabezpečovacej techniky,

- 3 m pri napätí nad 110 kV.

Ochranné pásmo plynovodov sa zriaďuje za účelom ochrany plynárenských zariadení a priamych plynovodov; vodorovná vzdialenosť tohto priestoru na každú stranu od osi plynovodu alebo od pôdorysu technologickej časti plynárenského zariadenia je:

a) 4 m pre plynovod s menovitou svetlosťou do 200 mm,

b) 8 m pre plynovod s menovitou svetlosťou od 201 mm do 500 mm,

c) 12 m pre plynovod s menovitou svetlosťou od 501 mm do 700 mm,

d) 1 m pre plynovod, ktorým sa rozvádza plyn na zastavanom území obce s prevádzkovaným tlakom nižším ako 0,4 MPa,

e) 8 m pre technologické objekty;

Bezpečnostné pásmo plynovodov sa zriaďuje za účelom zabránenia porúch alebo havárií na plynárenských zariadeniach alebo na zmiernenie ich vplyvov a na ochranu života, zdravia a majetku osôb; vodorovná vzdialenosť tohto priestoru na každú stranu od osi plynovodu alebo od pôdorysu plynárenského zariadenia je:

a) 10 m pri plynovodoch s tlakom nižším ako 0,4 MPa prevádzkovaných na voľnom priestranstve a na nezastavanom území,

b) 20 m pri plynovodoch s tlakom od 0,4 MPa do 4 MPa a s menovitou svetlosťou do 350 mm,

c) 50 m pri plynovodoch s tlakom od 0,4 MPa do 4 MPa a s menovitou svetlosťou nad 350 mm,

d) 50 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosťou do 150 mm,

e) 100 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosťou do 300 mm,

f) 150 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosťou do 500 mm,

g) 300 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosťou nad 500 mm,

h) 50 m pri regulačných staniciach, filtračných staniciach, armatúrnych uzloch.

Pri plynovodoch s tlakom nižším ako 0,4 MPa, ak sa nimi rozvádza plyn v súvislej zástavbe, prevádzkovateľ distribučnej siete určí bezpečnostné pásma v súlade s technickými požiadavkami.

# ÚDAJE O TECHNOLOGICKEJ ČASTI STAVBY

#### Údaje o technológii výroby

Súčasný stav

Odpadové vody z obce Odorín sú v súčasnosti čistené na existujúcej mechanicko-biologickej ČOV. Mechanické predčistenie pozostáva z hrablicového koša. Biologické čistenie prebieha v 2ks zrkadlovo umiestnených biologických reaktoroch. Aktivačné nádrže sú vybavené difúzormi tlakovej aerácie. Dosadzovacie separačné nádrže tvaru V sú umiestnené vostavbami v reaktoroch. Meranie prietoku prebieha v betónovej šachte osadenej nástrčným merným žľabom a ultrazvukovou hladinovou sondou. Kal je zhromažďovaný a zahusťovaný v existujúcom kalojeme, likvidovaný v tekutom stave. Kapacita ČOV je v súčasnosti 700EO, čo je pre potreby rozrastajúcej sa obce s 940 obyvateľmi a občianskou vybavenosťou nedostatočné. Z uvedených faktov vyplýva potreba rozšírenia kapacity a modernizácie ČOV. Navrhované rozšírenie zabezpečí potrebné čistenie odpadových vôd s vypúšťaním do povrchového recipienta.

Navrhované riešenie

Navrhované mechanické predčistenie pozostáva z ručne stieraných hrablíc osadených na prítokovom kanalizačnom potrubí vo vybudovanom žľabe, a strojne stieraných hrablíc osadených v existujúcej budove ČOV v čerpacej stanici.

Odpadová voda zbavená mechanických nečistôt gravitačne nateká do čerpacej stanice, odkiaľ je čerpaná dvojicou čerpadiel do navrhovaného rozdeľovacieho objektu. Odtiaľ gravitačne nateká do dvojice existujúcich biologických reaktorov a do navrhovaného biologického reaktora, vybudovaného v areáli ČOV. Dodávka kyslíka pre procesy čistenia bude zabezpečená difúzormi jemnobublinovej tlakovej aerácie, so samostatnými dúchadlami pre každý rektor.

K odseparovaniu kalového substrátu od vyčistenej vody dochádza v separačnej časti biologických reaktorov samostatne.

Pre účely likvidovania žumpových vôd navrhujeme osadiť stanicu zvozu žumpových vôd, pričom ako čerpaciu stanicu žumpových vôd navrhujeme využiť jeden z zdvojice existujúcich kalojemov.

Meranie prietoku je existujúce, prebieha v betónovej šachte osadenej nástrčným merným žľabom a ultrazvukovou hladinovou sondou.

Kalové hospodárstvo pozostáva z nádrže kalojemu, kde je prebytočný kal gravitačne zahusťovaný, pričom kalová voda je čerpaná späť do procesu čistenia. Pre účely odvodňovania kalu navrhujeme osadiť do budovy ČOV lamelový dehydrátor s chemickým hospodárstvom a závitovým dopravníkom. Likvidácia kalu je odvozom oprávnenou organizáciou.

Princíp čistenia odpadových vôd v navrhnutom technologickom riešení je založený na biologickom aeróbnom čistení v biologických reaktoroch jednotným heterogénnym biologickým kalom udržiavaným vo vznose tlakovým vzduchom jemnobublinovej aerácie, s úplnou aeróbnou stabilizáciou kalu s časovo segregovanou simultánnou  denitrifikáciou v existujúcich reaktoroch, a predradenou denitrifikáciou v navrhovanom biologickom reaktore.

Celý proces čistenia je navrhnutý v automatickom riadení vo velíne, s možnosťou ručného ovládania.

Opis spôsobu čistenia

Splaškové odpadové vody pritekajú gravitačne na navrhované mechanické predčistenie MP. To pozostáva z ručne stieraných hrablíc HRCS osadených v žľabe na prítokovom potrubí, a jemných strojne stieraných hrablíc MFS, osadených v čerpacej stanici v budove ČOV.

Odpadová voda zbavená mechanických nečistôt gravitačne nateká do čerpacej stanice, odkiaľ je dvojicou čerpadiel P1a,b čerpaná do navrhovaného rozdeľovacieho objektu DO1. Odtiaľ odpadová voda nateká do existujúcich biologických reaktorov ACT1a a ACT1b, a do denitrifikačného priestoru nového biologického reaktora DNT2. Biologické čistenie odpadových vôd bude prebiehať v dvoch existujúcich biologických reaktoroch ACT1a a ACT1b, a v novom biologickom reaktore s kapacitou 500EO, so samostatnými zónami DNT2 a NTF2, ktorý bude vybudovaný v areáli ČOV. Dodávka kyslíka pre procesy čistenia bude zabezpečená difúzormi jemnobublinovej tlakovej aerácie, so samostatnými dúchadlami B1a,b pre existujúce reaktory, a dúchadlami B2 a B3 nového reaktora. Množstvo dodávaného vzduchu bude regulované pomocou ručných guľových ventilov na prívodných potrubiach vzduchu k difúzorom. Miešanie aktivovanej zmesi v procese denitrifikácie bude zabezpečené miešadlami M1a,b v existujúcich reaktoroch, a pomocou M2 v DNT2.

Biologicky vyčistená odpadová voda nateká vostavbami v reaktoroch do SEP1a,b v existujúcich reaktoroch, a do SEP2 v novom reaktore. Tu dochádza k odseparovaniu kalového substrátu od vyčistenej vody. Čerpanie vratného kalu z dosadzovacích nádrži všetkých reaktorov bude pomocou mamutích čerpadiel.

Meranie prietoku vyčistenej vody z ČOV prebieha v mernom objekte MO v betónovej šachte osadenej nástrčným merným žľabom a ultrazvukovou hladinovou sondou.

Pre účely likvidovania žumpových vôd navrhujeme osadiť stanicu zvozu žumpových vôd. Automatická stanica zvozu žumpových vôd ASWIS pozostáv z: prijímacia stanica žumpových vôd SWIS, mechanické predčistenie žumpových vôd SWMP, dúchadlo B4, a z podzemnej železobetónovej čerpacej stanice SWPS osadenej jemnobublinovými difúzormi a čerpadlom P5, ktoré slúži k prečerpávaniu žumpových vôd do procesu čistenia. SWPS bude vytvorená z jednej z nádrží kalojemu.

Kalové hospodárstvo pozostáva z nádrže kalojemu SLT a mechanického odvodňovania kalu SD. Prebytočný kal z biologického čistenia je do kalojemu čerpaný z existujúcej ČOV pomocou mamutích čerpadiel, z nového reaktora pomocou čerpadla P2. Kalojem bude prevzdušňovaný jemnobublinovou aeráciou pomocou dúchadla B5, a bude osadený čerpadlom kalovej vody P4, a čerpadlom kalu na odvodnenie P3 s frekvenčným meničom. V kalojeme SLT je prebytočný kal gravitačne zahusťovaný. Zahustený prebytočný kal je z kalojemu čerpaný na mechanické odvodňovanie kalu SD, kde je odvodňovaný pomocou lamelového dehydrátora LD s chemickým hospodárstvom CHM. Odvodnený kal bude dopravovaný do odpadovej nádoby pomocou závitového dopravníka SC. Kalová voda nateká späť do procesu čistenia. Likvidácia kalu je odvozom oprávnenou organizáciou.

Princíp čistenia odpadových vôd v navrhnutom technologickom riešení je založený na biologickom aeróbnom čistení v biologických reaktoroch jednotným heterogénnym biologickým kalom udržiavaným vo vznose tlakovým vzduchom jemnobublinovej aerácie, s úplnou aeróbnou stabilizáciou kalu, s časovo segregovanou simultánnou a predradenou denitrifikáciou. Zdrojom uhlíka pre procesy denitrifikácie je samotné organické znečistenie odpadovej vody.

#### Organizačné zabezpečenie prevádzky dokončenej stavby

Technológia procesu čistenia prebieha v oblasti dlhodobej aktivácie s úplnou stabilizáciou kalu.

Riadenie prevádzky chodu ČOV prebieha automaticky, chod dúchadiel je možné podľa znečistenia meniť v závislosti na navolenom časovom režime.

Prevádzka bude automatická. Obsluha spočíva v kontrole zariadení, zabezpečení odvozu kalu a zhrabkov. Obsluha bude zaškolená a preskúšaná. Pokyny pre obsluhu rieši prevádzkový poriadok ČOV.

Možnosť ovládania je v ručnom i v automatickom režime.

Obsluha ČOV spočíva v udržiavaní a riadení technologického procesu čistenia, sledovaní sedimentácie kalu, prečerpávaní prebytočného kalu, odvoze zhrabkov a kalu, údržbe strojného a technologického zariadenia  a udržiavaní čistoty objektov a nádrži.

Obsluha sa riadi ustanoveniami a pokynmi určenými v prevádzkovom poriadku ČOV.

Prístup k ČOV bude zabezpečený prístupovou komunikáciou. Pohyb v samotnom areáli ČOV bude po spevnených plochách.

Pred spustením ČOV do prevádzky sa vykonajú individuálne a komplexné skúšky jednotlivých objektov, kde sa preverí funkcia jemnobublinového prevzdušňovacieho systému, vnútorná recirkulácia, tesnosť spojov a činnosť jednotlivých strojných zariadení. Po vykonanom odskúšaní sa ČOV zapracuje dovezením očkovacieho kalu. Ďalšie podrobnosti sú uvedené v prevádzkovom poriadku k ČOV.

Riešenie rozšírenia kapacity ČOV Odorín.metódou nízko zaťažovaného kalu s komplexným procesom čistenia  predstavuje v súčasnej dobe vysoko kvalitné riešenie so zabezpečením ochrany povrchových vôd.

Technicko-technologické riešenie biologického stupňa čistenia, ako aj riešenie kalového hospodárstva umožňuje dosiahnuť výrazne dobrých parametrov v kvalite vyčistenej vody na odtoku, v kvalite prebytočného kalu ako aj ekonomických ukazovateľoch.

#### Látková bilancia surovín

Bilancia odpadových vôd, kalov a vyčistenej vody je určená na základe údajov investora a predbežnej látkovej bilancie. Bilancia zhrabkov a piesku je určená na základe štatistických údajov. Pre výpočet čistiarne odpadových vôd boli použité množstvá odpadových vôd a veľkosti znečistenia podľa požiadaviek investora.

TABUĽKA A

Látková bilancia surových splaškových vôd

| Parameter | koncentrácia [mg.l-1] | množstvo [kg.deň-1] | množstvo [t.rok-1] |
| --- | --- | --- | --- |
| BSK5 | 400,00 | 72,00 | 26,28 |
| CHSKcr | 720,00 | 129,60 | 47,30 |
| NL | 366,67 | 66,00 | 24,09 |

Tabuľka B

Produkcia odpadových vôd, zhrabkov, piesku a kalu – pre celkovú kapacitu pre stavbu „Rozšírenie kapacity ČOV Odorín“.

| POPIS | ROZMER | MNOŽSTVO |
| --- | --- | --- |
| Množstvo odp. vôd | m3.deň-1 | 180,00 |
| Množstvo zhrabkov | t.rok-1 | 7,20 |
| Množstvo piesku | t.rok-1 | 1,80 |
| Produkcia kalu | kg NL.deň-1 | 55,26 |
| Produkcia kalu 5 % | m3.deň-1 | 11,05 |

Parametre vypúšťaných vôd

Vplyv na recipient vychádza z predpokladu rekonštrukcie ČOV v zmysle hore uvedeného návrhu. Vyčistená voda z ČOV bude odtekať s nasledovným priemerným zvyškovým znečistením:

Tabuľka C

Kvalita vyčistenej vody na odtoku z ČOV

| Ukazovateľ | Projektované hodnoty |  | Limitné hodnoty v zmysle Prílohy č. 6 NV SR č. 269/2010 Z.z. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | p | m | p | m |
| BSK5 | 20 | 30 | 30 | 60 |
| CHSKCr | 70 | 135 | 135 | 170 |
| NL | 25 | 30 | 30 | 60 |

Kvalita vypúšťaných odpadových vôd je v súlade s prílohou č. 6 NV SR č. 269/2010 Z.z. pre veľkosť zdroja 51 – 2 000 EO.

Dopad vyčistených vôd na vodný tok

Vplyv na recipient vychádza z predpokladu rozšírenia kapacity ČOV podľa hore uvedeného návrhu.

Recipient: Odorica

St. v km 1,35

Hydrologické číslo: 4-32-01-057

Q355 = 0,009 m3.s-1 = 9,0 l.s-1

Kvalita vody v recipiente :

Br     	= BSK5 s potl. nitr.     	=    	3,7 mg.l-1

CHr    	= CHSKCr 		=    	23,5 mg.l-1

NLr   	= NL			=    	9,0 mg.l-1

Odtok z ČOV :

Q24         		           	= 	2,08 l.s-1

Bod     	= BSK5 s potl. nitr.     	=    	20,0 mg.l-1

CHod    	= CHSKCr 		=    	70,0 mg.l-1

NLod   	= NL			=    	25,0 mg.l-1

Vplyv znečistenia na recipient v ukazovateli BSK5 :

BSK5

Posúdenie :

Bsm = Smerné znečistenie podľa NV SR č. 269/2010 Z.z. v toku 			7,0 mg.l-1

Bsk- = Skutočné znečistenie v toku po zmiešaní s odpad. vodou    			6,76 mg.l-1

BSK5		             Bsm > Bsk = 7,0 > 6,76 mg.l-1

Vplyv znečistenia na recipient v ukazovateli CHSKCr :

CHSKCr

Posúdenie :

CHsm = Smerné znečistenie podľa NV SR č. 269/2010 Z.z. v toku 			35,0 mg.l-1

CHsk- = Skutočné znečistenie v toku po zmiešaní s odpad. vodou  		32,23 mg.l-1

CHSKCr		CHsm > CHsk = 35,0 > 32,23 mg.l-1

Vplyv znečistenia na recipient v ukazovateli NL :

NL

Posúdenie :

NLsm = Smerné znečistenie podľa NV SR č. 269/2010 Z.z. v toku 		   bez limitu mg.l-1

NLsk- = Skutočné znečistenie v toku po zmiešaní s odpad. vodou    		12,0 mg.l-1

NL	             NLsm > NLsk = bez limitu > 12,0 mg.l-1

Záver: Kvalita vody po zmiešaní v toku spĺňa prípustný stupeň znečistenia podľa Nariadenia vlády SR č. 269/2010 Z.z.

#### Riešenie prevádzkových súborov podľa objektovej skladby

Objektová skladba prevádzkových súborov

PS 01	Čerpacia stanica, mechanické predčistenie a rozdeľovací objekt

PS 02	Biologické čistenie

PS 03	Dúchadlá a rozvod vzduchu

PS 04	Kalové hospodárstvo a mechanické odvodňovanie kalu

PS 05	Meranie a regulácia

PS 06	Automatická stanica zvážaných žumpových vôd

PS 07	Merný objekt a výustný objekt

Princíp čistenia odpadových vôd v navrhnutom technologickom riešení je podrobne popísany v časti projektu F. Prevádzkové súbory.

Riešenie rozšírenia kapacity ČOV Odorín.metódou nízko zaťažovaného kalu s komplexným procesom čistenia  predstavuje v súčasnej dobe vysoko kvalitné riešenie so zabezpečením ochrany povrchových vôd.

Technicko-technologické riešenie biologického stupňa čistenia, ako aj riešenie kalového hospodárstva umožňuje dosiahnuť výrazne dobrých parametrov v kvalite vyčistenej vody na odtoku, v kvalite prebytočného kalu ako aj ekonomických ukazovateľoch.

# ZEMNÉ PRÁCE

V priestore výstavby sa prevedie odstránenie travín a následne odhumusovanie v hrúbke 150 mm. Ornica sa odvezie na depóniu v mieste výstavby a použije sa na terénne úpravy v rámci pozemku stavebníka. 	Podstatná časť zemných prác spojená s realizáciou objektu bude pozostávať z výkopu pre novú vonkajšiu nádrž. Zemné práce je nutné vykonávať vo vhodných klimatických podmienkach. Vo vlhkom období je potrebné počítať s lepivosťou.

Dočasná skládka humusu bude na ploche zariadenia staveniska, ktorú si urči dodávateľ stavby. Humózna zemina z trvalého záberu sa použije na ohumusovanie plôch dotknutých stavebnou činnosťou.

V území sa vyskytujú inžinierske siete!!!  Je  potrebné pred zahájením stavby požiadať správcov sietí o vyjadrenie k existencii ich sietí v dotknutom území.

Pred zahájením stavebných prác je nutné, aby dodávateľ zabezpečil presné vytýčenie všetkých jestvujúcich trás podzemných vedení vo všetkých miestach na trase, kde sa budú vykonávať zemné a búracie práce, aby sa predišlo ich prípadnému poškodeniu. Výkop v miestach ochranných pásiem podzemných inžinierskych sietí vykonávať ručne.

V prípade kolízie  s jednotlivými podzemnými sieťami technické riešenie konzultovať s jednotlivými správcami a projektantom. Pri realizácii dodávateľ stavebných prác musí rešpektovať požiadavky správcov ako je to uvedené v ich vyjadreniach.

Zemné práce v blízkosti podzemných a nadzemných vedení, prípadne pri križovaní s nimi sa musia vykonávať v súlade so STN 73 3050 a v nej citovanými zákonmi, vyhláškami a inými predpismi. Pri vykonávaní zemných prác sa musia dodržiavať ustanovenia predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. a uvedené v STN 73 3050 a v normách s ňou súvisiacich.

Počas výstavby dodávateľ stavby musí zabezpečiť dopravnú prístupnosť územia, tak aj bezpečné vykonávanie stavebných prác. Prenosné dopravné značenie vzhľadom na to, že výstavba bude prebiehať mimo verejných komunikácií nie je potrebné.

# PODZEMNÁ VODA

Hladina podzemnej vody nebola zisťovaná.

# KANALIZÁCIA

SO 04 PREPOJOVACIE POTRUBIA

Predmetom je zrealizovanie prepojovacieho potrubia na splaškovej kanalizácií v rámci areálu ČOV, ako aj tlakovej prípojky z čerpacej stanice ČS SO 01 Zameranie jestvujúceho stavu k SO 02 Vonkajšia nádrž. Splašky pritekajú do SO 01 a čerpacou stanicou ČS sú výtlakom dopravované do SO 02  Vonkajšia nádrž kde je ČOV. Na výstupe z technológie čistenia vôd sa osadí gravitačné potrubie PVC DN 200, ktoré vstupuje do Sj a odtiaľ je jestvujúce potrubie vedené k mernému objektu MO, ktorý je jestvujúci. Jestvujúca kanalizácia je ďalej vedená do povrchového toku Odorica cez výustný objekt VO.

Trasa kanalizácie

Potrubie kanalizácie je delené na prípojky a to splaškovú gravitačnú a výtlačné potrubie z SO 01 do SO 02. Prípojka S1 je prepojením  SO 02 na jestvujúce potrubie splaškovej vyčistenej vody zaústenej do jestvujúcej šachty Sj a následne vypúšťanej do toku Odorica potrubím PVC DN 200 mm. Výtlačná Vetva  V1 je vedená tlakovým potrubím HDPE DN 65 mm od SO 01 k SO 02, pričom vstup a výstup vstupuje 140 cm pod terénom.

Kanalizácia je čiastočne navrhnutá tlaková (Vetva V1) ako aj gravitačná (Prípojka S1). Vedenie trasy je zrejmé z výkresu č. S 01 Situácia.

Materiál kanalizácie

Potrubie tlakovej kanalizácie je z rúr HDPE DN 65 mm, gravitačnej kanalizácie vedenej v zeleni je navrhnuté z rúr PVC U hrdlových hladkých DN 200 mm, SN 8.

Uloženie potrubia

Navrhované potrubia sú uložené na pieskovom lôžku výšky 100 mm s obsypom pieskom na výšku 300 mm nad potrubie. Po uložení potrubia na pieskové lôžko sa prevedie tesnostná skúška potrubia a obsype sa pieskom. Ukladanie potrubia musí byť od bodu napojenia, aby nedošlo k zmene sklonu potrubia.

Zemné práce

Výkop rýh sa prevedie strojne a v mieste križovania s jestvujúcimi podzemnými sieťami je potrebný ručný výkop. Zásyp ryhy je z vykopanej zeminy so zhutnením po vrstvách. Zemné práce sú zatriedené do 3. triedy ťažiteľnosti s príplatkom za lepivosť horniny. Odvoz prebytočnej zeminy a vybúranej sute bude do 10 km.

Množstvo splaškových vôd

Je adekvátne potrebe studenej pitnej vody pre obec Odorín.

Investor je povinný pred zahájením výkopových prác zabezpečiť vytýčenie jestvujúcich podzemných vedení, ktoré sú vo výkresovej časti zachytené orientačne.

Celkové údaje:

HDPE potrubie DN 65 dĺžky 2,79 m

PVC U potrubie DN 200 pripojovacie 9,81 m

Ostatné údaje sú zrejmé z výkresovej a textovej časti navrhovaného objektu.

# ZÁSOBOVANIE VODOU

Jestvujúca budova ČOV je zásobovaná vodou pomocou jestvujúceho vodovodného potrubia. Nový vodovod sa nepožaduje.

# ROZVOD ELEKTRICKEJ ENERGIE

Pre potreby novej navrhovanej technológie sa využijú jestvujúce elektroinštalačné zariadenia.

# OSTATNÁ ENERGIA

Pre predmetnú stavbu sa nevyžaduje.

# VEREJNÉ A VONKAJŠIE OSVETLENIE

Predmetná stavba si nevyžaduje dobudovanie nového verejného osvetlenia. Bude postačovať  vonkajšie osvetlenie.

# VZDUCHOTECHNIKA

Odvetranie objektov v areáli ČOV  bude prirodzené oknami. Vzduchotechnické zariadenia sa neriešia.

# SLABOPRÚDOVÉ ROZVODY

Predmetná stavba nevyžaduje slaboprúdové rozvody.

# POŽIADAVKY NA NÁDVÄZNÚ SÚČINNOSŤ STROJOV A ZARIADENÍ

Pre predmetnú stavbu sa nevyžaduje.