Technická správa

Názov stavby :			Rozšírenie kapacity ČOV Odorín

Časť projektu :			E. Dokumentácia stavebných objektov

Číslo a názov SO :		SO 02 Vonkajšia nádrž

Diel projektu :			Architektonicko-stavebné riešenie

Miesto stavby :			k.ú. Odorín, p.č.614/3, 602, 604, 606/1, 606/2, 607

Investor :			Obec Odorín, Odorín 266, 053 22

Stupeň dokumentácie :		Dokumentácia pre stavebné povolenie

Zodpovedný projektant :		Ing. Marián Tomeček

Dátum :				10/2018

Vyhotovenie č.:

Obsah:

1.	ÚČEL OBJEKTU	3

2.	ARCHITEKTONICKÉ  A FUNKČNÉ RIEŠENIE STAVBY	3

3.	STAVEBNO-TECHNICKÉ RIEŠENIE	3

3.1	Obvodový plášť	3

3.2	Zemné práce	3

3.3	Základové konštrukcie	3

3.4	Vonkajšie povrchové úpravy	4

3.5	Tepelné izolácie	4

3.6	Hydroizolácie	4

3.7	Podlahy	4

# ÚČEL OBJEKTU

Účelom projektovej dokumentácie SO 02  Vonkajšia nádrž je príprava výstavby betónovej nádrže ČOV   tak, aby vyhovovala nárokom modernej technológie.

# ARCHITEKTONICKÉ  A FUNKČNÉ RIEŠENIE STAVBY

Stavebný objekt je tvorený železobetónou nádržou obdĺžníkového tvaru rozmerov 11,07 x 5,9 m x 4,5 m   ( d x š x v ). Železobetónová nádrž je prevažne podzemná, nad upravený terén vystupuje do výšky 1,0 m. Na úrovni hornej hrany nádrže je osadená plošina. Vstup na plošinu bude zabezpečený  pomocou oceľového schodiska ( dodávka technológie stavby).

# STAVEBNO-TECHNICKÉ RIEŠENIE

##### Obvodový plášť

Obvodový plášť v podzemnej aj nadzemnej časti nádrže bude prevedený ako monolitické železobetónové steny z betónu C30/37-XC2-XD2-XS2-XA2-CIO,4-Dmax32-V2-vodostavebný pre agresívne prostredie v hrúbke 400 mm. Steny sú kotvené do železobetónových základových dosiek. Krytie výstuže je  40 mm a je prispôsobené agresívnemu prostrediu. Monolitické betónové konštrukcie tvoriace obvodový plášť objektu budú pod úrovňou upraveného terénu po celom obvode zateplené nenasiakavou doskovou tepelnou izoláciou z extrudovaného polystyrénu STYRODUR 2800C . Tepelnoizolačné dosky budú nalepované studeným asfaltom na steny, pričom izolačné dosky z XPS zároveň tvoria aj ochranu hydroizolácie proti poškodeniu. Z exteriérovej strany budú izolačné dosky chránené nopovou fóliou.

##### Zemné práce

V priestore navrhovanej stavby sa prevedie odstránenie travín a následne odhumusovanie v hrúbke 150 mm. Ornica sa odvezie na depóniu v mieste výstavby a použije sa na terénne úpravy v rámci pozemku stavebníka. Po prevedení odhumusovania sa prevedie výkop pre podzemné priestory a základovú dosku na úroveň podľa výkresov. Výkopy je potrebné svahovať v zvislých sklonoch bez paženia najviac na výšku 1,5 m. Výkopové ryhy je potrebné podľa potreby zapažiť a dbať o BOZP.

Pred zahájením zemných prác sa objekt vytýči lavičkami. Tak isto sa zreteľne označí výškový bod, od ktorého sa určujú všetky príslušné výšky.

Samotné výkopové práce sa budú prevádzať strojne a tesne pred betónovaním a osadzovaním základových konštrukcií je potrebné ručné začistenie až na základovú škáru.

Vzhľadom na hĺbku uloženia je predpoklad výskytu spodnej vody vo výkopoch.

##### Základové konštrukcie

Dno nádrže je navrhnuté ako monolitická železobetónová doska z betónu C30/37-XC2-XD2-XS2-XA2-CIO,4-Dmax32-V2-vodostavebný pre agresívne prostredie hr.400 mm s položením na podkladný betón hr.200 mm z betónu C16/20 vystužený KARI sieťou  a zhutnený štrkový vankúš hr.250 mm.  . Doska je vystužená roxormi. Do dosky je zabudovaná prepojovacia výstuž do stien. Krytie výstuže je  40 mm a je prispôsobené agresívnemu prostrediu Steny sú navrhnuté monolitické železobetónové.

Základové pomery klasifikujeme ako zložité vzhľadom k predpokladanému výskytu podzemnej vody.

Na prevzatie základovej škáry je potrebné prizvať geológa. Vankúše pod základy previesť z netriedeného štrku zhutneného na ID≥0,7 (0,2Mpa).

V základovej jame bude osadená drenáž zaústená do betónových skruží, ktorá bude odvádzať dažďovú a podzemnú vodu zo stavebnej jamy počas zakladania. Voda zo skruží sa bude odčerpávať kalovým ponorným čerpadlom do recipientu.

Pred začatím betónovania základov je nutné vyznačiť miesta a vynechať otvory pre prechod kanalizačného potrubia technológie ČOV cez základové konštrukcie .

Pred betónovaním základov je potrebné previesť všetky stavebné úpravy v konštrukcii.

Vzhľadom na to, že v danej lokalite nebol realizovaný geologický prieskum, predpokladám únosnosť základovej škáry Rdt = 0,25 MPa (zahlinený štrk). Vzhľadom na dostatočnú únosnosť podložia, nie je potrebné realizovať základy pod nádrž.

##### Vonkajšie povrchové úpravy

Vonkajšiu povrchovú úpravu betónových stien stavby bude tvoriť vápenná tenkovrstvová omietka farby sivej.

##### Tepelné izolácie

Monolitické betónové konštrukcie tvoriace obvodový plášť objektu budú pod úrovňou upraveného terénu po celom obvode zateplené nenasiakavou doskovou tepelnou izoláciou z extrudovaného polystyrénu STYRODUR 2800C . Tepelnoizolačné dosky budú nalepované studeným asfaltom na základovú dosku a steny, pričom izolačné dosky z XPS zároveň tvoria aj ochranu hydroizolácie proti poškodeniu. Z exteriérovej strany budú izolačné dosky chránené nopovou fóliou.

##### Hydroizolácie

Objekt  je izolovaný zemnou hydroizolačnou a chemickou PVC-P fóliou FATRAFOL 803 hr.1,5 mm ( pod steny ) a hr.1,0 mm ( na voľnú plochu ). Hydroizolácia sa prevedie na podkladový betón hr. 200 mm opatrený penetračným náterom .

Z vnútornej strany nádrže sa aplikuje celoplošná izolácia vo forme náteru XYPEX.

##### Podlahy

Okolo nádrže je navrhnutý okapový chodník z betónových dlaždíc 500/500/80 mm.