## Prehlad
Odberateľ: Tepelné hospodárstvo, spol. s.r.o., Košice | [7 empty] | Spracoval: Ing. Tóthová | [16 empty] | V module | Hlavička1 | Mena | Hlavička2 | Obdobie | Počet des.miest | Formát
Projektant: ECONS ENERGY, a.s. | [7 empty] | KS : 2222 | [16 empty] | Rozpočet | Prehľad rozpočtových nákladov v | EUR |  |  | 1 | 123.4567
Dodávateľ: | [7 empty] | Dátum: 16.02.2016 | [16 empty] | Čerpanie | Súpis vykonaných prác a dodávok v | EUR | za obdobie | Mesiac 2015 | 2 | 123.4567
[25 empty] | VK | Prehľad kalkulovaných nákladov v | EUR |  |  | 3 | 123.4567
Stavba :TEHO - sídlisko Dargovských hrdinov - 1.etapa - OST 2164-2165 | [24 empty] | VF | Súpis vykonaných prác a dodávok v | EUR | za obdobie | Mesiac 2015 | 4 | 123.4567
Objekt :SO 02 Potrubná časť | [24 empty] | OP | Súpis plánovaných prác a dodávok v | EUR | za obdobie | Mesiac 2015 | N | 123.4567
Ing. Dagmar Tóthová, Košice |  |  | Prehľad rozpočtových nákladov v EUR | Stavba :TEHO - sídlisko Dargovských hrdinov - 1.etapa - OST 2164-2165 - Objekt :SO 02 Potrubná časť
Por. | Kód | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, | Množstvo | Merná | Jednotková | Konštrukcie | Špecifikovaný | Spolu | Hmotnosť v tonách |  | Suť v tonách |  | DPH | Pozícia | Množstvo | Množstvo | Množstvo | Vyňatý | Vysoká sadzba | Typ | Nh | Kód položky pre tlač | Kód položky | Klasifikácia | Katalógové | Typ
číslo | cenníka |  | výkaz-výmer | výmera | jednotka | cena |  | materiál |  | Jednotková | Spolu | Jednotková | Spolu | % |  | rozpočtované | od začiatku | zostatok | z režimu stavba | DPH | položky |  |  |  | produkcie | číslo | ceny
PRÁCE A DODÁVKY HSV
8 - RÚROVÉ VEDENIA
1 | 271 | 892353R01 | Preplachovanie potrubia HV prípojky | 4 | m3 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20 | E/E8/0001 | [5 empty] | E |  | 89235-3111 | 892353R01 | 45.21.41 | 2702128503003 | 7
2 | 271 | 892381R11 | Tlaková skúška potrubia vodou tlakom 2,5 x 1,43 = 3,575 MPa | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20 | E/E8/0002 | [5 empty] | E |  | 89238-1111 | 892381R11 | 45.21.41 | 2702128501004 | 7
|  |  | 8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu: | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE
3 | 013 | 978071R01 | Osekanie cementového poteru s pletivom na izolácii jestvujúcich potrubí, vrátane odvozu a uloženia na skládke | 1.6 | m3 |  | 0 |  | 0 |  |  | 2.2 | 3.52 | 20 | E/E9/0003 | [5 empty] | E |  | 97807-1411 | 978071R01 | 45.11.11 | 05020131 | 7
|  |  | 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu: | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3.52 | [8 empty] | 0
|  |  | PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3.52 | [8 empty] | 0
PRÁCE A DODÁVKY PSV
713 - Izolácie tepelné
4 | 713 | 713400R41 | Odstránenie tep. izolácie potrubia - sklenná (čadičová) vata, vrátane odvozu na skládku | 14 | m3 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.02 | 0.28 | 20 | I/I71/I713/0004 | [5 empty] | I |  | 71340-0841 | 713400R41 | 45.32.11 | 0502013200373 | 7
5 | 713 | 713471R20 | Montáž tep. izolácie potrubia - úseky v OST a v šachte | 14 | m2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 20 | I/I71/I713/0005 | [5 empty] | I |  | 713471R20 | 713471R20 | 45.32.11 | 6103050202301 | 7
6 | MAT | 63150RM20 | Skruž izolačná hr.50mm smriežkou a AL fóliou | 14 | m2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | I/I71/I713/0006 | [5 empty] | D |  | 63150RM20 | 63150RM20 | . . |  | 2
7 | 713 | 713471R21 | Montáž tep. izolácie odnímateľnej uzatváracích armatúr- v OST a v šachte | 6 | kpl |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 20 | I/I71/I713/0007 | [5 empty] | I |  | 713471R21 | 713471R21 | 45.32.11 | 6103050202301 | 7
8 | MAT | 63150RM21 | Odnímateľná izolácia s kapotážou a oplechovaním Zn plechom 0,55 mm | 6 | kpl |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | I/I71/I713/0008 | [5 empty] | D |  | 63150RM21 | 63150RM21 | . . |  | 2
|  |  | 713 - Izolácie tepelné spolu: | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.28 | [8 empty] | 0
733 - Rozvod potrubia
9 | 731 | 733120R30 | Demontáž HV prípojky na trase, komplet vrátane naloženia a odvozu | 1.2 | t |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 20 | I/I73/I733/0009 | [5 empty] | I |  | 733120R30 | 733120R30 | 45.33.11 | 0502034501624 | 7
10 | 731 | 733121R03 | Potrubie z rúrok hlad. bezošvých pr. 60,3/3,6, vrátane tvaroviek - odvodnenie v Š 21070 | 16 | m |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 20 | I/I73/I733/0010 | [5 empty] | I |  | 73312-1219 | 733121R03 | 45.33.11 | 89030102 | 7
11 | 731 | 733121R04 | Potrubie z rúrok hlad. bezošvých DN 40, vrátane tvaroviek - odvodnenie v OST | 10 | m |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 20 | I/I73/I733/0011 | [5 empty] | I |  | 733121R04 | 733121R04 | 45.33.11 | 89030102 | 7
12 | 731 | 733121R12 | Potrubie z rúrok hlad. bezošvých 168,3x5,5 mm - v šachte | 4 | m |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20 | I/I73/I733/0012 | [5 empty] | I |  | 73312-1239 | 733121R12 | 45.33.11 | 89030102 | 7
13 | 731 | 733124R01 | Zhotovenie a dodávka rúrk. prechodov z rúrok hladkých zváraním 168,3/159 - v šachte | 2 | kus |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 20 | I/I73/I733/0013 | [5 empty] | I |  | 73312-4231 | 733124R01 | 45.33.11 | 8903040800003 | 7
14 | 731 | 733124R02 | Zhotovenie a dodávka rúrk. prechodov z rúrok hladkých zváraním 219/139 - prepojenie kalníka v OST | 2 | kus |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 20 | I/I73/I733/0014 | [5 empty] | I |  | 733124R02 | 733124R02 | 45.33.11 | 8903040800003 | 7
15 | 731 | 733124R03 | Zhotovenie a dodávka rúrk. prechodov z rúrok hladkých zváraním 159/139 - prepojenie na jest. rúry v OST | 2 | kus |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 20 | I/I73/I733/0015 | [5 empty] | I |  | 733124R03 | 733124R03 | 45.33.11 | 8903040800003 | 7
|  |  | 733 - Rozvod potrubia spolu: | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
734 - Armatúry
16 | 731 | 734100R31 | Demontáž armatúr podľa špecifikácie projektu | 1 | t |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20 | I/I73/I734/0016 | [5 empty] | I |  | 734100R31 | 734100R31 | 45.33.11 | 0502044901640 | 7
17 | 731 | 734190R01 | Kalník DN125, PN40, prírubový - montáž + dodávka komponentov v Š 21070 | 2 | súbor |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20 | I/I73/I734/0017 | [5 empty] | I |  | 73419-0933 | 734190R01 | 45.33.11 | 8904010001816 | 7
|  |  | *Rúra DN125, 139x5,0 dĺ. 1,00 m pre 1 súbor | [17 empty] | a
|  |  | *Príruba krková privarovacia DN125 1 kus pre 1 súbor | [17 empty] | a
|  |  | *Príruba zaslepovacia DN125, 1 kus pre 1 súbor | [17 empty] | a
|  |  | *Svorníky, matice, podložky a tesnenie | [17 empty] | a
|  |  | "Počet súborov" 2 = 2.000 | [17 empty] | a
|  |  | . | [17 empty] | a
18 | 731 | 734190R11 | Kalník DN200, PN40, prírubový - montáž + dodávka komponentov v OST | 2 | súbor |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20 | I/I73/I734/0018 | [5 empty] | I |  | 734190R11 | 734190R11 | 45.33.11 | 8904010001816 | 7
|  |  | *Rúra DN200, 219x6,3 dĺ. 0,50 m pre 1 súbor | [17 empty] | a
|  |  | *Príruba krková privarovacia DN200, 1 kus pre 1 súbor | [17 empty] | a
|  |  | *Príruba zaslepovacia DN200, 1 kus pre 1 súbor | [17 empty] | a
|  |  | *Svorníky, matice, podložky a tesnenie | [17 empty] | a
|  |  | "Počet súborov" 2 = 2.000 | [17 empty] | a
|  |  | . | [17 empty] | a
19 | 731 | 734192R01 | Klapka prírubová DN 150, PN 40 s protiprírubami | 2 | súbor |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20 | I/I73/I734/0019 | [5 empty] | I |  | 73419-2522 | 734192R01 | 45.33.11 | 8904063100072 | 7
20 | 731 | 734193R01 | Montáž a dodávka komponentov pre odvzdušnenie DN 25 v OST | 2 | súbor |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20 | I/I73/I734/0020 | [5 empty] | I |  | 734193R01 | 734193R01 | 45.33.11 | 8904063100072 | 7
|  |  | *Guľový kohút privarovací DN 25, PN 40, 1 kus pre 1 súbor | [17 empty] | a
|  |  | *Rúra DN 25, 34x3 dĺ. 1,50 m pre 1 súbor | [17 empty] | a
|  |  | *Varné koleno DN 25, 2 kusy pre 1 súbor | [17 empty] | a
|  |  | "Počet súborov" 2 = 2.000 | [17 empty] | a
|  |  | . | [17 empty] | a
21 | 731 | 734313R01 | Guľový kohút horúcovodný privarovací DN 125, PN 25 - OST | 2 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20 | I/I73/I734/0021 | [5 empty] | I |  | 734313R01 | 734313R01 | 45.33.11 | 8904010603027 | 7
22 | 731 | 734314R01 | Guľový kohút horúcovodný privarovací DN 50, PN 40 - odvodnenie v Š 21070 | 6 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20 | I/I73/I734/0022 | [5 empty] | I |  | 73431-4108 | 734314R01 | 45.33.11 | 8904010603027 | 7
23 | 731 | 734314R02 | Guľový kohút horúcovodný privarovací DN 40, PN 40 - odvodnenie v OST | 2 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20 | I/I73/I734/0023 | [5 empty] | I |  | 734314R02 | 734314R02 | 45.33.11 | 8904010603027 | 7
24 | 731 | 734422R01 | Montáž a dodávka komponentov merania tlaku | 4 | súbor |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 20 | I/I73/I734/0024 | [5 empty] | I |  | 73442-2130 | 734422R01 | 45.33.11 | 8904073602002 | 7
|  |  | *Manometer membránový D160, 4.0 MPa, 1 kus pre 1 súbor | [17 empty] | a
|  |  | *Kondenzačná slučka stočená, 1 kus pre 1 súbor | [17 empty] | a
|  |  | *Trojcestný manometrový kohút, 1 kus pre 1 súbor | [17 empty] | a
|  |  | *Návarok M20x1,5, 1 kus pre 1 súbor | [17 empty] | a
|  |  | "Počet súborov " 2+2 = 4.000 | [17 empty] | a
|  |  | 734 - Armatúry spolu: | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné
25 | 767 | 767995R01 | Montáž a dodávka podpier odvodnenia v šachte - pre d 60 mm , žiarovo pozinkované, vrátane kotiev | 2 | súbor |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20 | I/I76/I767/0025 | [5 empty] | I |  | 76799-5101 | 767995R01 | 45.42.12 | 6712080000001 | 7
26 | 767 | 767995R02 | Montáž a dodávka podpery rúry DN 125 v OST - tyč U120, plech 8mm, strmeň fi139mm, vrátane kotiev | 1 | súbor |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20 | I/I76/I767/0026 | [5 empty] | I |  | 767995R02 | 767995R02 | 45.42.12 | 6712080000001 | 7
|  |  | 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu: | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
783 - Nátery
27 | 783 | 783432R50 | Nátery čiernych potrubných prvkov - podľa špecifikácie v projekte | 12 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20 | I/I78/I783/0027 | [5 empty] | I |  | 78343-2320 | 783432R50 | 45.44.21 | 8401040300003 | A
|  |  | 783 - Nátery spolu: | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
|  |  | PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu: | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.28 | [8 empty] | 0
PRÁCE A DODÁVKY M
270 - Montáž potrubia ( M23 okrem plynovodov )
28 | 270 | 807160R70 | Vizuálna kontrola spojov na potrubiach a komponentoch | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20 | M/M807/0028 | [5 empty] | M |  | 807160R70 | 807160R70 | 45.21.42 | 2701128407222 | 7
29 | 270 | 807160R71 | 100%-ná penetračná skúška zvarových spojov | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20 | M/M807/0029 | [5 empty] | M |  | 80716-0361 | 807160R71 | 45.21.42 | 2701128408001 | 7
30 | 270 | 807163R01 | 100% - ná ND RT skúška zvarových spojov DN 200, 150, 125, 50, 40, 25 na strane pretlaku | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20 | M/M807/0030 | [5 empty] | M |  | 80716-3101 | 807163R01 | 45.21.42 | 2701128404001 | 7
31 | 270 | 807590R01 | Odvodnenie potrubia | 4 | m3 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20 | M/M807/0031 | [5 empty] | M |  | 80759-0001 | 807590R01 | 45.21.42 | 270612 | 7
32 | 270 | 807590R02 | Montáž predizolovaného potrubia rozvodov - komplet vrátane dopravy | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20 | M/M807/0032 | [5 empty] | M |  | 807590R02 | 807590R02 | 45.21.42 | 270612 | 7
33 | MAT | 14211RM01 | Rúra priama DN150 'B' 12m oceľ poz. zvar. 168,3x5,6 - HDPE 280x3,9 | 5 | ks |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | M/M807/0033 | [5 empty] | D |  | 14211RM01 | 14211RM01 | 27.22.10 |  | 2
34 | MAT | 14211RM02 | Rúra priama DN125 'B' 6m oceľ poz. zvar. 139,7x5 - HDPE 250x3,6 | 1 | ks |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | M/M807/0034 | [5 empty] | D |  | 14211RM02 | 14211RM02 | 27.22.10 |  | 2
35 | MAT | 14211RM03 | Oblúk navarovací DN150 'B' 45° (0,5x0,5m) oceľ poz. zvar. 168,3x5,6 - HDPE 280x3,9 | 1 | ks |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | M/M807/0035 | [5 empty] | D |  | 14211RM03 | 14211RM03 | 27.22.10 |  | 2
36 | MAT | 14211RM04 | Oblúk navarovací DN150 'B' 90° (0,65x0,65m) oceľ poz. zvar. 168,3x5,6 - HDPE 280x3,9 | 1 | ks |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | M/M807/0036 | [5 empty] | D |  | 14211RM04 | 14211RM04 | 27.22.10 |  | 2
37 | MAT | 14211RM05 | Oblúk ohýbaný DN150 'B' 80° (1,5x1,5m) oceľ poz. zvar. 168,3x5,6 - HDPE 280x3,9, vertikálny | 1 | ks |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | M/M807/0037 | [5 empty] | D |  | 14211RM05 | 14211RM05 | 27.22.10 |  | 2
38 | MAT | 14211RM06 | Oblúk ohýbaný DN150 'B' 35° (1,5x1,5m) oceľ poz. zvar. 168,3x5,6 - HDPE 280x3,9 | 1 | ks |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | M/M807/0038 | [5 empty] | D |  | 14211RM06 | 14211RM06 | 27.22.10 |  | 2
39 | MAT | 14211RM07 | Oblúk ohýbaný DN150 'B' 90+80° Z-KUS (0,65x1x0,65m) oceľ poz. zvar. 168,3x5,6 - HDPE 280x3,9 | 1 | ks |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | M/M807/0039 | [5 empty] | D |  | 14211RM07 | 14211RM07 | 27.22.10 |  | 2
40 | MAT | 14211RM08 | Pevný bod DN150 'B' (2,4m) oceľ poz. zvar. 168,3x5,6 - HDPE 280x3,9 | 1 | ks |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | M/M807/0040 | [5 empty] | D |  | 14211RM08 | 14211RM08 | 27.22.10 |  | 2
41 | MAT | 14211RM09 | T odbočka DN150/125 'B' (1,15x0,85m) oceľ poz. zvar. 168,3x5,6/139,7x5 - HDPE 280x3,9/250x3,6 | 1 | ks |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | M/M807/0041 | [5 empty] | D |  | 14211RM09 | 14211RM09 | 27.22.10 |  | 2
42 | MAT | 14211RM10 | Redukcia DN150/125 'B' oceľ poz. zvar. 168,3x5,6/ 139,7x5 - HDPE 280x3,9/250x3,6 | 1 | ks |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | M/M807/0042 | [5 empty] | D |  | 14211RM10 | 14211RM10 | 27.22.10 |  | 2
43 | MAT | 14211RM11 | Oblúk vertikálny DN150 'B' 90°(1,1x1,5m) oceľ poz. zvar. 168,3x5,6 - HDPE 280x3,9 | 2 | ks |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | M/M807/0043 | [5 empty] | D |  | 14211RM11 | 14211RM11 | 27.22.10 |  | 2
44 | MAT | 14211RM12 | Spojka DN150 'B' SP120 168,3 - HDPE 280x3,9 a zmršť. presuvka 280-600 | 18 | ks |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | M/M807/0044 | [5 empty] | D |  | 14211RM12 | 14211RM12 | 27.22.10 |  | 2
45 | MAT | 14211RM13 | Spojka DN125 'B' SP120 139,7 - HDPE 250x3,6 a zmršť. presuvka 250-600 | 2 | ks |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | M/M807/0045 | [5 empty] | D |  | 14211RM13 | 14211RM13 | 27.22.10 |  | 2
46 | MAT | 14211RM14 | Zmršťovacie koncovky (jednotková cena je priemerná) | 6 | ks |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | M/M807/0046 | [5 empty] | D |  | 14211RM14 | 14211RM14 | 27.22.10 |  | 2
47 | MAT | 14211RM15 | Prechody stenou pr. 280, 250, 225 mm (jednotková cena je priemerná) | 6 | ks |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | M/M807/0047 | [5 empty] | D |  | 14211RM15 | 14211RM15 | 27.22.10 |  | 2
48 | MAT | 14211RM16 | Vankúš kompenzačný | 84 | ks |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | M/M807/0048 | [5 empty] | D |  | 14211RM16 | 14211RM16 | 27.22.10 |  | 2
49 | MAT | 14211RM17 | Rúra priama DN150 'A' 12m oceľ poz. zvar. 168,3x5,6 - HDPE 250x3,6 | 5 | ks |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | M/M807/0049 | [5 empty] | D |  | 14211RM17 | 14211RM17 | 27.22.10 |  | 2
50 | MAT | 14211RM18 | Rúra priama DN125 'A' 6m oceľ poz. zvar. 139,7x5 - HDPE 225x3,4 | 1 | ks |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | M/M807/0050 | [5 empty] | D |  | 14211RM18 | 14211RM18 | 27.22.10 |  | 2
51 | MAT | 14211RM19 | Oblúk navarovací DN150 'A' 90° (0,65x0,65m) oceľ poz. zvar. 168,3x5,6 - HDPE 250x3,6 | 1 | ks |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | M/M807/0051 | [5 empty] | D |  | 14211RM19 | 14211RM19 | 27.22.10 |  | 2
52 | MAT | 14211RM20 | Oblúk navarovací DN150 'A' 45° (0,65x0,65m) oceľ poz. zvar. 168,3x5,6 - HDPE 250x3,6 | 1 | ks |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | M/M807/0052 | [5 empty] | D |  | 14211RM20 | 14211RM20 | 27.22.10 |  | 2
53 | MAT | 14211RM22 | Oblúk ohýbaný DN150 'A' 35° (0,65x0,65m) oceľ poz. zvar. 168,3x5,6 - HDPE 250x3,6 | 1 | ks |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | M/M807/0053 | [5 empty] | D |  | 14211RM22 | 14211RM22 | 27.22.10 |  | 2
54 | MAT | 14211RM23 | Oblúk ohýbaný DN150 'A' 90+80° Z-KUS (0,65x1x0,65m) oceľ poz. zvar. 168,3x5,6 - HDPE 250x3,6 | 1 | ks |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | M/M807/0054 | [5 empty] | D |  | 14211RM23 | 14211RM23 | 27.22.10 |  | 2
55 | MAT | 14211RM24 | Pevný bod DN150 'A' (2,4m) oceľ poz. zvar. 168,3x5,6 - HDPE 250x3,6 | 1 | ks |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | M/M807/0055 | [5 empty] | D |  | 14211RM24 | 14211RM24 | 27.22.10 |  | 2
56 | MAT | 14211RM25 | T odbočka DN150/125 'A' (1,15x0,85m) oceľ poz. zvar. 168,3x5,6/139,7x5 - HDPE 250x3,6/225x3,4 | 1 | ks |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | M/M807/0056 | [5 empty] | D |  | 14211RM25 | 14211RM25 | 27.22.10 |  | 2
57 | MAT | 14211RM26 | Redukcia DN150/125 'A' oceľ poz. zvar. 168,3x5,6/ 139,7x5 - HDPE 250x3,6/225x3,4 | 1 | ks |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | M/M807/0057 | [5 empty] | D |  | 14211RM26 | 14211RM26 | 27.22.10 |  | 2
58 | MAT | 14211RM27 | Oblúk vertikálny DN150 'A' 90°(1,1x1,5m) oceľ poz. zvar. 168,3x5,6 - HDPE 250x3,6 | 2 | ks |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | M/M807/0058 | [5 empty] | D |  | 14211RM27 | 14211RM27 | 27.22.10 |  | 2
59 | MAT | 14211RM28 | Spojka DN150 'A' SP120 168,3 - HDPE 250x3,6 a zmršť. presuvka 250-600 | 19 | ks |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | M/M807/0059 | [5 empty] | D |  | 14211RM28 | 14211RM28 | 27.22.10 |  | 2
60 | MAT | 14211RM29 | Spojka DN125 'A' SP120 139,7 - HDPE 225x3,4 a zmršť. presuvka 225-600 | 2 | ks |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | M/M807/0060 | [5 empty] | D |  | 14211RM29 | 14211RM29 | 27.22.10 |  | 2
61 | MAT | 14211RM30 | Monitorovací systém | 1 | súbor |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | M/M807/0061 | [5 empty] | D |  | 14211RM30 | 14211RM30 | 27.22.10 |  | 2
62 | MAT | 14211RM31 | Príslušenstvo - montážne pomôcky | 1 | súbor |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | M/M807/0062 | [5 empty] | D |  | 14211RM31 | 14211RM31 | 27.22.10 |  | 2
|  |  | 270 - Montáž potrubia ( M23 okrem plynovodov ) spolu: | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
|  |  | PRÁCE A DODÁVKY M spolu: | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
OSTATNÉ
OSTATNÉ
63 | 800 | 903123R00 | Geodetické práce po výstavbe-porealizačné zameranie a digitálne spracovanie modernizovaných rozvodov | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20 | U/0063 | [5 empty] | U |  | 903123R00 | 903123R00 | . . |  | 7
|  |  | OSTATNÉ spolu: | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
|  |  | OSTATNÉ spolu: | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
|  |  | Za rozpočet celkom: | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3.8 | [8 empty] | 0