## Cenová ponuka
Názov spoločnosti:
Sídlo spoločnosti:
IČO spoločnosti:
Platca DPH? ÁNO/NIE
Kontaktná osoba
Cenová ponuka zabezpečenie pravidelných kontrol Elektronického požiarneho systému v zmysle Vyhlášky MV SR č. 726/2002 Z.z.
p.č. | Názov položky | Predpokladaný počet | Jednotková cena položky v € bez DPH | DPH v % | Celková cena v € bez DPH | DPH v € | Celková cena v € s DPH
1 | zabezpečenie štvrťročnej kontroly EPS vrátane dopravy | 6 |  | 20% | 0 | 0 | 0
2 | zabezpečenie ročnej kontroly EPS vrátane dopravy | 2 |  | 20% | 0 | 0 | 0
3 | zaškolenie zamestannca na vykonávanie dennej kontroly EPS vrátane dopravy | 6 |  | 20% | 0 | 0 | 0
4 | zaškolenie zamestnanca na vykonávanie mesačnej kontroly EPS vrátane dopravy | 2 |  | 20% | 0 | 0 | 0
5 | Hodinová sazdba servisných prác v prípade nutného servisného zásahu vrátanie dopravy na miesto plnenia | 10 |  | 20% | 0 | 0 | 0
| Celková cena za predmet zákazky |  |  |  |  | 0 | 0
Pečiatka a podpis
Pozn.: Hospodársky subjekt vyplní takto zvýraznené položky

## špecifikácia zariadenia
Špecifikácia AriTech 2X-F2-FB-24
Sieťové napájanie
Napätie | 230 / 110 Vstr (+10% / -15%)
Frekvencia | 50 / 60 Hz (±5%)
Prúd | Nom. 0,6 / 1,3 A, Max. 1,5 / 3,15 A
Poistky | 2 / 4 A
Typ kábla | 3 x 1,5 mm² (L, N, PE)
Batérie | Max. 2 x 12 V/18 Ah
Výstupy
Programovateľné strážené | 4, 750 mA / 19,5-28 Vjs (24 Vjs nominálne)
Všeobecný požiar + Porucha strážený | 2, 350 mA / 19,5-28 Vjs (24 Vjs nominálne)
Všeobecný požiar + Porucha relé | 2
Napájanie AUX | 1 resetovateľný, 500 mA / 19,5 - 28 Vjs (24 Vjs nominálne)
Typ kábla | Odporúčaný 2 jadrá 1,5 mm² krútený pár
Ukončovací rezistor | 15 kohm
Vstupy
Programovateľné | 2
Typ kábla | Odporúčaný 2 jadrá 1,5 mm² krútený pár
Ukončovací rezistor | 15 kohm
Maximálna zátaž | 150 mA
Slučky
Výstup slučky | 2, 250 mA / 29 Vjs (29 Vjs až 36 Vjs )
Dĺžka kábla | 52 ohm / 500 nF max. 2 km
Typ kábla | Odporúčaný 2 jadrá 1,5 mm² krútený pár
Vlastnosti prostredia
Skladovacia teplota | -10°C až +50 °C
Pracovná teplota | 5°C až +40 °C
Relatívna vlhkost | max. 95 % (nekondenzujúca)
Mechanické
Veľkost (Š x H x V) | 450 x 171 x 550 mm
Hmotnosť | 7,4 kg (bez batérii)
Farba | RAL7035
Káblové vstupy (hore / dole / vzadu) | 18 (20 mm) / 2 (20 mm) / 2 odnímateľné platne
Krytie | IP30: iba pre použitie vnútri
Schválenia a súlad
Registrácia PTZ pre SR zak. 314/2001 Z. z. | Systém 2X
Spĺňa | NBNS21-100 NEN2535 LPCB BS5839-1 VdS
Certifikované | EN54-2 EN54-4 EN54-13 EN54-21
Environmentálne | CPD WEEE RoHS
Počet zariadení | 1 ks
Špecifikácia DP2051 - optický detektor
Pracovné napätie | 17 - 28 V js
Prúdová spotreba pri 24 V js | kľud< 150 uA / poplach LED: 2 mA - 7-segment: 2 mA
Indikácia poplachu | Biela LED (červená pri poplachu)
Výstup externej indikácie | 4 mA (205x bez výstupu)
Pracovná teplota | -10 až +70°C
Vlhkosť | 0 - 95% nekondenzujúca
Krytie | IP 43
Rozmery | Výška 5 cm, Priemer 10 cm
Počet zariadení | 106 ks
Špecifikácia DM2000 - tlačidlový hlásič
Pracovné napätie | 17 - 28 V, z komunikačnej slučky
Modulácia napätia | 4 - 9 V js
Kľudový prúd | < 250 uA
Prúd signalizácie LED | 2,5 mA maximum
Pracovná teplota | -10°C až 70°C
Pracovná vlhkosť | 0 - 95%; nekondenzujúca
Rozmery | 87 x 87 x 56 mm
Počet zariadení | 9 ks
Siréna adresná
Počet zariadení | 8 ks
Akumulátor 12V/18Ah
Počet zariadení | 2 ks