## Instructions
Instructions, how to fill-in tables on following sheets. | Inštrukcie, ako vyplniť tabuľky na nasledovných listoch
Please, fill-in only yellow highlighted cells, don't change formulas please. In case you need add some items to table, please, add rows to end of table. Cells, which are crossed through will not be evaluated and need not be filled-in. In the last column were inseted Comments, where it was necessary, read it please and use it please. | Vyplňte prosím iba žlto podsvietené bunky, nemeňte prosím vzorce. V prípade ak potrebujete doplniť položky, urobte tak pridaním riadkov na koniec tabuľky. Preškrtnuté bunky sa nebudú vyhodnocovať a nemusia byť vyplnené. Do posledného stĺpca boli vložené komentáre, tam kde to bolo potrebné, prečítajte si ic prosím a riadte sa nimi.
1. Sheet labeled Proposal | 1. List označený Návrh
- To this sheet please put your contact information (address) next to cell Tenderer. | - v bunke vedľa Uchádzača vyplňte prosím vaše kontaktné informácie (adresu).
- Next to cell "Delivery date" put please proposed delivery date for Takeover on compressor station (Takeover is defined in Draft commercial and contractual conditions). According this date will be evaluated the bid, as is described in article 4.2.2 of Competition Specifications. | - Vedľa bunky Dátum dodania vyplňte navrhovaný dátum Prevzatia na kompresorovej stanici (Prevzatie je definované v návrhu obchodných a zmluvných podmienok). Podľa tohto dátumu bude vyhodnocovaná ponuka, ako je uvedené v článku 4.2.2. Súťažných podkladov.
- Print please page "Proposal" and add it to bid as "Proposal of a Tenderer for meeting the bid evaluation criterion" | - Vytlačte prosím stránku Návrh a pridajte ju do ponuky ako "Návrh uchádzača na plnenie kritéria"
2. Sheet labeled "Must be" | 2. List označený Nutné
- on this sheet are all works, performances and parts necessary for Major overhaul, according information we have | - Na tomto liste sú práce, plnenia a diely nevyhnutné pre Hlavnú opravu podľa informácií, ktoré máme
- Tenderer shall fill-in all yellow highlighted cells | - Uchádzač vyplní žlto podsvietené bunky
- In column labeled "Number of items" are quantities we expect. All Tenderers have the same quantities in table. Don’t change values in this column! | - v stĺpci označenom "Počet položiek" sú uvedené množstvá, ktoré očakávame. Všetci Uchádzači majú v tabuľke rovnaké množstvá. Nemeňte údaje v tomto stĺpci!
- To the cells in column labeled "Maximal number of items" put please maximum quantities that can be expected during Major Overhaul. Will be subject of negotiations. | - Do stĺpca označeného ako "Maximálny počet položiek" vyplňte prosím maximálne množstvá, ktoré môžu byť pri Hlavnej Oprave očakávané.
3. Sheet labeled "Optional" | 3. List označený Voliteľné
- The same principles like for sheet "Must be" are applied to sheet Optional | - pre list Voliteľné platia rovnaké princípy ako pre list "Nutné"
4. Sheet labeled "Modifications" | 4. List označený modifikácie
- It is expected, that full span of respective modification will be quoted, if for example is quoted modification on combustor and the is nine combustors on RB211 24G DLE, quotation has contain modification on all combustors (it is not possible have modification only on one combustor...) | - Očakáva sa, že bude nacenený celý rozsah Modifikácie. Ak sa napríklad oceňuje modifikácia na spaľovacej komore a RB211 24G DLE má deväť spaľovacích komôr, cena musí obsahovať modifikácie všetkých deviatich spaľovacích komôr (nie je možné mať modifikovanú iba jednu spaľovaciu komoru...)
- Figures in column labeled "Maximal number of items" are only indicative | -Počty v stĺpci označenom "Maximálny počet položiek" sú iba indikatívne

## Must be (Nutné)
POLOŽKA | ŠPECIFIKÁCIA
ITEM | SPECIFICATION
Item | Specification | Špecifikácia
A 1 | GAS GENERATOR TRANSPORTATION | Preprava plynového generátora
A 1.1 | Transportation from compressor station to contractor's service shop, incl. insurance and other duties | Preprava z kompresorovej stanice do opravárenskej dielne dodávateľa, vrátane poistenia a ostatných poplatkov
A 1.2 | Transportation from contractor's service shop back to compressor station, incl. insurance and other duties | Preprava z opravárenskej dielne dodávateľa na kompresorovú stanicu, vrátane poistenia a ostatných poplatkov
A 1.3 | Transportation of rejected/scrapped components and discharge nozzles back to customer | Zásielka vymontovaných a neopraviteľných komponentov, vrátane výstupných dýz zákazníkovi
A 2 | "AS-RECEIVED" INSPECTION | Kontrola, obhliadka, po obdržaní
A 2.1 | Inspection for shipping damage, missing parts, general overall condition | Prehliadka poškodení, chýbajúcich častí, celkového stavu
A 4 | EXTERNAL WORKS | Vonkajšie práce
A 4.1 | Dismount peripheral parts and components and disassemble gas generator into single modules | Demontáž vonkajších častí a komponentov a rozobranie plynového generátora na jednotlivé moduly
A 5 | Modules disassembly and inspection | Demontáž modulov a posúdenie stavu
A 5.1 | Report on condition and scope of works - Interim report | Správa o zisteniach skutkového stavu
B.1 | Reassembly | Zloženie, zmontovanie do pôvodného stavu
B.1.1 | Reassemble module 1 | Zmontovanie modulu 1
B.1.2 | Reassemble module 2 | Zmontovanie modulu 2
B.1.3 | Reassemble module 3 | Zmontovanie modulu 3
B.1.4 | Reassemble module 4 | Zmontovanie modulu 4
B.1.5 | Reassemble module 5 | Zmontovanie modulu 5
B.1.6 | Rebuild engine | Spätná montáž generátora
B.2 | Test, Acceptance Run Test | Skúšobný štart stroja
B.2.1 | Carry out test run, acceptance run of the unit to Rolls-Royce standards CTS1193 to ensure proper thermodynamic condition and mechanical functioning of the unit. Record measured values and parameters to Rolls-Royce standards and quote baseline data. Including fuel gas for test | Vykonať test v súlade s CTS1193, skúšobný štart stroja podľa predpisov Rolls Royce aby bol zabezpečená funkčnosť stroja pri definovaných podmienkach. Zaznamenať namerané hodnoty a parametre podľa predpisov RollsRoyce. Vrátane palivového plynu na test.
B.3 | TEST RUN AFTER GAS GENERATOR REINSTALLATION ON SITE | Test a mapovanie stroja na kompresorovej stanici
B.3.1 | Qualified person to do mapping procedure. Technical assistance during start of gas generator after reinstallation ( 1 person1 day on site max 12 hours), mobilisation, demobilisation, travel expense costs. including re-mapping of installed engine | Štart plynového generátora po spätnej inštalácii pod dohľadom osoby oprávnenej výrobcom vykonávať mapping ( jedna osoba jeden deň na pracovisku max 12 hodín) vrátane mappingu, nastavenia hodnôt
B.3.2 | One extra day, including travel expense costs. (car hire, hotel) | Každý nasledujúci deň, vrátane nákladov na dopravu, požičanie auta, ubytovanie
M 1 | Module 01
M 1.1 | repair schemes | schémy opráv
M 1.1.1 | Visually inspect 01 module | vizuálna kontrola modulu 01
M 2 | Module 02
M 2.1 | IP Compressor Rotor | Rotor IP kompresora
M 2.1.1 | repair schemes | schéma opráv
M 2.1.1.1 | Subject the IP Compressor Rotor to a dynamic check balance | Vykonať dynamické vyváženie rotora IP kompresora
M 2.1.1.2 | Inspect the IP Compressor Front Roller Bearing in accordance with RN 5019 | Prezrieť predné ložisko IP kompresora v súľade s RN 5019
M 2.2 | IP Compressor Casings | Skriňa IP kompresora
M 2.2.1 | repair schemes | schéma opráv
M 2.2.1.1 | Disassemble IP Compressor to stage 5 and 6 | Rozobrať skriňu IP kompresora stupeň 5 a 6
M 2.2.1.2 | Clean and inspect all components | Vyčistiť a skontrolovať všetky komponenty
M 2.2.1.3 | Stages 5-6 stator vanes reprotect with dense pack coating | Aplikovať nástrek dense pack 5 a 6 stupňa IP kompresora
M 2.2.1.4 | Stage 5-6 Inner Shroud - Re-application of damping medium Repair No.10365 | Aplikovať tlmiacu penu do statora 5 až 6. stupňa kompresora
M 3 | Module 03
M 3.1 | repair schemes | schéma opráv
M 3.1.1 | Dismantle module 03 to remove stage 07 OGV and pawl carrier | Rozobrať modul 03 do stavu kedy je možné vybrať vnútorný kruh 07 OGV a nosič západiek
M 3.1.2 | Visually and dimensionally inspect the Pawl Carrier, Starter Pawls, Pins and Stops then subject to an NDT Inspection. Blend the Pawls in accordance with OIA 075 (if required). Following rebuild, replace the Pawl Springs with new components then spin test the Starter Pawl Assembly in accordance with CTS 1154 | Vizuálne a rozmerovo skontrolovať nosič západiek volnobežky štartéra, kolíky a zarážky, potom podrobiť NDT (nedeštruktívnej) inšpekcii. Zameniť západky v súľade s OIA 075 (ak je potrebné). Vymeniť pružiny zarážok novými a potom vykonať roztáčací test zostavy štartéra, v súľade s CTS 1154
M 3.1.3 | Following the removal of the Inner Shrouds, clean and dimensionally inspect the Stage 7 OGV | Nasledovne po vymontovaní vnútorných kruhov, vyčistiť a rozmerovo skontrolovať lopatky 7 stupňa OGV.
M 3.1.4 | Stage 7 OGV - re-application of damping medium Repair No.RN5014 | Obnovenie tlmiaceho prvku na 7 stupni OGV podľa RN5014
M 4 | Module 04
M 4.1 | HP compressor assembly | Zostava vysokotlakého kompresora
M 4.1.1 | repair schemes | schéma opráv
M 4.1.1.1 | Fully dismantle of HP compressor | Úplne rozobrať HP kompresor
M 4.1.1.2 | Clean and inspect of all components | vyčistiť a skontrolovať všetky súčiastky
M 4.1.1.3 | Following rebuild, subject the HP Compressor Rotor to a dynamic balance | Po zostavení vykonať dynamické vyváženie rotora HP kompresora
M 4.1.1.4 | Reprotect stage 4 compressor blades, price for all set | obnovenie povlaku na lopatkách 4 stupňa, cena za celý set
M 4.1.1.5 | Reprotect stage 1- 5 HP compressor vanes | obnovenie povlaku na lopatkách 1-5 stupňa, cena za všetkých 5 stupňov kompresora
M 4.1.1.6 | Superpolish HP compressor blades, price for all 6 stages | leštenie lopatiek HP kompresora, cena za všetkých 6 stupňov kompresora
M 4.2 | Combustion system | Spaľovací systém
M 4.2.1 | repair schemes | schéma opráv
M 4.2.1.1 | Dismantle to detail | Úplne rozobrať spaľovací systém
M 4.2.1.2 | Clean and inspect of all components | vyčistiť a skontrolovať všetky súčiastky
M 4.2.1.3 | Strip and crack test the Colander Plates, inspect to OIA 060. | Test na opotrebenie a trhliny dielu Colander plate, vykonanie v súlade s OIA 060
M 4.2.1.4 | Carry out inspection of discharge nozzles price per set | Vykonanie prehliadky na výstupných tryskách zo spaľovacej komory cena za sadu
M 4.2.1.5 | Reprotection of colander plates with serW / per set (9 pcs) | Aplikovanie ochranného povlaku serW na diel Colander plate cena za sadu (9 ks)
M 4.2.1.6 | Consign the combustion swirler assemblies for overhaul, embodiment of Mod 1509 (SermaLoy Jon Secondary Gas Feed Ring) and airflow test in accordance with CTS 1190. Ensure the rear locating diameter on the Combustion Swirlers is to Mod 1263 (close tolerance locating ring) dimensions - light repair / per swirler | Vykonanie prehliadky a opravy zostavy víričov, aplikácia modifikácie Mod 1509 vykonanie prietokoveho testu v súlade s CTS 1190 Vyhodnotenie zadného priemeru víričov podľa Mod 1263 - ľahká oprava cena na víríč
M 4.2.1.7 | Consign the combustion swirler assemblies for overhaul, embodiment of Mod 1509 (SermaLoy Jon Secondary Gas Feed Ring) and airflow test in accordance with CTS 1190. Ensure the rear locating diameter on the Combustion Swirlers is to Mod 1263 (close tolerance locating ring) dimensions - heavy repair / per swirler | Vykonanie prehliadky a opravy zostavy víričov, aplikácia modifikácie Mod 1509 vykonanie prietokoveho testu v súlade s CTS 1190 Vyhodnotenie zadného priemeru víričov podľa Mod 1263 - oprava vačšieho rozsahu cena na víríč
M 4.3 | HP Nozzle Box Assembly | Zostava bloku vysokotlakých dýz
M 4.3.1 | repair schemes | schéma opráv
M 4.3.1.1 | Dismantle the Nozzle box to detail | Rozobrať sústavu dýz do detailu
M 4.3.1.2 | Clean and inspect all components | vyčistiť a prezrieť všetky komponenty
M 4.4 | HP Turbine Assembly | Zostava vysokotlakovej turbíny
M 4.4.1 | repair schemes | schéma opráv
M 4.4.1.1 | Dismantle HP turbine assembly to detail | Rozobrať HP turbínu do detailu
M 4.4.1.2 | Clean and inspect all components | vyčistiť a prezrieť všetky komponenty
M 4.4.1.3 | Dynamically balance HP Turbine Assembly following full rebuild | Dymanické vyváženie zostavy rotora vysokotlakovej turbíny po zostavení
M 4.4.1.4 | Reprotect the Inner Race with SermeTel ‘W’ | Aplikácia ochranného povlaku sermeTel W na ložiskové lôžko cena za kus
M 4.4.1.5 | HP Seal Segment replace honeycomb lining | Výmena voštinovej časti na tesnení vysokotlakového rotora cena za kus
M 4.4.1.6 | Repair of outer shroud interlocks of all HP turbine blades, price for piece, one blade | Lopatka vysokotlakovej turbíny, oprava vonkajšieho spojenia a nanesenie platino aluminidového povlaku cena za kus
M 4.4.1.7 | Reprotect HP turbine blades with platinum aluminide coating price for piece, one blade | aplikovať ochranu HP lopatiek platino alumidiovym povlakom ena
M 5 | Module 05
M 5.1 | IP Turbine casing assembly | Zostava skrine strednotlakovej turbíny
M 5.1.1 | repair schemes | schéma opráv
M 5.1.1.1 | Full dismantle IP turbine casing assembly | rozobrať do detailu
M 5.1.1.2 | Clean and inspect of all components | vyčistiť a prezrieť všetky komponenty
M 5.1.1.3 | Subject the Liner and Locking Segments to a dimensional and NDT inspection. | Vykonať nedeštruktívnu inšpekciu pridržiavacích segmentov
M 5.1.1.4 | Overhaul of HP & IP Roller Bearings in accordance with RN5019 | Ložiská vosokotlakovej a nízkotlakovej časti prezrieť a vyčistiť ultrazvukomv sulade s RN5019
M 5.1.1.3 | Replace the Thread Inserts at the Casing T6 Thermocouple locations | výmena závitových vložiek v casingu, pre T6 tepomery
M 5.1.1.4 | Reprotect HP IP bearing support | Aplikácia povlaku na závitové vložky opory stredno/vysokotlakovej časti cena za kus
M 5.2 | IP Turbine assembly | Zostava vysokotlakej turbíny
M 5.2.1 | repair schemes | schéma opráv
M.5.2.1.1 | Dismantle IP turbine assembly | rozobrať do detailu
M.5.2.1.2 | Clean and inspect of all components | vyčistiť a prezrieť všetky komponenty
M.5.2.1.3 | Replacement of shaft retaining clip | Výmena zadržiavača hriadeľa
M.5.2.1.4 | IP Turbine Shaft - re-protect with SermeTel "W" Repair No. RN5025/30 | aplikácia povlaku SermeTel W
M.5.2.1.5 | IP Turbine Inner Race assembly - re-protect with SermeTel "W" Repair No. RP4617 | aplikácia povlaku SermeTel W
M.5.2.1.6 | Subject the IP turbine assembly to a dynamic balance | Dynamické vyváženie strednotlakového rotora turbíny
M 6 | Module 06
M 6.1 | repair schemes | schéma opráv
M 6.1.1 | Clean and inspect all components | vyčistiť a skontrolovať všetky časti
M 6.1.2 | Subject the following components to NDT inspection:Front Engine-Lifting Mount, 04 Module Lifting Points | Na nasledovných častiach vykonať boroskopickú kontrolu : Predný zdvíhací výstupok, zdvíhacie bodu modulu 04
M 6.1.2 | Consign the Fuel Injectors for clean, flow test and calibration price per set | Prietokový test vstrekovačov cena za sadu
M 6.1.3 | Pressure test the Gas Manifold Ring Assemblies and Feed Pipes, price for testing of all 4 manifolds | Tlaková skúška rozvodového potrubia paliva a distribučných rúrok, cena za test všetkých 4 manifoldov
M 6.1.4 | Overhaul the Davis Valve and embody Mod 1512 – Improved seals and new internal spring with increased strength | Oprava Davisovho ventilu a vykonanie modifikácie Mod 1512 vylepšenie tesnení a nová pružina s vačšou tuhosťou
M 6.1.5 | Consign the MOOG Valve for Overhaul | Oprava ventilu MOOG
M 6.1.6 | Function Test the Vent Valve in accordance with TL1108 | Vykonanie funkčného testu vzduchového ventilu v súlade s TL 1108
M 6.1.7 | Visually and electrically inspect RVDT and harness | Kontrola RVDT, elektrická a kontrola kabeláže
M 6.1.8 | Clean and inspect all Electrical Equipment | Vyčistenie a kontrola elektrického vybavenia
M 6.1.9 | Visually inspect the Nose Bullet | Vizuálna prehliadka nosa vo vstupnej časti generátora
M 6.1.10 | Following re-assembly, wirelock the 05 Module oil pipes at the pipe/Module interface | Po spätnom zostavení zaistiť drôtom rozvodné rúrky oleja na rozhraní rúrka/modul 05
M 6.1.11 | Consign the Transportation Stand and Engine Mounting Trunnions for re-protection and re-certification | Kontrola prepravný rám a čapy, nanesenie ochranného povlaku a vystavenie certifikátu o spôsobilosti
M 6.1.12 | Fit an L1 Oil Filter on despatch; refer R-R Service Bulletin No 55 | vložiť dočasný filter do L1, podľa SB 55
M 6.1.13 | Overhaul of hydraulic starter | oprava hydraulického Štartéra
M 6.1.14 | Overhaul of starter gearbox | oprava prevodovky štartéra
M 6.1.15 | Clean and inspect HP3 filter | Kontola a čistenie filtra HP3
M 6.1.16 | IP Bleed Valve - Overhaul and test Repair No. CTS1159 price per valve | IP Odpúšťací ventil - oprava a test podľa CTS 1159
M 6.1.17 | Handling Bleed Valve - Overhaul and test Repair No. CTS1160 price per valve | Handling Odpúšťací ventil - oprava a test podľa CTS 1160
M 6.1.18 | Starting Bleed Valve - Overhaul and test Repair No. CTS1161 price per valve | Štartovací - Odpúšťací ventil - oprava a test podľa CTS 1161
NOTES
| 2. Heat shields to be removed by customer before shipping to workshop | Tepelné štíty spaľovacích komôr budú zdemontované pred odoslaním do dielne dodávateľa, zostávajú u zákazníka
| 3. Hydraulic starter and gearbox - will be send with the engine | Hydraulický štartér a prevodovka hydraulického štartéra zostávajú na generátore
| 4. new components not covered in this specification will be priced from official Siemens price list | Nové náhradné diely, ktoré nie sú spomenuté v tejto špecifiácii budú ocenené z oficiálneho cenníka náhradných dielov Siemens
| 5. refurbished components will be priced from official Siemens price list | Opravené diely, budú ocenené z oficiálneho cenníka náhradných dielov Siemens

## Optional (Voliteľné)
POLOŽKA | ŠPECIFIKÁCIA
ITEM | SPECIFICATION
Item | Specification | Špecifikácia
M 1 | Module 01
M 1.2 | works | práce
M 1.2.1 | dismantle to detail of module 01 | rozobrať modul 01
M 1.2.2 | Slave Hydraulic Ram Overhaul and function test Repair No. FSTS 115 / set price (3 pcs) | oprava a funkčný test Slave hydraulic ram podľa FSTS 115 cena za 3 ks
M 1.2.3 | 01 Module component reprotection (air intake casing VIGV system), price for all components | Obnovenie ochrany komponentov modulu 01 ( vstup vzduchu systém VIGV)
M 1.2.4 | VIGV journal locations corrosion protection | aplikovanie ochrany proti korózíi na ložiská VIGV
M 1.2.5 | Pivot arms reprotect price for set 34 pcs | aplikácia ochrany na nosný prvok, cena za set 34 ks
M 1.2.6 | Spigot flame plating | Pokovovanie kolíkov cena za kus
M 1.2.7 | Rear carrier seal abradable lining replacement | Obnovenie povrchu na tesnení zadného unášača cena za kus
M 1.2.8 | Front bearing housing abradable lining replacement | Obnovenie povrchu na prednom ložiskovom domci cena za kus
M 1.2.9 | VIGV journal chrome plate + serW recoat | Kruhová chrómová platňa VIGV + znovuaplikácia povlaku serW cena za kus
M 1.2.10 | VIGV airfoil weld repair + serW recoat | Oprava profilu VIGV zváraním + aplikácia povlaku serW cena za kus
M 1.2.11 | IP compressor roller bearing overhaul - medium repair | IP ložisko - ľahká oprava
M 1.2.12 | IP compressor roller bearing overhaul - heavy repair | IP ložisko - úplná oprava
M 1.2.13 | reprotect actuating arms price for all 3 pieces | aplikácia ochranného povlaku na pohyblivé rameno
M 1.2.14 | reprotect VIGV ram mounting brackets price for all 3 pieces | aplikácia ochranného povlaku na montážne úchyty VIGV
M 1.3 | replacement parts | diely
M 1.3.1 | Trunnions replacement price per piece | výmena kolíkov cena za kolík
M 1.3.2 | IP compressor roller bearing - new part, price per piece | hlavné ložisko
M 1.3.3 | Bush outer price per piece | vonkajšie podložky cena za kus
M 1.3.4 | seal LW 100258 price per piece | tesnenie
M 1.3.5 | VIGV (vane) price per piece | lopatka VIGV
M 1.3.6 | Bush inner price per piece | vnútorné podložky cena za kus
M 2 | Module 02
M 2.1 | works | práce
M 2.1.1 | Disassemble IP Compressor Rotor to detail | Vyčistiť a skontrolovať IP rotor
M 2.1.2 | Clean and inspect all components | Vyčistiť a skontrolovať všetky komponenty
M 2.1.3 | Rebuild and balance IP compressor rotor | Zloženie rotora a vyváženie
M 2.1.4 | Machine IP compressor front stub shaft | Opracovanie rotora strednotlakého kompresora
M 2.1.5 | Inspection and machine of stage 6/7 compressor disc RN 5023 | Kontrola a opracovanie stupňov 6 a 7 rotorového disku RN 5023
M 2.1.6 | Compressor blade superpolish per stage | Leštenie kompresorových lopatiek, cena za stupeň
M 2.1.7 | Reprotect stage 1 disc | aplikovať ochranný povlak na disk 1
M 2.1.8 | Reprotect stage 6 and 7 disc | aplikovať ochranný povlak na disk 6 a 7
M 2.1.9 | Dress repair for compressor blade, price for piece | oprava lopatky kompresora, cena za kus
M 2.1.10 | Reprotect front stubshaft | aplikovať ochranný povlak na predný rotor
M 2.1.1 | replacement parts | diely
M 2.1.1.1 | IP Curvic coupling bolts price per set | Čapy spojky
M 2.1.1.2 | Stage 2 Blade new part price per piece | lopatka stupeň 2 cena za kus
M 2.1.1.3 | Stage 3 Blade new part price per piece | lopatka stupeň 3 cena za kus
M 2.1.1.4 | Stage 4 Blade new part price per piece | lopatka stupeň 4 cena za kus
M 2.1.1.5 | Stage 5 Blade new part price per piece | lopatka stupeň 5 cena za kus
M 2.1.1.6 | Stage 6 Blade new part price per piece | lopatka stupeň 6 cena za kus
M 2.1.1.7 | Stage 7 Blade new part price per piece | lopatka stupeň 7 cena za kus
M 2.1.1.8 | UL 12296 lock plate stage 2 replacement part price per piece | zaisťovací prvok lopatiek stupňa 2
M 2.1.1.9 | UL 12298 lock plate stage 3 replacement part price per piece | zaisťovací prvok lopatiek stupňa 3
M 2.1.1.10 | LK 73339 lock plate stage 4 replacement part price per piece | zaisťovací prvok llopatiek stupňa 4
M 2.1.1.11 | UL 12300 lock plate stage 5 replacement part price per piece | zaisťovací prvok lopatiek stupňa 5
M 2.1.1.12 | LK 78966 lock plate stages 6 and 7 replacement part price per piece | zaisťovací prvok lopatiek stupňov 6 and 7
M 2.1.1.13 | front stubshaft | predný rotor
M 2.2 | IP Compressor Casings | Skriňa IP kompresora
M 2.2.2 | works | práce
M 2.2.3 | Replace the Thread Inserts on the 02/03 Casing interface | Vymeniť závitové vložky na rozhraní skríň modulov 02 a 03
M 2.2.4 | Stages 1-4 stator vanes reprotect with dense pack coating | aplikovanie dense pack coating na statorové lopatky 1 aź 4 stupňa
M 2.2.5 | Stage 1-4 Inner Shroud - Re-application of damping medium Repair No.10365 | Aplikovanie tlmiacej peny na vnutorný kruh statorových lopatiek, oprava č 10365
M 2.2.6 | Reprotect compressor casings | Obnovenie ochrany kompresorovej skrine
M 2.2.7 | Weld repair T-slots | Oprava T-drážok zváraním cena za stupeň
M 2.2.8 | Weld repair inner feet - stage 5 price for stage | oprava uchytenia lopatiek zváraním, stupeň 5, cena za stupeň
M 2.2.9 | Weld repair inner feet - stage 6 price for stage | Oprava vnútornej časti stupňov 6 cena za stupeň
M 2.2.10 | Braze repair outer shrouds - stage 5 price for stage | Oprava vonkajších kruhov stupňov 5 spájkovaním cena za stupeň
M 2.2.11 | Braze repair outer shrouds - stage 6 price for stage | oprava spajkovaním na vonkajšom kruhu lopatiek, stupeň 6, cena za stupeň
M 2.2.12 | stage 1-6 IP rotor path reapply abradable lining | aplikácia oderového povlaku na stator 1-6 stupňa
M 2.2.13 | stage 1-6 IP inner shroud reapply abradable lining | aplikácia oderového povlaku na stator 1-6 stupňa
M 2.2.14 | Allignment holes repair - stage 5 and 6 / per stage | oprava vystreďovacích kolíkov, stupeň 5 a 6 cena za supeň
M 2.2.15 | Stator vane recoat / per stage | aplikácia ochranneho povlaku na statorové lopakty, cena za stupeň
M 2.2.16 | Weld repair of vane abutment face to achieve build clearances price for piece, one vane | oprava lopatky zváraním
M 2.2.1 | replacement parts | diely
M 2.2.1.1 | STAGE 6 INNER SHROUD LW 17739 price for piece | vnútorný kruh 6 stupňa price per piece
M 2.2.1.2 | stage 5 inner shroud | vnútorný kruh 5 stupňa
M 2.2.1.3 | stage 1 inner shroud liner price per piece | vymedzovač 1 stupňa
M 2.2.1.4 | stage 2 inner shroud liner price per piece | vymedzovač 2 stupňa
M 2.2.1.5 | stage 3 inner shroud liner price per piece | vymedzovač 3 stupňa
M 2.2.1.6 | stage 4 inner shroud liner price per piece | vymedzovač 4 stupňa
M 3 | Module 03
M 3.1 | works | práce
M 3.1.1 | Clean and inspect all components | Vyčistiť a skontrolovať všetky komponenty
M 3.1.2 | Replace the Thread Inserts at the following locations: All Borescope Ports, BOV mounting flange, Starter Motor mounting flange | Vymeniť závitové vložky na nasledovných miestach, všetky otvory pre boroskopovanie, príruba odpúštacích ventilov BOV, príruba štartéra
M 3.1.3 | Subject the HP Stubshaft to a dynamic check balance | Vykonať dynamické vyváženie HP hriadeľa
M 3.1.4 | Subject the IP Stubshaft to a dynamic check balance | Vykonať dynamické vyváženie IP hriadeľa
M 3.1.5 | IP 7 vane assembly abradable lining and coating renewal price per set | aplikácia oderového povlaku a obnovenie na zostave IP7 statorových lopatiek
M 3.1.6 | IP thrust bearing overhaul | oprava IP axiálneho ložiska
M 3.1.7 | HP thrust bearing overhaul | oprava HP axiálneho ložiska
M 3.1.8 | Reprotect outer casing | Obnovenie ochranného povlaku vonkajšej skrine
M 3.1.9 | IGB driven roller bearing IP overhaul | Obhliadka a oprava valčekového ložiska IGB prevodovky - hnaná strana cena za kus
M 3.1.10 | IGB driven ball bearing overhaul | Obhliadka a oprava gulôčkového ložiska IGB prevodovky hnaná strana cena za kus
M 3.1.11 | IGB driving roller bearing overhaul | Obhliadka a oprava valčekového ložiska IGB prevodovky - hnacia strana cena za kus
M 3.1.12 | IGB driving ball bearing overhaul | Obhliadka a oprava gulôčkového ložiska IGB prevodovky - hnacia strana cena za kus
M 3.1.13 | Step seal abradable lining renewal | aplikácia oderového prvku
M 3.1.14 | Bearing housing abradable lining renew | aplikácia oderového prvku
M 3.1.15 | Labyrinth seal assembly nickel graphite renewal | aplikácia nikel grafitového prvku
M 3.1.16 | Inner air seal sleeve abradable lining renewal | Obnovenie povlaku na tesnení cena za kus
M 3.1.17 | Outer air seal sleeve abradable lining renewal | Obnovenie povlaku na ložiskovom domci cena za kus
M 3.1.18 | Slotted nut phosphate coating | Drážková matica povlakovanie fosfátovaním cena za kus
M 3.1.19 | IP 7 vane assembly weld repair to inner feet, price for complete assembly | Statorové lopatky 7 stupňa strednotlakého kompresora obnovenie povlaku cena za kus
M 3.1.20 | IP 7 vane assembly braze repair to outer shroud, price for complete assembly | Statorové lopatky 7 stupňa strednotlakého kompresora oprava zváraním cena za kus
M 3.1.21 | IP 7 inner shroud assembly reprotection, price for complete assembly | Statorové lopatky 7 stupňa strednotlakého kompresora oprava vonkajšieho kruhu spájkovaním cena za kus
M 3.1.23 | Reapply of tribomet plating to the principles of Mod. 1249 / unit price | Aplikácia pokovovacieho nástreku Tribomet Mod.1249
M 3.1.24 | Renew the Air Seal abradable lining LW 14474 | aplikácia oderového prvku LW 14474
M 3.1.25 | HP stubshaft reprotect | oprava zostavy rotora
M 3.1.26 | HP stubshaft inner sleeve - re Metco and reprotect | oprava zostavy vnútornej obíjmky rotora
M 3.1.27 | Repair 03 Module Casing HP Compressor Locating diameter by welding and machining | oprava modulu 03, prispôsobenie locating diameter
M 3.1.28 | IP stubshaft reprotect | oprava zostavy rotora
M 3.2 | replacement parts | diely
M 3.2.1 | Spring (single life part) Part No. LW12759 per set (10 pcs) | Pružina LW12759 cena za sadu 10 ks
M 3.2.2 | HP main line bearing new part price per piece | hlavné HP ložisko
M 3.2.3 | IP main line bearing new part price per piece | hlavné IP ložisko
M 3.2.4 | pawls LW 12759 - price for all set | západka štartérovej hlavy LW 12759
M 3.2.5 | HP speed probe price per piece | snímač rýchlosti
M 4 | Module 04
M 4.1 | works | práce
M 4.1.1 | Reapply stage 1 rotor path linings and reprotection of the casing price per stage | Aplikovať úpravu povrchu rotora stupňa 1 a obnoviť povlak skrine cena za kus
M 4.1.2 | Reapply stage 2 rotor path linings and reprotection of the casing price per stage | Aplikovať úpravu povrchu rotora stupňa 2 a obnoviť povlak skrine cena za kus
M 4.1.3 | Reapply stage 3 rotor path linings and reprotection of the casing price per stage | Aplikovať úpravu povrchu rotora stupňa 3 a obnoviť povlak skrine cena za kus
M 4.1.4 | Reapply stage 4 rotor path linings and reprotection of the casing price per stage | Aplikovať úpravu povrchu rotora stupňa 4 a obnoviť povlak skrine cena za kus
M 4.1.5 | Reapply stage 5 rotor path linings and reprotection of the casing price per stage | Aplikovať úpravu povrchu rotora stupňa 5 a obnoviť povlak skrine cena za kus
M 4.1.6 | Reapply stage 6 rotor path linings and reprotection of the casing price per stage | Aplikovať úpravu povrchu rotora stupňa 6 a obnoviť povlak skrine cena za kus
M 4.1.7 | Reapply stage 1 inner shroud linings and reprotection of the shroud , one pair, two halves | Znovuaplikovanie vnútornej vrstvy na kruh 1 stupňa a aplikácia ochranného povlaku cena za kus
M 4.1.8 | Reapply stage 2 inner shroud linings and reprotection of the shroud one pair, two halves | Znovuaplikovanie vnútornej vrstvy na kruh 2 stupňa a aplikácia ochranného povlaku cena za kus
M 4.1.9 | Reapply stage 3 inner shroud linings and reprotection of the shroud one pair, two halves | Znovuaplikovanie vnútornej vrstvy na kruh 3 stupňa a aplikácia ochranného povlaku cena za kus
M 4.1.10 | Reapply stage 4 inner shroud linings and reprotection of the shroud one pair, two halves | Znovuaplikovanie vnútornej vrstvy na kruh 4 stupňa a aplikácia ochranného povlaku cena za kus
M 4.1.11 | Reapply stage 5 inner shroud linings and reprotection of the shroud one pair, two halves | Znovuaplikovanie vnútornej vrstvy na kruh 5 stupňa a aplikácia ochranného povlaku cena za kus
M 4.1.12 | Reprotection of stage 1 - 4 HP stator vanes / per stage | plikácia ochranného povlaku na stupne 1až 4 statorových navádzacích lopatiek cena za stupeň
M 4.1.13 | Weld repair frettage to HP stator vanes price for one vane | oprava otlčenia na statorových lopatkách HP kompresora
M 4.1.14 | Tribomet plating to HP stator vanes price for one vane | aplikácia plátovania Tribomet na statorové lopatky vysokotlakového kompresora
M 4.1.15 | Local blend repair to vane price per vane | Lokálna oprava trhlín na lopatke cena za lopatku
M 4.1.16 | Replace rivets on inner shroud per stage | Výmena nitov na vnútornom kruhu cena za stupeň
M 4.1.17 | HP compressor blade tip extention, price per stage | predlženie špičky lopatky - lopatiek vysokotlakového kompresora cena za stupeň
M 4.1.18 | Replace Boroscope Boss on outer case IAW S405203 | Výmena boroskopického otvoru IAW S405203
M 4.1.19 | LW17810 HP Compressor OGV case, repair cracks in discharge chute | oprava prasklín na kruhu OGV - LW17810
M 4.1.20 | Reclaim stage 1-2 discs locating diameter price per disc | náprava rozmeru diskov 1-2
M 4.1.21 | Reclaim stage 3 disc locating diameter price per disc | náprava rozmeru disku 3
M 4.1.22 | Reclaim stage 4-6 discs locating diameter price per disc | náprava rozmeru diskov 4-6
M 4.1.23 | Reprotect stage 3 disc | obnovenie ochrany na disku 3
M 4.1.1 | replacement parts | diely
M 4.1.3.1 | stage 1 HP compressor blade | lopatka HP kompresora stupeň 1
M 4.1.3.2 | stage 2 HP compressor blade | lopatka HP kompresora stupeň 2
M 4.1.3.3 | stage 3 HP compressor blade | lopatka HP kompresora stupeň 3
M 4.1.3.4 | stage 4 HP compressor blade | lopatka HP kompresora stupeň 4
M 4.1.3.5 | stage 5 HP compressor blade | lopatka HP kompresora stupeň 5
M 4.1.3.6 | stage 6 HP compressor blade | lopatka HP kompresora stupeň 6
M 4.1.3.7 | LK67716 'LINER ROTOR PART | Podložka rotorová časť
M 4.1.3.8 | LK67717 'LINER ROTOR PART | Podložka rotorová časť
M 4.1.3.9 | LK70667 'LINER | Podložka
M 4.1.3.10 | LK73231 'LINER | Podložka
M 4.1.3.11 | U999401 SEAL | Tesnenie
M 4.1.3.12 | UL18288 'LOCK PLATE, BLADE PT | Zaisťovaci prvok, lopatka
M 4.1.3.13 | UL18289 'LOCK PLATE, BLADE PT | Zaisťovaci prvok, lopatka
M 4.1.3.14 | LK37898 Boroscope Plug | boroskopická zátka
M 4.2 | Combustion system | Spaľovací systém
M 4.2.1.1 | Replace of long combustor discharge nozzles for new components, price for set (9pcs) | Výmena výstupových dýz pre dlhú spaľovaciu komoru cena za sadu 9 ks
M 4.2.1.2 | Replace of long combustor discharge nozzles for refurbished components, price for set (9pcs) | Výmena výstupových dýz pre dlhú spaľovaciu komoru, použitie repasovaných komponentov cena za sadu 9 ks
M 4.2.1.3 | Consign the discharge nozzles for overhaul and flow test to CTS 1191 - light repair / per nozzle | Vykonanie prehliadky opravy a prietokového testu na výstupných tryskách podľa CTS 1191 - ľahká oprava cena na trysku
M 4.2.1.4 | Consign the discharge nozzles for overhaul and flow test to CTS 1191 - heavy repair / per nozzle | Vykonanie prehliadky opravy a prietokového testu na výstupných tryskách podľa CTS 1191 - oprava vačšieho rozsahu cena na trysku
M 4.2.1.5 | Repair of discharge nozzles - Full overhaul including reprotection & Lettex Box replacement | Vykonanie prehliadky opravy a prietokového testu na výstupných tryskách podľa CTS 1191 - úplná oprava s výmenou výstupnej Časti, Letterbox, cena na trysku
M 4.2.1.6 | combustion swirler assemblies gas feeder replacement price per piece | swirlery spaľovacej komory, výmena prívodu plynu, cena za kus
M 4.2.1.7 | Combustor Support - Repair worn location bore Repair No. S405285 price per piece | Opora spaľovacej komory oprava opotrebovaného otvoru č. opravy S405285 cena za kus
M 4.2.1.8 | Combustor Support - Repair hard face coating Repair No. S405274 price per piece | Opora spaľovacej komory oprava a nanesenie ochranného povlaku č. opravy S405274 cena za kus
M 4.2.1.9 | Combustor support replace existing collar IAW S405279 Part 2 price per piece | Opora spaľovacej komory výmena objímky cena za kus
M 4.2.1.10 | Combustor Support, Polish stiffening Ring IAW S405279 Part 1price per piece | Opora spaľovacej komory výmena spevňovacieho kruhu
M 4.2.1.11 | Reprotection of combustor outer casings price per piece | Aplikácia ochranného povlaku na skrine spaľovacej komory
M 4.2.1.12 | Reprotection of 9 combustor pots price for set | aplikácia ochrany na 9 spaľovaích komôr
M 4.2.1.13 | Repair of colander plates - Welding & Reprotection price per piece | oprava colander plate cena za sadu cena za kus
M 4.3 | HP Nozzle Box Assembly | Zostava bloku vysokotlakých dýz
M 4.3.1 | works | práce
M 4.3.1.1 | Service exchange HP NGV, price per set | výmena lopatiek HP NGV za nové, cena za novú sadu
M 4.3.1.2 | HP NGV with Mod 1336 incorporated, new siemens part, price for set | Lopatky NGV s modifikáciou Mod 1336, nový diel Siemens, cena za set
M 4.3.1.3 | HP NGV - light repair, price per piece | Lopatky NGV, ľahká oprava, cena za kus
M 4.3.1.4 | HP NGV - heavy repair, price per piece | Lopatky NGV, kompletná oprava, cena za kus
M 4.3.1.5 | Discharge nozzle locating guide ring - weld repair and renew hard face coating | Výmena platne cena za platňu
M 4.3.1.6 | HP NGV rear locating ring - weld repair and renew hard face coating | Vymedozvací kruh výstupných trysiek oprava zváraním a obnova povlaku cena za kus
M 4.3.1.7 | HP NGV front locating ring - renew hard face coating and fit liner | Zadný vymedzovací kruh NGV vysokotlakového kompresora oprava zváraním a obnova povlaku cena za kus
M 4.3.1.8 | Replace honeycomb lining on excentric seals | Predný vymedzovací kruh NGV vysokotlakóvého kompresora prava zváraním a obnova povlaku cena za kus
M 4.3.2 | replacement parts | diely
M 4.3.2.1 | LW 17107 HP seal segment | tesnenie HP
M 4.3.2.2 | LW 18024 location guide ring | vymedzovací kruh
M 4.3.2.3 | LW 18224 Outer guide ring | vonkajší vymedzovací kruh
M 4.4 | HP Turbine Assembly | Zostava vysokotlakej turbíny
M 4.4.1 | works | práce
M 4.4.1.1 | HP NGV LPM - Liburdi Powder Metallurgy restoration, price per vane | Lopatka NGV, oprava procesom Liburdi, cena za kus
M 4.4.1.2 | rejuvenation of HP trubine blade, price per blade | oprava lopatky vysokotlakovej turbíny, cena za kus
M 4.4.1.3 | Repair cracking to HP seal segment birdmouth locations price for piece, one segment | Oprava poškodení na segmentoch tesnenia vysokotlakového rotora cena za kus
M 4.4.1.4 | Repair of the HP seal segment and sealing strip locations price for piece, one segment | Oprava tesnenia na vysokotalkovom rotore a a tesniacich plôšok cena za kus
M 4.4.1.5 | Repair frettage to HP seal segment locating ring price for piece, ring | Oprava vymedzovacieho kruhu na tesnení vysokotlakového rotora cena za kus
M 4.4.1.6 | Repair HP turbine blades sealing fins, per blade | Oprava tesniacich rebier na lopatkách vysokotlakovej turbíny cean za lopatku
M 4.4.1.7 | Machine HP turbine stub shaft to remove damage price for piece | Opracovanie rotora vysokotlakovej turbíny kvôli odstráneniu poškodení
M 4.4.1.8 | HP Turbine Blade - Leading and Trailing Edge airfoil repair IAW S405405, per blade | oprava HP lopatky
M 4.4.2 | replacement parts | diely
M 4.4.3.1 | UL38059 HP Turbine Blade - NEW pric per piece | nová HP lopatka
M 4.4.3.2 | HP stubshaft new part | rotor HP
M 4.4.3.3 | UL 18288 lock plate price for set | zaistovacia podložka
M 4.4.3.4 | UL 18289 lock plate price for set | zaistovacia podložka
M 5 | Module 05
M 5.1. | works | práce
M 5.1.1 | IP NGV LPM restoration, price per vane
M 5.1.2 | "De-bow" liner segment price for segment | Oprava tvaru puzdra cena za segment
M 5.1.3 | Weld repair liner segment price per segment | Oprava puzdra zváraním cena za segment
M 5.1.4 | Renew honeycomb lining on IP seal segment price for set | Obnova voštinového prvku na tesnení strednotlakového rotora cena za segment
M 5.1.5 | Repair IP seal segment incl. backing plate replacement price for piece, one segment | Oprava tesniaceho segmentu strednotlakového rotora vrátane výmeny zadného panelu cena za kus
M 5.1.6 | Repair to IP NGV airfoil trailing edge, damage and cracking by scalloping, welding and braze repairs price per piece, one vane | Oprava odtokovej hrany, poškodení a zvlnenia okraja, oprava zváraním a spájkovaním , strednotlakových lopatiek NGV cena za kus
M 5.1.7 | Remove and replace cooling tube price per vane | Výmena chladiacej rúrky cena za kus
M 5.1.8 | Reprotect IP nozzle guide vane price per vane | Aplikácia ochranného povlaku na navádzacie lopatky strednotlakovej turbíny cena za kus
M 5.1.9 | Repair IP NGV locating ring by fitting liner | Oprava vymedzovacieho kruhu navádzacích lopatiek strednotlakového stupňa cena za kus
M 5.1.10 | Replace damaged internal pipe price per piece | Výmena poškodených rúrok cena za rúrku
M 5.1.11 | Weld repair internal brackets price per piece | Oprava vnútorných komôrok zváraním cena za jedno miesto
M 5.1.12 | Repair front NGV locating ring by flame plating | Oprava predného vymedzovacieho krúžku cena za kus
M 5.1.13 | Repair cracks in skin panels of HP/IP bearing support | oprava prasklín na opore HP IP
M 5.1.14 | Repair cracked braze HP/IP bearing support to the principles of S405158 | oprava prasklín na opore HP IP
M 5.1.15 | Replace the HP Bearing Retainer abradable linings then reprotect with SermeTel ‘W’ | oprava oderového prvku na opore ložiska HP
M 5.1.16 | Replace the IP Bearing Retainer abradable linings then reprotect with SermeTel ‘W’ | oprava oderového prvku na opore ložiska IP
M 5.1.17 | IP Casing - Reapply flame spray IAW reprocess 48-72 | aplikovať nástrek na IP casinng
M 5.1.3 | replacement parts | diely
M 5.1.3.1 | Shield (single life part) Part No. LK44410 price per piece | Štít súčiastka č. LK44410
M 5.1.3.2 | Shield (single life part) Part No. LK44415 price per piece | Štít súčiastka č. LK44415
M 5.1.3.3 | Blanket (single life part) Part No. LW10632 price per piece | Kryt súčiastka č. LW10632
M 5.1.3.4 | Blanket (single life part) Part No. LW10633 price per piece | Kryt súčiastka č. LW10633
M 5.1.3.5 | FB222016 HP/IP Turbine Roller Bearing price per piece | ložisko
M 5.1.3.6 | LW 19590 seal segment price per piece | čap
M 5.1.3.7 | LW 20247 liner segment price per piece | platňa
M 5.2 | IP Turbine assembly | Zostava vysokotlakej turbíny
M 5.2.2 | works | práce
M 5.2.2.1 | IP Turbine Blade re-protect with SermaLoy 'J' coating Repair No. 1187RW, per blade | Znovuaplikovanie povlaku Sermaloy J na lopatky strednotlakovej turbíny oprava č. 1187RW
M 5.2.2.2 | Repair IP turbine blade interlocks IAW S405248, per blade | Oprava pätiek lopatiek strednotlakovej turbíny cena na lopatku
M 5.2.2.3 | Repair IP turbine blade seal fins IAW SS405247, per blade | Oprava tesniacich plieškov lopatiek strednotlakovej turbíny cena na lopatku
M 5.2.2.4 | IP Turbine Inner Race assembly machine to remove damage | oprava vnutrornej casti IP turbíny, opracovanie na odstránenie poškodení
M 5.2.2.5 | rejuvenation of IP turbine blades, price per blade | oprava IP lopatiek, cena za lopatku
M 5.2.3 | replacement parts | diely
M 5.2.3.1 | BLT3700 Taper Bolt | čap
M 5.2.3.2 | LK71394 Retaining Plate | zadržiavacia platňa
M 5.2.3.3 | IP turbine blade, new part, price per blade | turbínová lopatka IP
M 5.2.3.4 | IP stubshaft new part price per piece | IP rotor
M 6 | Module 06
M 6.2 | works | práce
M 6.2.1 | Thrust Piston Cylinder -24G - Reapply Metco Lining | valec odlahcovacieho piestu 24G znovuaplikácia povlaku Metco
M 6.2.2 | Thrust Piston Cover -24G - Reapply Metco Lining | Kryt odlahcovacieho piestu 24G znovuaplikácia povlaku Metco
M 6.2.3 | CP103 electrical test, price per piece | Elektrický test snímačov CP 103
M 6.2.4 | General weld repair IE pipes, ducts, etc. price per piece | Generálna opravy zváraním, potrubia, prechodky cena za diel
M 6.2.5 | Repair of electrical harness price per piece | Oprava elektrického vybavenia cena za diel
M 6.2.6 | Function test vibration transducers price per set | Funkčný test snímačov vibrácií cena za sadu (3ks)
M 6.2.7 | Function test speed probes price per piece | Funkčý test snímače rýchlosti cena za snímač
M 6.2.8 | Reprotect oil distribution block | Aplikácia ochrany na blok olejovej distribúcie
M 6.2.9 | Reprotection of air intake extension | aplikácia povlaku na nasávaciu Časť
M 6.2.10 | Repair of water wash connection | oprava pripojenia na čistiacu vodu
M 6.2.11 | Reprotect oil scavenge block | Aplikácia ochrany na blok olejovej distribúcie
M 6.2.12 | Reprotect oil vent block | Aplikácia ochrany na blok olejovej distribúcie - odvetrávanie
M 6.2.13 | Reprotect BOV outlet casing | Aplikácia ochrany na blok teleso ventilu
M 6.3 | replacement parts | diely
M 6.3.1 | Ignitor replacement LW17919, price per piece | Výmena sviečok
M 6.3.1 | EBD1775 Venturi | venturiho rúrka
M 6.3.2 | LW17267 L1 Oil filter | olejový filter
M 6.3.3 | LW18157 ACCELEROMETER price per piece | Akcelerometer
M 6.3.4 | LW17607 THERMOCOUPLE tc455 price per piece | Termočlánok
M 6.3.5 | gas pipe torch price per piece | potrubie - zapaľovací horák cena za kus
M 6.3.6 | gas pipe central price per piece | potrubie - centrálny horák cena za kus
M 6.3.7 | gas pipe primary price per piece | potrubie - primárny horák cena za kus
M 6.3.8 | gas pipe secondary price per piece | potrubie - sekundárny horák cena za kus
M 6.3.9 | LW 17605 T3 thermocouple price per piece | Termočlánok

## Modifications (Modifikácie)
Item | RR code | Specification | Špecifikácia
MOD 1 |  | Introduction of 05 Module Overheat Detector Thermocouple Mod 1319 | detektor prehriatia modulu 05
MOD 2 |  | Introduction of mating connection for Overheat Detector Mod 1320 | pripájací konektor detektora prehriatia
MOD 3 | RB1586 | INTRODUCE IP BLEED VALVE WITHOUT MESH | Odpúštací ventil na strednotlakovom kompresore, úprava bez mriežky
MOD 4 | Mod 1541 | forged IP casings | kované statorové skrine IP kompresora