## rekapitulace
ÚNANOVSKÁ NÁVES – komerční objekty, úprava navazujících veřejných
prostranství vč. autobusových zastávek a inž. sítí
SO 05.7 – Silnoproudá elektrotechnika a bleskosvody
ČÁST: KNIHOVNA
Rekapitulace
č. | název | celkem bez daně
1. | Rozváděče - materiál | 0
2. | Svítidla - materiál | 0
3. | Hromosvodná ochrana - materiál | 0
4. | Nosný el. materiál - materiál | 0
| MATERIÁL celkem | 0
5. | Rozvaděče - montáže | 0
6. | Svítidla - montáže | 0
7. | Hromosvodná ochrana - momtáž | 0
8. | Nosný el. materiál - montáže | 0
| MONTÁŽE celkem | 0
9. | 4,6% doprava z pol. 1-4 | 0
10. | ZRN – součet | 0
11. | Revize 15hod x 550Kč | 0
12. | PD ve stupni DSPS - silnoproudá elektrotechnika | 0
13. | Cena objektu - elektroinstalace celkem bez daně | 0

## VV
ÚNANOVSKÁ NÁVES – komerční objekty, úprava navazujících veřejných
prostranství vč. autobusových zastávek a inž. sítí
SO 05.7 – Silnoproudá elektrotechnika a bleskosvody
ČÁST: KNIHOVNA
Výkaz výměr
|  |  |  | Materiál |  | Montáže
ozn. | Název | m.j. | množ. | j. cena | celkem | j. cena | celkem
Rozváděče
SP1+RE1
1 | Plastová přípojková + elektroměrová skříň, do zdi, TŘ.O.II, IP44, 3x63A, vystrojení: 1x třífázový dvousazbový elektroměr pro přímé měření do 63A, 1x HDO, 3x poj. spodek vel. 00 (do 160A) např. Esta EP212+100/NVE8P, 1000 x 400 x 240 | ks | 1 | 0 | 0 | / | /
2 | Pojistka 63A/gG | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Jistič 50/B/3, 10kA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Vstupní / výstupní svorkovnice, zapouzdření a průchodky | kpl | 1 | 0 | 0 | / | /
5 | Podružný materiál | kpl | 1 | 0 | 0 | / | /
6 | Montáž uvnitř rozváděče (propojení modulů a vytvoření formy, ostatní montáž) | ks | 1 | / | / | 0 | 0
7 | Osazení rozváděče (vč. zapojení a očíslování) | ks | 1 | / | / | 0 | 0
8 | Materiál – součet |  |  |  | 0
9 | Montáže – součet | [5 empty] | 0
RH1
10 | Oceloplechová skříň, do zdi, TŘ.O.I, IP30/20, pro 55TE+1DIN, např. Hager FW612FT, (1070 x 334 x 110) | ks | 1 | 0 | 0 | / | /
11 | Přepěťová ochrana,tř.1+2, 25kA/3+1, 2kV | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Vypínač 63/3, 12,5kA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Vypínací spoušť, 230V AC/DC | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Proudový chránič kombi 16/1N/B/0,03, 10kA | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Proudový chránič kombi 10/1N/B/0,03, 10kA | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Jistič 32/B/3, 10kA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Jistič 20/B/3, 10kA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Jistič 10/B/1, 10kA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Jistič 2/B/1, 10kA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Jistič 1/B/1, 10kA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Spínací hodiny, digitální, 1-kanál, týdenní | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Soumrakový spínač AC230V, 10A, 1NO | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Vstupní / výstupní svorkovnice, zapouzdření a průchodky | kpl | 1 | 0 | 0 | / | /
24 | Podružný materiál | kpl | 1 | 0 | 0 | / | /
25 | Montáž uvnitř rozváděče (propojení modulů a vytvoření formy, ostatní montáž) | ks | 1 | / | / | 0 | 0
26 | Osazení rozváděče (vč. zapojení a očíslování) | ks | 1 | / | / | 0 | 0
27 | Materiál – součet |  |  |  | 0
28 | Montáže – součet | [5 empty] | 0
RP1
29 | Oceloplechová skříň, do zdi, TŘ.O.I, IP30/20, pro 55TE+1DIN, např. Hager FW612FT, (1070 x 334 x 110) | ks | 1 | 0 | 0 | / | /
30 | Vypínač 20/3, 12,5kA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Proudový chránič kombi 25/4/B/0,03, 10kA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Proudový chránič kombi 20/4/B/0,03, 10kA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Proudový chránič kombi 20/1N/B/0,03, 10kA | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Proudový chránič kombi 16/1N/C/0,03, 10kA | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Proudový chránič kombi 10/1N/B/0,03, 10kA | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Jistič 16/B/1, 10kA | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Jistič 10/B/1, 10kA | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Jistič 6/B/1, 10kA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Jistič 1/B/1, 10kA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Jistič 0,5/B/1, 10kA | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Vstupní / výstupní svorkovnice, zapouzdření a průchodky | kpl | 1 | 0 | 0 | / | /
42 | Podružný materiál | kpl | 1 | 0 | 0 | / | /
43 | Montáž uvnitř rozváděče (propojení modulů a vytvoření formy, ostatní montáž) | ks | 1 | / | / | 0 | 0
44 | Osazení rozváděče (vč. zapojení a očíslování) | ks | 1 | / | / | 0 | 0
45 | Materiál – součet |  |  |  | 0
46 | Montáže – součet | [5 empty] | 0
R-VoPr
47 | Oceloplechová skříň, do zdi, TŘ.O.II, IP30/20, pro 14TE, např. Eaton KLV-12UPS-F, (309 x 315 x 87,5) | ks | 1 | 0 | 0 | / | /
48 | Přepěťová ochrana, tř.2, 25kA/2, 2kV | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | Proudový chránič kombi 6/1N/B/0,03, 10kA | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | Jistič 6/B/1, 10kA | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | Jistič 0,5/B/1, 10kA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | Spínací hodiny, digitální, 1-kanál, týdenní | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | Vstupní / výstupní svorkovnice, zapouzdření a průchodky | kpl | 1 | 0 | 0 | / | /
54 | Podružný materiál | kpl | 1 | 0 | 0 | / | /
55 | Montáž uvnitř rozváděče (propojení modulů a vytvoření formy, ostatní montáž) | ks | 1 | / | / | 0 | 0
56 | Osazení rozváděče (vč. zapojení a očíslování) | ks | 1 | / | / | 0 | 0
57 | Materiál – součet |  |  |  | 0
58 | Montáže – součet | [5 empty] | 0
Rozváděče celkem:
59 | Materiál – součet |  |  |  | 0
60 | Montáže – součet | [5 empty] | 0
Svítidla
1 | A1 - Stropní závěsné Ø45x14cm /24W/4104lm/4000K, bílé hliníkové tělo, difuzor opál. plexi, svítidla ve výšce 2400mm od země | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | příspěvek na recyklaci sv. | ks | 7 | 0 | 0 | / | /
3 | A2 - Stropní závěsné Ø45x14cm /24W/4104lm/4000K, bílé hliníkové tělo, difuzor opál. plexi, stmívatelné, svítidla ve výšce 2400mm od země | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | příspěvek na recyklaci sv. | ks | 12 | 0 | 0 | / | /
5 | B1 - Stropní přisazené ø30x3,9cm/30W/1997lm/4000K/bílé lité tělo | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | příspěvek na recyklaci sv. | ks | 9 | 0 | 0 | / | /
7 | B4 - Stropní přisazené ø35x14cm/20W/1800lm/4000K/bílé hliníkové tělo, difuzor opál. plexi | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | příspěvek na recyklaci sv. | ks | 2 | 0 | 0 | / | /
9 | C1 - Stropní závěsné liniové svítidlo, délka 1180mm, 36W, 5256lm, 4000K, stmívatelné, svítidla ve výšce 2400mm od země | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | příspěvek na recyklaci sv. | ks | 20 | 0 | 0 | / | /
11 | D1 - Nástěnné 19x8x6,5cm/9W/600lm, 3000K/ bílé plastové tělo | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | příspěvek na recyklaci sv. | ks | 1 | 0 | 0 | / | /
13 | D2 - Nástěnné exteriér up-down17x4,6x8cm/7W/400lm/3000K/IP65, antracitové plechové tělo, difuzory plast | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | příspěvek na recyklaci sv. | ks | 3 | 0 | 0 | / | /
15 | E - Zemní exteriér, Ø9,2x12cm/13W/1000lm/3000K/IP67, hliníkové tělo | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | příspěvek na recyklaci sv. | ks | 2 | 0 | 0 | / | /
17 | N - svítidlo nouzové, LED, 1 hod., IP20 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | příspěvek na recyklaci sv. | ks | 2 | 0 | 0 | / | /
19 | NP - svítidlo nouzové, LED, 1 hod., IP20, s piktogramem | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | příspěvek na recyklaci sv. | ks | 6 | 0 | 0 | / | /
21 | Materiál – součet |  |  |  | 0
22 | 3% podružný materiál |  |  |  | 0
23 | Materiál – součet |  |  |  | 0
24 | Montáže – součet | [5 empty] | 0
Hromosvodná ochrana a uzemnění
1 | Jímací tyč, JR 2m, dodávka, vč. osazení | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Držák/stojan jímací tyče, dodávka | ks | 1 | 0 | 0 | / | /
3 | Svorka pro připojení vodiče k jímací tyči, SJ1, dodávka | ks | 1 | 0 | 0 | / | /
4 | Svorka křížová, SK, dodávka | ks | 5 | 0 | 0 | / | /
5 | Svorka universální s příložkou, Sua / nebo Svorka spojovací, SS, dodávka | ks | 40 | 0 | 0 | / | /
6 | Svorka připojovací, dodávka | ks | 36 | 0 | 0 | / | /
7 | Svorka okapových svodů, dodávka | ks | 14 | 0 | 0 | / | /
8 | Svorka zkušební, SZ, dodávka | ks | 5 | 0 | 0 | / | /
9 | Svorka zemnící, pásek - pásek, SR2, dodávka | ks | 20 | 0 | 0 | / | /
10 | Svorka zemnící, pásek - drát, SR3b, dodávka | ks | 22 | 0 | 0 | / | /
11 | Montáž svorky hromosvodové, se 2 šrouby | ks | 81 | / | / | 0 | 0 | SS,SP,SZ,SR3a
12 | Montáž svorky hromosvodové, se 3 a více šrouby | ks | 62 | / | / | 0 | 0 | SJ1,SOa,SK, SR2, SR3b
13 | Podpěra vedení na stěnu, dodávka | ks | 12 | 0 | 0 | / | /
14 | Podpěra vedení pod tašky | ks | 56 | 0 | 0 | / | /
15 | Podpěra vedení na plochou střechu, dodávka | ks | 28 | 0 | 0 | / | /
16 | Podpěra vedení na plechovou atiku, dodávka | ks | 27 | 0 | 0 | / | /
17 | Jímací a svodový drát AlMgSi Ø 8mm, dodávka | m | 18 | 0 | 0 | / | /
18 | Svodový drát AlMgSi Ø 10mm, dodávka | m | 25 | 0 | 0 | / | /
19 | Montáž hromosvodného vedení, svodových drátů nebo lan, s podpěrami, Ø do 10mm | m | 180 | / | / | 0 | 0
20 | Montáž hromosvodného vedení, svodových drátů nebo lan, bez podpěr, Ø do 10mm | m | 25 | / | / | 0 | 0
21 | Štítek označovací, dodávka | ks | 4 | 0 | 0 | / | /
22 | Montáž štítků k označení svodů | ks | 4 | / | / | 0 | 0
23 | Držák OÚ do zdiva, dodávka | ks | 8 | 0 | 0 | / | /
24 | Ochranný úhelník 1,7m, dodávka včetně montáže | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Pospojení ochranného úhelníku, materiál včetně montáže | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Zemnící pásek FeZn 30x4mm, dodávka | m | 114 | 0 | 0 | / | /
27 | Montáž uzemňovacího vedení, pásku do 120mmm2 | m | 114 | / | / | 0 | 0
28 | Materiál – součet |  |  |  | 0
29 | 10% podružný materiál |  |  |  | 0
30 | Materiál – součet |  |  |  | 0
31 | Montáže – součet | [5 empty] | 0
Nosný materiál
1 | Kabel CYKY-J 4 x 10 | m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Kabel CYKY-J 5 x 6 | m | 54 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Kabel CYKY-J 5 x 2,5 | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Kabel CYKY-J 5 x 1,5 | m | 153 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Kabel CYKY-J 3 x 2,5 | m | 367 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Kabel CYKY-J 3 x 1,5 | m | 383 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Kabel CYKY-O 3 x 1,5 | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Kabel CYKY-O 2 x 1,5 | m | 150 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Kabel W-4x0,22 | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Kabel CXKH-V(O) 2x1,5 FE180 P60-R B2s1d0 | m | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Kabel JYTY-O 2 x 1 | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
Pospojování
EP1: v rozvaděči RH1
12 | Svorka zkušební, SZ | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Krabice KO 100E s víčkem | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Přizemnění na vývod zemnicí soustavy + 2x svorka SR3b, antikor. Oš. Dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Hl.pospojení:
15 | Vodič CY 35 (zžl), uložený pevně | m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Vodič CY 16 (zžl), uložený pevně | m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Vodič CY 10 (zžl), uložený pevně | m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
Doplňující pospojování:
18 | Vodič CY 6 (zžl), uložený pevně | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Vodič CY 2,5 (m), uložený pevně | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Ohebná elektroinstalační trubka, průměr 25 | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Ohebná elektroinstalační trubka, průměr 32 | m | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Krabice KT 250/1 s víčkem | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Krabice přístrojová bez víčka, pod omítku | ks | 56 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Krabice instalační rozvodná s víčkem a svorkovnicí, pod omítku | ks | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Datová zásuvka, 2xRJ45, Cat 5e, např. ABB Levit M, bílá/ledová bílá | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Rámeček trojnásobný, např. ABB Levit M, bílá/ledová bílá | ks | 1 | 0 | 0 | / | /
26 | Rámeček čtyřnásobný, např. ABB Levit M, bílá/ledová bílá | ks | 1 | 0 | 0 | / | /
27 | Rámeček pětinásobný, např. ABB Levit M, bílá/ledová bílá | ks | 1 | 0 | 0 | / | /
28 | Zásuvka jednonásobná, 2P+PE / 230V / 16A, např. ABB Levit M, bílá/ledová bílá | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Zásuvka jednonásobná, 2P+PE / 230V / 16A, IP55, např. Legrand | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Zásuvka dvojnásobná, 2x 2P+PE / 230V / 16A, např. ABB Levit M, bílá/ledová bílá | ks | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Spínač jednopólový, ř. 1, 230V / 10A, např. ABB Levit M, bílá/ledová bílá | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Stmívač otočný, 2-400W, pro regulovatelné LED žárovky, pro otočné ovládání a tlačítkové spínání, např. ABB Levit M, bílá/ledová bílá | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Spínač žaluziový, ř. 1/0+1/0 s blokováním, 230V / 10A, např. ABB Levit M, bílá/ledová bílá | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Spínač trojpólový, stiskací se sig. doutnavkou | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Pohybové čidlo, 360st., pro spínání LED | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Přepěťová ochrana,tř.1+2, 25kA/2, 2kV | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Požární spínač (TOTALSTOP) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Sada pro nouzovou signalizaci | ks | 1 | 0 | 0 | / | /
39 | Montáž signalizačního světla s akustickou signalizací | ks | 1 | / | / | 0 | 0
40 | Montáž potvrzovacího tlačítka | ks | 1 | / | / | 0 | 0
41 | Montáž volacího tlačítka a táhla | ks | 1 | / | / | 0 | 0
42 | Montáž napájecího zdroje 24V | ks | 1 | / | / | 0 | 0
43 | El. připojení rekuperační jednotky | ks | 1 | / | / | 0 | 0
44 | El. připojení ovládáví VZT | ks | 1 | / | / | 0 | 0
45 | El. připojení čerpadel | ks | 3 | / | / | 0 | 0
46 | El. připojení regulátoru | ks | 4 | / | / | 0 | 0
47 | Ukončení vodičů v rozváděči, průřez do 2,5mm2 | ks | 112 | / | / | 0 | 0
48 | Ukončení vodičů v rozváděči, průřez do 6mm2 | ks | 20 | / | / | 0 | 0
49 | Ukončení vodičů v rozváděči, průřez do 10mm2 | ks | 8 | / | / | 0 | 0
50 | Vysekání kapes ve zdivu z dutých cihel. pro krabice, vel. plochy do 0,1m2 a hl. do 15cm | ks | 1 | / | / | 0 | 0
51 | Vysekání rýh ve zdech z dutých tvárnic hl. do 3cm š. do 3cm | m | 86 | / | / | 0 | 0
52 | Vysekání rýh ve zdech z dutých tvárnic hl. do 3cm š. do 7cm | m | 55 | / | / | 0 | 0
53 | Vysekání rýh ve zdech z dutých tvárnic hl. do 3cm š. do 15cm | m | 28 | / | / | 0 | 0
54 | Vyplnění a omítutí rýh hl. do 3cm š. do 3cm | m | 86 | / | / | 0 | 0
55 | Vyplnění a omítutí rýh hl. do 3cm š. do 7cm | m | 55 | / | / | 0 | 0
56 | Vyplnění a omítutí rýh hl. do 3cm š. do 15cm | m | 28 | / | / | 0 | 0
57 | Zazdění skříní pro rozváděče s vysekáním výklenku (SP1+RE1, RH1, RP1) | ks | 3 | / | / | 0 | 0
58 | Zazdění skříní pro rozváděče s vysekáním výklenku (R-VoPr) | ks | 1 | / | / | 0 | 0
59 | Průraz zdivem do t = 15cm | ks | 10 | / | / | 0 | 0
60 | Průraz zdivem do t = 60cm | ks | 13 | / | / | 0 | 0
61 | Trubka Kopoflex prům. 40, uložená do kalelového lože, dodávka | m | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | Fólie výstražná z PVC - červená šířka 25 cm | m | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | Písek kopaný, dodávka | m3 | 0.14 | 0 | 0 | / | /
64 | Hloubení kabelové rýhy 35 cm široké, 50 cm hluboké, zemina sk. 3 - ručně | m | 4 | / | / | 0 | 0
65 | Zřízení kabelového lože z písku bez zakrytí v rýze š. do 35cm, vč. zhutnění | m | 4 | / | / | 0 | 0
66 | Ruční zához kabelové rýhy 35 cm široké, 50 cm hluboké, zemina sk.3 | m | 4 | / | / | 0 | 0
67 | Odvoz suti a likvidace odpadu | kpl | 1 | / | / | 0 | 0
68 | Nespecifikované práce a montáže, koordinace | hod | 50 | / | / | 0 | 0
69 | Nosný materiál celkem:
70 | Materiál – součet |  |  |  | 0
71 | 3% podružný materiál |  |  |  | 0
72 | Materiál – součet |  |  |  | 0
73 | Montáže – součet | [5 empty] | 0