## KrycíList
Krycí list zadání
Název stavby: | ŠTERNBERK-MATEŘSKÁ ŠKOLA OBLOUKOVÁ - VZDUCHOTECHNIKA | [5 empty] | Část: | D.1.4.3. VZDUCHOTECHNIKA,
Zakázka: |  | 200429 |  | Umístění: | OBLOUKOVÁ 1223/45, 785 01 ŠTERNBERK
Stav. objekt č: |  |  |  | Investor: | MĚSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 16, 785 01 ŠTERNBERK
Č. rozpočtu: |  |  |  | Objednal: | MĚSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 16, 785 01 ŠTERNBERK
Č. dodatku: |  |  |  | Projektant: | Luděk Kulczycki
Archivní číslo: |  |  |  | Zpracoval: | Luděk Kulczycki
Datum: |  | 2022-11-11
Rozpočtové náklady [Kč] |  |  |  |  | Ostatní náklady |  |  |  |  | Vypracoval:
Typ oddílu | Dodávka | Montáž | HZS | Přirážky | Název nákladu |  |  | Částka | Sazba DPH
HSV | 0 | 0 | 0 | 0
PSV | 0 | 0 | 0 | 0
MON | 0 | 0 | 0 | 0
VRN | 0 | 0 | 0 | 0
OST | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Dne:
Celkem | 0 | 0 | 0 | 0
Základní rozpočtové náklady |  |  | 0 | [6 empty] | Odsouhlasil:
Přirážky |  |  | 0
Celkové rozpočtové náklady (bezDPH) |  |  | 0 |  | Celkové ostatní náklady |  |  | 0
Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní) |  |  |  |  | Dílčí DPH
Sazba[%] | Základ |  | Daň |  |  | Základna |  | Daň
21 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | Dne:
0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | Razítko:
| 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
Celkové naklady (Rozpočet +Ostatní) vč. DPH |  |  |  |  | Účelové měrné jednotky (bez DPH)
0 |  |  |  |  | Název MJ |  |  | Počet MJ | Náklady/MJ

## Rekapitulace
.Hdr | Objekt | Oddíl | Druh | Řádek | Číslo(SKP) | Název | Množství | Mj | Sazba | Cena celkem | Dodávka | Montáž | HZS | Přirážky | Hmoty1 | Hmoty2 | Dph
Položkový rozpočet
| Zadání |  |  |  |  | ŠTERNBERK-MATEŘSKÁ ŠKOLA OBLOUKOVÁ - VZDUCHOTECHNIKA |  |  | URS2022/1 | 1333811.55 | 1172158 | 161653.55 | 0 | 0 | 0.12642 | 0 | 280100.5
D.1.4.3. VZDUCHOTECHNIKA,
| Obj | Odd | Dr | Ř | Číslo(SKP) | Popis řádku | Množství | Mj | Sazba | Celkem | Dodávka | Montáž | HZS | Přirážky | Hm1[t] | Hm2[t] | Dph
| 001 |  | B |  |  | MŠ OBLOUKOVÁ - ČÁST VZDUCHOTECHNIKA |  |  |  | 1333811.55 | 1172158 | 161653.55 | 0 | 0 | 0.12642 | 0 | 280100.4255
|  | 02 | O |  | PSV | Z1 Ložnice (1.NP) |  |  |  | 183357 | 169775 | 13582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38504.97
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | S | 1 | 1.001 | Vzduchotechnická rekuperační podstropní jednotka DUPLEX 500 Multi Eco-30/0 500 m3/h / 300 Pa | 1 | KUS | 169775 | 169775 | 169775 | [5 empty] | 21
včetně dotykového vzdáleného ovladače CP Touch, ethernetového připojení a prostorového čidla CO2 Vzduchový výkon řízen od čidla koncentrace CO2 filtrace přívod/odvod=M5/G4. el. ohřev P=1,8 kW, reverzní výměník pro chlazeni nebo ohřev z tepelného čerpadla, chladivo R32 Pventilátoru = 2 x 0,170 kW, I=1,4 A, U=230 V
|  |  | P | 2 | 1.001M | Montáž | 0.08 | % | 169775 | 13582 |  | 13582 |  |  |  |  | 21
|  | 03 | O |  | PSV | Z1 Ložnice (1.NP) (prvky) |  |  |  | 52630.9 | 45766 | 6864.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11052.489
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | S | 1 | 1.003 | Tlumič hluku TKU 40-20 | 2 | KUS | 2884 | 5768 | 5768 | [5 empty] | 21
4 Kulisy 100x400x1000
|  |  | S | 2 | 1.004 | Tlumič hluku MAA 200/900 | 2 | KUS | 3057 | 6114 | 6114 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 3 | 1.005 | Zpětná klapka RSK 200 | 2 | KUS | 470 | 940 | 940 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 4 | 1.006 | Protidešťová žaluzie PRG 250 W | 1 | KUS | 2608 | 2608 | 2608 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 5 | 1.007 | Žaluziová klapka samotížná PER 250 W | 1 | KUS | 1338 | 1338 | 1338 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 6 | 1.008 | Regulační klapka přírubová RKKM 200-.45 P | 3 | KUS | 3061 | 9183 | 9183 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 7 | 1.008A | Regulační klapka na spiro RKKM 200-.45 SL | 1 | KUS | 2961 | 2961 | 2961 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 8 | 1.009 | Talířový ventil přívodní, plastový DN 100 s montážním rámečkem např, VST 10-1+ VLZ 01-100 | 1 | KUS | 455 | 455 | 455 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 9 | 1.010 | Průchozí stěnový ventil kruhový VSC 125 + stěnový prvek VSCZ 125 | 1 | KUS | 1755 | 1755 | 1755 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 10 | 1.011 | Vyústka odvodní nastavitelná s regulací průtoku VNM 1A 400x280 R1 TPM 015/01 | 2 | KUS | 1188 | 2376 | 2376 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 11 | 1.012 | Vyústka přívodní nastavitelná s regulací průtoku VNM 2A 560x280 R1 TPM 015/01 | 1 | KUS | 1849 | 1849 | 1849 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 12 | 1.013 | Dýza s dalekým dosahem ručně nastavitelná DDMII 200/N TPM 072/08 | 2 | KUS | 2680 | 5360 | 5360 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 13 | 1.014 | Ohebná hadice Aluflex MO 102 | 1 | M | 91 | 91 | 91 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 14 | 1.016 | Ohebná hadice Sonoflex MO 203 | 12 | M | 414 | 4968 | 4968 | [5 empty] | 21
|  |  | P | 15 | 1.050M | Montáž | 0.15 | % | 45766 | 6864.9 |  | 6864.9 |  |  |  |  | 21
|  | 03B | O |  | PSV | Z1 Ložnice (1.NP) (kondenzační jednotka) |  |  |  | 73783 | 64183 | 9600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15494.43
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | S | 1 | 1.020 | Kondenzační jednotka invertor UUA1.ULO velilkot 9, Qch/Qt=1,5-3,2/1,8-3,7 kW, chladivo R32 | 1 | KUS | 32704 | 32704 | 32704 | [5 empty] | 21
Pch/Pt =0,78/0,89 kW, U=230 V,50 Hz ŠxVxHL= 770x545x288 mm, m=33,3 kg
|  |  | S | 2 | 1.061 | Řídící box KM 113.27UU | 1 | KUS | 17499 | 17499 | 17499 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 3 | 1.062 | Potrubí chladiva duální měděné izolované 6x1/10x1/iz | 18.5 | M | 680 | 12580 | 12580 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 4 | 1.063 | Chladiva R32 na doplnění | 0.4 | kg | 500 | 200 | 200 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 5 | 1.064 | Rám/konzola pod jednotku pro umístění na střeše | 1 | KUS | 1200 | 1200 | 1200 | [5 empty] | 21
|  |  | P | 6 | 1.070M | Montáž kondenzační jednotky, doplnění chladiva, zaškolení obsluhy | 1 | KUS | 9600 | 9600 |  | 9600 |  |  |  |  | 21
|  | 03C | O |  | PSV | Z1 Ložnice (1.NP) (potrubí) |  |  |  | 22645 | 18116 | 4529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4755.45
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | S | 1 | 1.088 | Potrubí čtyřhranné sk.I pozink. průřezu od 0,03 do 0,07 m2 | 1 | m | 946 | 946 | 946 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 2 | 1.124 | Potrubí spiro DN100 30% tvarovek | 3 | M | 426 | 1278 | 1278 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 3 | 1.128 | Potrubí spiro DN200 30% tvarovek | 26 | M | 572 | 14872 | 14872 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 4 | 1.130 | Potrubí spiro DN250 30% tvarovek | 1.5 | M | 680 | 1020 | 1020 | [5 empty] | 21
|  |  | P | 5 | 1.060M | Montáž čtyřhranného potrubí a potrubí spiro | 0.25 | % | 18116 | 4529 |  | 4529 |  |  |  |  | 21
|  | 04 | O |  | PSV | Z2 Učebny (2.NP) |  |  |  | 285049.8 | 263935 | 21114.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59860.458
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | S | 1 | 2.001 | Vzduchotechnická rekuperační jednotka DUPLEX 1500 Multi Eco-11/0 1.500 m3/h / 400 Pa | 1 | KUS | 263935 | 263935 | 263935 | [5 empty] | 21
včetně dotykového vzdáleného ovladače CP Touch, ethernetového připojení a kanálového čidla CO2 Vzduchový výkon řízen od čidla koncentrace CO2 filtrace přívod/odvod=M5/G4. el. ohřev P=2,1 kW, reverzní výměník pro chlazeni nebo ohřev z tepelného čerpadla, chladivo R32 Pventilátoru = 2 x 0,78 kW, U=230 V
|  |  | P | 2 | 2.001M | Montáž | 0.08 | % | 263935 | 21114.8 |  | 21114.8 |  |  |  |  | 21
|  | 04A | O |  | PSV | Z2 Učebny (2.NP) prvky |  |  |  | 174167.5 | 151450 | 22717.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36575.175
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | S | 1 | 2.004 | Tlumič hluku MAA 250/900 | 10 | KUS | 3584 | 35840 | 35840 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 2 | 2.005 | Tlumič hluku MAA 315/900 | 4 | KUS | 5825 | 23300 | 23300 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 3 | 2.008 | Regulační klapka kruhová RKKM-200-SL TPM 030/03.01 . 45 (servopohon-polohová regulace 230 V) | 4 | KUS | 2961 | 11844 | 11844 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 4 | 2.009 | Regulační klapka kruhová RKKM-250-SL TPM 030/03.01 . 45 (servopohon-polohová regulace 230 V) | 2 | KUS | 3012 | 6024 | 6024 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 5 | 2.011 | Požární klapka FDMR 200 SL -.40 se servopohonem BF 230, TPM 140/19 | 4 | KUS | 8111 | 32444 | 32444 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 6 | 2.012 | Požární klapka FDMR 250 SL -.40 se servopohonem BF 230, TPM 140/19 | 2 | KUS | 8368 | 16736 | 16736 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 7 | 2.014 | Vířivý anmostat VDW-R-Z-V-M/600x24/Q21/P1-RAL9016-70% | 4 | KUS | 1622 | 6488 | 6488 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 8 | 2.016 | Vířivý anmostat VDW-R-A-V-M/600x24/Q21/P1-RAL9016-70% | 4 | KUS | 1444 | 5776 | 5776 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 9 | 2.020 | Protidešťová stříška RH-400 | 1 | kus | 2384 | 2384 | 2384 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 10 | 2.021 | Výfuková hlavice VHO-400 | 1 | kus | 4044 | 4044 | 4044 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 11 | 2022 | Ohebná hadice Sonoflex MO 254 | 6 | KUS | 502 | 3012 | 3012 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 12 | 2.023 | Ohebná hadice Sonoflex MO 315 | 6 | KUS | 593 | 3558 | 3558 | [5 empty] | 21
|  |  | P | 13 | 2.050M | Montáž | 0.15 | % | 151450 | 22717.5 |  | 22717.5 |  |  |  |  | 21
|  | 04A1 | O |  | PSV | Z2 Učebny (2.NP), Kondenzační jednotky |  |  |  | 88100 | 78500 | 9600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18501
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | S | 1 | 2.025 | Kondenzační jednotka invertor UUC1.U4O velilkot 24, Qch/Qt=2,7-8/3-9 kW, chladivo R32 | 1 | KUS | 45976 | 45976 | 45976 | [5 empty] | 21
Pch/Pt =2,66/2,86 kW, U=230 V,50 Hz ŠxVxHL= 950x834x330 mm, m=57,7 kg
|  |  | S | 2 | 2.026 | Řídící box KM 113.27UU | 1 | KUS | 17499 | 17499 | 17499 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 3 | 2.027 | Potrubí chladiva duální měděné izolované 6x1/10x1/iz | 20 | M | 680 | 13600 | 13600 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 4 | 2.028 | Chladiva R32 na doplnění | 0.45 | kg | 500 | 225 | 225 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 5 | 2.030 | Rám/konzola pod jednotku pro umístění na zemi | 1 | KUS | 1200 | 1200 | 1200 | [5 empty] | 21
|  |  | P | 6 | 1.070M | Montáž kondenzační jednotky, doplnění chladiva, zaškolení obsluhy | 1 | KUS | 9600 | 9600 |  | 9600 |  |  |  |  | 21
|  | 04B | O |  | PSV | Z2 Učebny (2.NP) (potrubí) |  |  |  | 84715 | 67772 | 16943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17790.15
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | S | 1 | 1.128 | Potrubí spiro DN200 30% tvarovek | 36 | M | 572 | 20592 | 20592 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 2 | 1.130 | Potrubí spiro DN250 30% tvarovek | 42 | M | 680 | 28560 | 28560 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 3 | 1.131 | Potrubí spiro DN315 30% tvarovek | 6 | M | 1100 | 6600 | 6600 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 4 | 1.128 | Potrubí spiro DN 400 30% tvarovek | 10 | M | 1202 | 12020 | 12020 | [5 empty] | 21
|  |  | P | 5 | 2.060M | Montáž čtyřhranného potrubí a potrubí spiro | 0.25 | % | 67772 | 16943 |  | 16943 |  |  |  |  | 21
|  | 05 | O |  | PSV | Z3 Digestoř ve výdejové kuchyni (1.NP) |  |  |  | 32864.7 | 28578 | 4286.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6901.587
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | S | 1 | 3.001 | Recirkulační digestoř KLARSTEIN ROYAL FLUSH ECO 60 | 1 | kus | 13999 | 13999 | 13999 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 2 | 3.002 | Filtr s aktivním uhlím obj.č. 10030727 | 1 | kus | 1599 | 1599 | 1599 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 3 | 3.005 | Ostrůvkový komínový nástavec 00963 X, 680 m3/h | 1 | kus | 11990 | 11990 | 11990 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 4 | 3.006 | Recirkulační sada s filtrem s aktivním uhlím pro recirkulační provoz digestoře 00963 X | 1 | kus | 990 | 990 | 990 | [5 empty] | 21
|  |  | P | 5 | 3.050M | Montáž | 0.15 | % | 28578 | 4286.7 |  | 4286.7 |  |  |  |  | 21
|  | 06 | O |  | PSV | Z4 Hygienické zařízení (1.NP-2.NP) |  |  |  | 79592.65 | 69211 | 10381.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16714.4565
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | S | 1 | 4.001 | Diagonální ventilátor Mixvent TD 500/160 3V (270 m3/h/170 Pa) | 3 | KUS | 4665 | 13995 | 13995 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 2 | 4.002 | Diagonální ventilátor tříotáčkový TD 800/200 3V IP44 | 1 | kus | 7308 | 7308 | 7308 | [5 empty] | 21
V=800/600/500 m3/h / 90 Pa , P=102 W, I=0,5 A. U=230 V, 1f
|  |  | S | 3 | 4.004 | Doběhový spínač DT4 - montáž pod vypínač. nastavení cyklického spínání | 4 | KUS | 718 | 2872 | 2872 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 4 | 4.005 | Spojovací manžeta VBM 160 | 6 | KUS | 182 | 1092 | 1092 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 5 | 4.006 | Spojovací manžeta VBM 200 | 2 | KUS | 211 | 422 | 422 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 6 | 4.008 | Zpětná klapka RSK 160 | 3 | KUS | 398 | 1194 | 1194 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 7 | 4.009 | Zpětná klapka RSK 200 | 1 | KUS | 470 | 470 | 470 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 8 | 4.011 | Tlumič hluku MAA 160/900 | 4 | KUS | 2343 | 9372 | 9372 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 9 | 4.012 | Tlumič hluku MAA 200/900 | 2 | KUS | 3059 | 6118 | 6118 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 10 | 4.015 | Talířový ventil odvodní, plastový VEF 100 + VLZ 01-100 (rámeček) | 14 | KUS | 395 | 5530 | 5530 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 11 | 4.016 | Talířový ventil odvodní, plastový VEF 125 + VLZ 01-125 (rámeček) | 6 | KUS | 477 | 2862 | 2862 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 12 | 4.017 | Talířový ventil odvodní, plastový VEF 160 + VLZ 01-160 (rámeček) | 4 | KUS | 661 | 2644 | 2644 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 13 | 4.018 | Požární talířový ventil odvodní BX-1H100 včetně příslušenství | 1 | KUS | 2355 | 2355 | 2355 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 14 | 4.019 | Požární klapka FDMR 200 SL -.40 se servopohonem BF 230, TPM 140/19 | 1 | KUS | 8111 | 8111 | 8111 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 15 | 4.020 | Žaluziová klapka samotížná plastová PER 160 W | 3 | KUS | 1097 | 3291 | 3291 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 16 | 4.022 | Ohebná hadice Aluflex MO 102 | 9 | M | 91 | 819 | 819 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 17 | 4.023 | Ohebná hadice Aluflex MO 127 | 6 | M | 126 | 756 | 756 | [5 empty] | 21
|  |  | P | 18 | 4.010M | Montáž | 0.15 | % | 69211 | 10381.65 |  | 10381.65 |  |  |  |  | 21
|  | 06A | O |  | PSV | Z4 Hygienické zařízení (1.NP-2.NP) (potrubí) |  |  |  | 26125 | 20900 | 5225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5486.25
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | S | 1 | 1.123 | Potrubí spiro DN100 30% tvarovek | 11 | M | 426 | 4686 | 4686 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 2 | 1.124 | Potrubí spiro DN125 30% tvarovek | 10.5 | M | 484 | 5082 | 5082 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 3 | 1.126 | Potrubí spiro DN160 30% tvarovek | 22 | M | 506 | 11132 | 11132 | [5 empty] | 21
|  |  | P | 4 | 4.060M | Montáž čtyřhranného potrubí a potrubí spiro | 0.25 | % | 20900 | 5225 |  | 5225 |  |  |  |  | 21
|  | 07 | O |  | PSV | Z5 Klimatizace (1.NP-2.NP) |  |  |  | 106284 | 95324 | 10960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22319.64
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | S | 1 | 8.001 | Multisplitová jednotka MV-E24B1 Qch/Qt=2,3-8,5/3,7-8,8 kW, chladivo R32 | 1 | KUS | 47876 | 47876 | 47876 | [5 empty] | 21
Pch/Pt =2,18/2,28 kW, I U=1f,220-240 V,50 Hz ŠxVxHL= 980x790x427mm, m=68,0 kg
|  |  | S | 2 | 8.002 | Nástěnná jednotka MV-H18BIF Qch/Qt= 5,1/53,2 kW | 2 | KUS | 12365 | 24730 | 24730 | [5 empty] | 21
P= 50 W, U=1f,220-240 V,50 Hz ŠxVxHL= 970x300x2247mm, m=13,5 kg
|  |  | S | 3 | 8.003 | Cu potrubí chladiva 6x1/10x1/iz | 18 | M | 680 | 12240 | 12240 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 4 | 8.004 | Montážní sada s čerpadlem Sauermann SI-10 Delta pack 20 l/hod. výtlak 10 m | 2 | KUS | 4524 | 9048 | 9048 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 5 | 8.005 | Hadička pro odvod kondenzátu OE 6 mm PVC čirá | 10 | M | 23 | 230 | 230 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 6 | 8.006 | Rám/konzola pod jednotku pro umístění na střeše | 1 | KUS | 1200 | 1200 | 1200 | [5 empty] | 21
|  |  | P | 7 | 8.010M | Montáž kondenzační jednotky, doplnění chladiva, zaškolení obsluhy | 1 | KUS | 9600 | 9600 |  | 9600 |  |  |  |  | 21
|  |  | P | 8 | 8.010M | Montáž čerpadla kondezatu | 2 | KUS | 680 | 1360 |  | 1360 |  |  |  |  | 21
|  | 25 | O |  | PSV | Izolace |  |  |  | 80910 | 64728 | 16182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16991.1
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | S | 1 | 25.002 | Tepelná izolace z minerální plsti tl. 4 cm, na trny s Al fólií, samolepící Al páska | 72 | M2 | 464 | 33408 | 33408 | [5 empty] | 21
nebo izolačním kaučukovým samolepícím pásem tl. 12 mm např: K-FLEX H DUCT METAL 12 samolepící Izolováno potrubí přívodu zařízení Z1 jen venkovní zdi po sání přívodní jednotky (cca 1 m)
|  |  | S | 2 | 25.002 | Požární izolace z minerální plsti tl. 4 cm, na trny s Al fólií, samolepící Al páska | 54 | M2 | 580 | 31320 | 31320 | [5 empty] | 21
|  |  | P | 3 | 25.100M | Montáž | 0.25 | % | 64728 | 16182 |  | 16182 |  |  |  |  | 21
|  | 29 | O |  | PSV | Montážní materiál |  |  |  | 12000 | 9600 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2520
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | S | 1 | 29.001 | Montážní a spojovací materiál, těsnící materiál | 120 | KG | 80 | 9600 | 9600 | [5 empty] | 21
|  |  | P | 2 | 29.005 M | Montáž | 0.25 | % | 9600 | 2400 |  | 2400 |  |  |  |  | 21
|  | 32 | O |  | HSV | Lešení |  |  |  | 7267 | 0 | 7267 | 0 | 0 | 0.12642 | 0 | 1526.07
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 941955001 | Lešení lehké pomocné v podlah do 1,2 m | 86 | m2 | 84.5 | 7267 |  | 7267 |  |  | 0.00147 |  | 21
|  | 35 | O |  | MON | Všeobecné výkony |  |  |  | 24320 | 24320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5107.2
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | S | 1 | 35.001 | Zaregulování VZT | 32 | HOD | 380 | 12160 | 12160 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 2 | 35.002 | Komplexní vyzkoušení | 32 | HOD | 380 | 12160 | 12160 | [5 empty] | 21

## Rozpočet
.Hdr | Objekt | Oddíl | Druh | Řádek | Číslo(SKP) | Název | Množství | Mj | Sazba | Cena celkem | Dodávka | Montáž | HZS | Přirážky | Hmoty1 | Hmoty2 | Dph
Položkový rozpočet
| Zadání |  |  |  |  | ŠTERNBERK-MATEŘSKÁ ŠKOLA OBLOUKOVÁ - VZDUCHOTECHNIKA |  |  | URS2022/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12642 | 0 | 0
D.1.4.3. VZDUCHOTECHNIKA,
| Obj | Odd | Dr | Ř | Číslo(SKP) | Popis řádku | Množství | Mj | Sazba | Celkem | Dodávka | Montáž | HZS | Přirážky | Hm1[t] | Hm2[t] | Dph
| 001 |  | B |  |  | MŠ OBLOUKOVÁ - ČÁST VZDUCHOTECHNIKA |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12642 | 0 | 0
|  | 02 | O |  | PSV | Z1 Ložnice (1.NP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | S | 1 | 1.001 | Vzduchotechnická rekuperační podstropní jednotka DUPLEX 500 Multi Eco-30/0 500 m3/h / 300 Pa | 1 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
včetně dotykového vzdáleného ovladače CP Touch, ethernetového připojení a prostorového čidla CO2 Vzduchový výkon řízen od čidla koncentrace CO2 filtrace přívod/odvod=M5/G4. el. ohřev P=1,8 kW, reverzní výměník pro chlazeni nebo ohřev z tepelného čerpadla, chladivo R32 Pventilátoru = 2 x 0,170 kW, I=1,4 A, U=230 V
|  |  | P | 2 | 1.001M | Montáž | 0.08 | % |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  | 03 | O |  | PSV | Z1 Ložnice (1.NP) (prvky) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | S | 1 | 1.003 | Tlumič hluku TKU 40-20 | 2 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
4 Kulisy 100x400x1000
|  |  | S | 2 | 1.004 | Tlumič hluku MAA 200/900 | 2 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 3 | 1.005 | Zpětná klapka RSK 200 | 2 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 4 | 1.006 | Protidešťová žaluzie PRG 250 W | 1 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 5 | 1.007 | Žaluziová klapka samotížná PER 250 W | 1 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 6 | 1.008 | Regulační klapka přírubová RKKM 200-.45 P | 3 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 7 | 1.008A | Regulační klapka na spiro RKKM 200-.45 SL | 1 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 8 | 1.009 | Talířový ventil přívodní, plastový DN 100 s montážním rámečkem např, VST 10-1+ VLZ 01-100 | 1 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 9 | 1.010 | Průchozí stěnový ventil kruhový VSC 125 + stěnový prvek VSCZ 125 | 1 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 10 | 1.011 | Vyústka odvodní nastavitelná s regulací průtoku VNM 1A 400x280 R1 TPM 015/01 | 2 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 11 | 1.012 | Vyústka přívodní nastavitelná s regulací průtoku VNM 2A 560x280 R1 TPM 015/01 | 1 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 12 | 1.013 | Dýza s dalekým dosahem ručně nastavitelná DDMII 200/N TPM 072/08 | 2 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 13 | 1.014 | Ohebná hadice Aluflex MO 102 | 1 | M |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 14 | 1.016 | Ohebná hadice Sonoflex MO 203 | 12 | M |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | P | 15 | 1.050M | Montáž | 0.15 | % |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  | 03B | O |  | PSV | Z1 Ložnice (1.NP) (kondenzační jednotka) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | S | 1 | 1.020 | Kondenzační jednotka invertor UUA1.ULO velilkot 9, Qch/Qt=1,5-3,2/1,8-3,7 kW, chladivo R32 | 1 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
Pch/Pt =0,78/0,89 kW, U=230 V,50 Hz ŠxVxHL= 770x545x288 mm, m=33,3 kg
|  |  | S | 2 | 1.061 | Řídící box KM 113.27UU | 1 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 3 | 1.062 | Potrubí chladiva duální měděné izolované 6x1/10x1/iz | 18.5 | M |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 4 | 1.063 | Chladiva R32 na doplnění | 0.4 | kg |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 5 | 1.064 | Rám/konzola pod jednotku pro umístění na střeše | 1 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | P | 6 | 1.070M | Montáž kondenzační jednotky, doplnění chladiva, zaškolení obsluhy | 1 | KUS |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  | 03C | O |  | PSV | Z1 Ložnice (1.NP) (potrubí) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | S | 1 | 1.088 | Potrubí čtyřhranné sk.I pozink. průřezu od 0,03 do 0,07 m2 | 1 | m |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 2 | 1.124 | Potrubí spiro DN100 30% tvarovek | 3 | M |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 3 | 1.128 | Potrubí spiro DN200 30% tvarovek | 26 | M |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 4 | 1.130 | Potrubí spiro DN250 30% tvarovek | 1.5 | M |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | P | 5 | 1.060M | Montáž čtyřhranného potrubí a potrubí spiro | 0.25 | % |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  | 04 | O |  | PSV | Z2 Učebny (2.NP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | S | 1 | 2.001 | Vzduchotechnická rekuperační jednotka DUPLEX 1500 Multi Eco-11/0 1.500 m3/h / 400 Pa | 1 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
včetně dotykového vzdáleného ovladače CP Touch, ethernetového připojení a kanálového čidla CO2 Vzduchový výkon řízen od čidla koncentrace CO2 filtrace přívod/odvod=M5/G4. el. ohřev P=2,1 kW, reverzní výměník pro chlazeni nebo ohřev z tepelného čerpadla, chladivo R32 Pventilátoru = 2 x 0,78 kW, U=230 V
|  |  | P | 2 | 2.001M | Montáž | 0.08 | % |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  | 04A | O |  | PSV | Z2 Učebny (2.NP) prvky |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | S | 1 | 2.004 | Tlumič hluku MAA 250/900 | 10 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 2 | 2.005 | Tlumič hluku MAA 315/900 | 4 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 3 | 2.008 | Regulační klapka kruhová RKKM-200-SL TPM 030/03.01 . 45 (servopohon-polohová regulace 230 V) | 4 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 4 | 2.009 | Regulační klapka kruhová RKKM-250-SL TPM 030/03.01 . 45 (servopohon-polohová regulace 230 V) | 2 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 5 | 2.011 | Požární klapka FDMR 200 SL -.40 se servopohonem BF 230, TPM 140/19 | 4 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 6 | 2.012 | Požární klapka FDMR 250 SL -.40 se servopohonem BF 230, TPM 140/19 | 2 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 7 | 2.014 | Vířivý anmostat VDW-R-Z-V-M/600x24/Q21/P1-RAL9016-70% | 4 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 8 | 2.016 | Vířivý anmostat VDW-R-A-V-M/600x24/Q21/P1-RAL9016-70% | 4 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 9 | 2.020 | Protidešťová stříška RH-400 | 1 | kus |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 10 | 2.021 | Výfuková hlavice VHO-400 | 1 | kus |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 11 | 2022 | Ohebná hadice Sonoflex MO 254 | 6 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 12 | 2.023 | Ohebná hadice Sonoflex MO 315 | 6 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | P | 13 | 2.050M | Montáž | 0.15 | % |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  | 04A1 | O |  | PSV | Z2 Učebny (2.NP), Kondenzační jednotky |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | S | 1 | 2.025 | Kondenzační jednotka invertor UUC1.U4O velilkot 24, Qch/Qt=2,7-8/3-9 kW, chladivo R32 | 1 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
Pch/Pt =2,66/2,86 kW, U=230 V,50 Hz ŠxVxHL= 950x834x330 mm, m=57,7 kg
|  |  | S | 2 | 2.026 | Řídící box KM 113.27UU | 1 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 3 | 2.027 | Potrubí chladiva duální měděné izolované 6x1/10x1/iz | 20 | M |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 4 | 2.028 | Chladiva R32 na doplnění | 0.45 | kg |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 5 | 2.030 | Rám/konzola pod jednotku pro umístění na zemi | 1 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | P | 6 | 1.070M | Montáž kondenzační jednotky, doplnění chladiva, zaškolení obsluhy | 1 | KUS |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  | 04B | O |  | PSV | Z2 Učebny (2.NP) (potrubí) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | S | 1 | 1.128 | Potrubí spiro DN200 30% tvarovek | 36 | M |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 2 | 1.130 | Potrubí spiro DN250 30% tvarovek | 42 | M |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 3 | 1.131 | Potrubí spiro DN315 30% tvarovek | 6 | M |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 4 | 1.128 | Potrubí spiro DN 400 30% tvarovek | 10 | M |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | P | 5 | 2.060M | Montáž čtyřhranného potrubí a potrubí spiro | 0.25 | % |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  | 05 | O |  | PSV | Z3 Digestoř ve výdejové kuchyni (1.NP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | S | 1 | 3.001 | Recirkulační digestoř KLARSTEIN ROYAL FLUSH ECO 60 | 1 | kus |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 2 | 3.002 | Filtr s aktivním uhlím obj.č. 10030727 | 1 | kus |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 3 | 3.005 | Ostrůvkový komínový nástavec 00963 X, 680 m3/h | 1 | kus |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 4 | 3.006 | Recirkulační sada s filtrem s aktivním uhlím pro recirkulační provoz digestoře 00963 X | 1 | kus |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | P | 5 | 3.050M | Montáž | 0.15 | % |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  | 06 | O |  | PSV | Z4 Hygienické zařízení (1.NP-2.NP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | S | 1 | 4.001 | Diagonální ventilátor Mixvent TD 500/160 3V (270 m3/h/170 Pa) | 3 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 2 | 4.002 | Diagonální ventilátor tříotáčkový TD 800/200 3V IP44 | 1 | kus |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
V=800/600/500 m3/h / 90 Pa , P=102 W, I=0,5 A. U=230 V, 1f
|  |  | S | 3 | 4.004 | Doběhový spínač DT4 - montáž pod vypínač. nastavení cyklického spínání | 4 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 4 | 4.005 | Spojovací manžeta VBM 160 | 6 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 5 | 4.006 | Spojovací manžeta VBM 200 | 2 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 6 | 4.008 | Zpětná klapka RSK 160 | 3 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 7 | 4.009 | Zpětná klapka RSK 200 | 1 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 8 | 4.011 | Tlumič hluku MAA 160/900 | 4 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 9 | 4.012 | Tlumič hluku MAA 200/900 | 2 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 10 | 4.015 | Talířový ventil odvodní, plastový VEF 100 + VLZ 01-100 (rámeček) | 14 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 11 | 4.016 | Talířový ventil odvodní, plastový VEF 125 + VLZ 01-125 (rámeček) | 6 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 12 | 4.017 | Talířový ventil odvodní, plastový VEF 160 + VLZ 01-160 (rámeček) | 4 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 13 | 4.018 | Požární talířový ventil odvodní BX-1H100 včetně příslušenství | 1 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 14 | 4.019 | Požární klapka FDMR 200 SL -.40 se servopohonem BF 230, TPM 140/19 | 1 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 15 | 4.020 | Žaluziová klapka samotížná plastová PER 160 W | 3 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 16 | 4.022 | Ohebná hadice Aluflex MO 102 | 9 | M |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 17 | 4.023 | Ohebná hadice Aluflex MO 127 | 6 | M |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | P | 18 | 4.010M | Montáž | 0.15 | % |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  | 06A | O |  | PSV | Z4 Hygienické zařízení (1.NP-2.NP) (potrubí) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | S | 1 | 1.123 | Potrubí spiro DN100 30% tvarovek | 11 | M |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 2 | 1.124 | Potrubí spiro DN125 30% tvarovek | 10.5 | M |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 3 | 1.126 | Potrubí spiro DN160 30% tvarovek | 22 | M |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | P | 4 | 4.060M | Montáž čtyřhranného potrubí a potrubí spiro | 0.25 | % |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  | 07 | O |  | PSV | Z5 Klimatizace (1.NP-2.NP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | S | 1 | 8.001 | Multisplitová jednotka MV-E24B1 Qch/Qt=2,3-8,5/3,7-8,8 kW, chladivo R32 | 1 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
Pch/Pt =2,18/2,28 kW, I U=1f,220-240 V,50 Hz ŠxVxHL= 980x790x427mm, m=68,0 kg
|  |  | S | 2 | 8.002 | Nástěnná jednotka MV-H18BIF Qch/Qt= 5,1/53,2 kW | 2 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
P= 50 W, U=1f,220-240 V,50 Hz ŠxVxHL= 970x300x2247mm, m=13,5 kg
|  |  | S | 3 | 8.003 | Cu potrubí chladiva 6x1/10x1/iz | 18 | M |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 4 | 8.004 | Montážní sada s čerpadlem Sauermann SI-10 Delta pack 20 l/hod. výtlak 10 m | 2 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 5 | 8.005 | Hadička pro odvod kondenzátu OE 6 mm PVC čirá | 10 | M |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 6 | 8.006 | Rám/konzola pod jednotku pro umístění na střeše | 1 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | P | 7 | 8.010M | Montáž kondenzační jednotky, doplnění chladiva, zaškolení obsluhy | 1 | KUS |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  |  | P | 8 | 8.010M | Montáž čerpadla kondezatu | 2 | KUS |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  | 25 | O |  | PSV | Izolace |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | S | 1 | 25.002 | Tepelná izolace z minerální plsti tl. 4 cm, na trny s Al fólií, samolepící Al páska | 72 | M2 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
nebo izolačním kaučukovým samolepícím pásem tl. 12 mm např: K-FLEX H DUCT METAL 12 samolepící Izolováno potrubí přívodu zařízení Z1 jen venkovní zdi po sání přívodní jednotky (cca 1 m)
|  |  | S | 2 | 25.002 | Požární izolace z minerální plsti tl. 4 cm, na trny s Al fólií, samolepící Al páska | 54 | M2 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | P | 3 | 25.100M | Montáž | 0.25 | % |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  | 29 | O |  | PSV | Montážní materiál |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | S | 1 | 29.001 | Montážní a spojovací materiál, těsnící materiál | 120 | KG |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | P | 2 | 29.005 M | Montáž | 0.25 | % |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  | 32 | O |  | HSV | Lešení |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12642 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 941955001 | Lešení lehké pomocné v podlah do 1,2 m | 86 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00147 |  | 21
|  | 35 | O |  | MON | Všeobecné výkony |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | S | 1 | 35.001 | Zaregulování VZT | 32 | HOD |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 2 | 35.002 | Komplexní vyzkoušení | 32 | HOD |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21