## KrycíList
Krycí list zadání
Název stavby: | ŠTERNBERK-MATEŘSKÁ ŠKOLA OBLOUKOVÁ - VZDUCHOTECHNIKA | [5 empty] | Část: | D.1.4.3. VZDUCHOTECHNIKA,
Zakázka: |  | 200429 |  | Umístění: | OBLOUKOVÁ 1223/45, 785 01 ŠTERNBERK
Stav. objekt č: |  |  |  | Investor: | MĚSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 16, 785 01 ŠTERNBERK
Č. rozpočtu: |  |  |  | Objednal: | MĚSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 16, 785 01 ŠTERNBERK
Č. dodatku: |  |  |  | Projektant: | Luděk Kulczycki
Archivní číslo: |  |  |  | Zpracoval: | Luděk Kulczycki
Datum: |  | 2022
Rozpočtové náklady [Kč] |  |  |  |  | Ostatní náklady |  |  |  |  | Vypracoval:
Typ oddílu | Dodávka | Montáž | HZS | Přirážky | Název nákladu |  |  | Částka | Sazba DPH
HSV | 0 | 0 | 0 | 0
PSV | 0 | 0 | 0 | 0
MON | 0 | 0 | 0 | 0
VRN | 0 | 0 | 0 | 0
OST | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Dne:
Celkem | 0 | 0 | 0 | 0
Základní rozpočtové náklady |  |  | 0 | [6 empty] | Odsouhlasil:
Přirážky |  |  | 0
Celkové rozpočtové náklady (bezDPH) |  |  | 0 |  | Celkové ostatní náklady |  |  | 0
Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní) |  |  |  |  | Dílčí DPH
Sazba[%] | Základ |  | Daň |  |  | Základna |  | Daň
21 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | Dne:
0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | Razítko:
| 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
Celkové naklady (Rozpočet +Ostatní) vč. DPH |  |  |  |  | Účelové měrné jednotky (bez DPH)
0 |  |  |  |  | Název MJ |  |  | Počet MJ | Náklady/MJ

## Rekapitulace
.Hdr | Objekt | Oddíl | Druh | Řádek | Číslo(SKP) | Název | Množství | Mj | Sazba | Cena celkem | Dodávka | Montáž | HZS | Přirážky | Hmoty1 | Hmoty2 | Dph
Položkový rozpočet
| Zadání |  |  |  |  | ŠTERNBERK-MATEŘSKÁ ŠKOLA OBLOUKOVÁ - VZDUCHOTECHNIKA |  |  | URS2022/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12642 | 0 | 0
D.1.4.3. VZDUCHOTECHNIKA,
| Obj | Odd | Dr | Ř | Číslo(SKP) | Popis řádku | Množství | Mj | Sazba | Celkem | Dodávka | Montáž | HZS | Přirážky | Hm1[t] | Hm2[t] | Dph
| 001 |  | B |  |  | MŠ OBLOUKOVÁ - ČÁST VZDUCHOTECHNIKA |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12642 | 0 | 0
|  | 02 | O |  | PSV | Z1 Ložnice (1.NP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | S | 1 | 1.001 | Vzduchotechnická rekuperační podstropní jednotka splňující ECOdesign 500 m3/h / 300 Pa | 1 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
včetně dotykového vzdáleného ovladače , ethernetového připojení a prostorového čidla CO2 Vzduchový výkon řízen od čidla koncentrace CO2 filtrace přívod/odvod=M5/G4. el. ohřev P=1,8 kW, reverzní výměník pro chlazeni nebo ohřev z tepelného čerpadla, chladivo R32 Pventilátoru = 2 x 0,170 kW, I=1,4 A, U=230 V
|  |  | P | 2 | 1.001M | Montáž | 0.08 | % |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  | 03 | O |  | PSV | Z1 Ložnice (1.NP) (prvky) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | S | 1 | 1.003 | Tlumič hluku kulisový 400x200x1010 mm | 2 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
Útlum 63/125/250/500/1000/2000/4000/8000 Hz = 4/4/9/19/33/33/22/14 d(B)
|  |  | S | 2 | 1.004 | Tlumič hluku kruhový průměr 200/315-délky 900 mm | 2 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
Útlum 125/250/500/1000/2000/4000/8000 Hz = 4/9/16/23/28/19/10 d(B)
|  |  | S | 3 | 1.005 | Zpětná klapka průměr 200 mm, motýlková, z pozinkované oceli | 2 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 4 | 1.006 | Protidešťová žaluzie plastová pro průměr 250 mm | 1 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 5 | 1.007 | Žaluziová klapka samotížná plastová pro průměr 250 mm | 1 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 6 | 1.008 | Regulační klapka přírubová kruhová, průměr 200 mm se servopohon-polohovou regulací 230 V | 3 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 7 | 1.008A | Regulační klapka kruhová na spiro průměr 200 mm se servopohon-polohovou regulací 230 V | 1 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 8 | 1.009 | Talířový ventil přívodní, plastový DN 100 s montážním rámečkem | 1 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 9 | 1.010 | Průchozí stěnový ventil kruhový průměru 125 mm + stěnový prvek průměru 125 | 1 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
s akustickým útlumem
|  |  | S | 10 | 1.011 | Vyústka odvodní nastavitelná jednořadá s regulací průtoku 400x280 mm | 2 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 11 | 1.012 | Vyústka přívodní nastavitelná dvouřadá s regulací průtoku 560x280 mm | 1 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 12 | 1.013 | Dýza s dalekým dosahem ručně nastavitelná jměnovitý rozměr 200 mm | 2 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 13 | 1.014 | Ohebná Al hadice z vícevrstvého laminátu průměru 102 mm | 1 | M |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 14 | 1.016 | Ohebná Al laminátová hadice s tepelnou a hlukovou izolací z vaty (tl. 25 mm) průměru 203 mm | 12 | M |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | P | 15 | 1.050M | Montáž | 0.15 | % |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  | 03B | O |  | PSV | Z1 Ložnice (1.NP) (kondenzační jednotka) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | S | 1 | 1.020 | Kondenzační jednotka invertor (zdroj chladu pro VZT jedn.) Qch/Qt=1,5-3,2/1,8-3,7 kW, chladivo R32 | 1 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
Pch/Pt =0,78/0,89 kW, U=230 V,50 Hz ŠxVxHL= 770x545x288 mm, m=33,3 kg
|  |  | S | 2 | 1.061 | Řídící box pro napojení kondenzační jednotky na nadřazený systém vzt jednotky | 1 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 3 | 1.062 | Potrubí chladiva duální měděné izolované 6x1/10x1/iz | 18.5 | M |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 4 | 1.063 | Chladiva R32 na doplnění | 0.4 | kg |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 5 | 1.064 | Rám/konzola pod jednotku pro umístění na střeše | 1 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | P | 6 | 1.070M | Montáž kondenzační jednotky, doplnění chladiva, zaškolení obsluhy | 1 | KUS |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  | 03C | O |  | PSV | Z1 Ložnice (1.NP) (potrubí) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | S | 1 | 1.088 | Potrubí čtyřhranné sk.I pozink. průřezu od 0,03 do 0,07 m2 | 1 | m |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 2 | 1.124 | Potrubí spiro DN100 30% tvarovek | 3 | M |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 3 | 1.128 | Potrubí spiro DN200 30% tvarovek | 26 | M |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 4 | 1.130 | Potrubí spiro DN250 30% tvarovek | 1.5 | M |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | P | 5 | 1.060M | Montáž čtyřhranného potrubí a potrubí spiro | 0.25 | % |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  | 04 | O |  | PSV | Z2 Učebny (2.NP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | S | 1 | 2.001 | Vzduchotechnická parapetní rekuperační jednotka splňující Ecodesign 1.500 m3/h / 400 Pa | 1 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
včetně dotykového vzdáleného ovladače , ethernetového připojení a kanálového čidla CO2 Vzduchový výkon řízen od čidla koncentrace CO2 filtrace přívod/odvod=M5/G4. el. ohřev P=2,1 kW, reverzní výměník pro chlazeni nebo ohřev z tepelného čerpadla, chladivo R32 Pventilátoru = 2 x 0,78 kW, U=230 V
|  |  | P | 2 | 2.001M | Montáž | 0.08 | % |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  | 04A | O |  | PSV | Z2 Učebny (2.NP) prvky |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | S | 1 | 2.004 | Tlumič hluku kruhový, průměr 250/365 délka 900 mm | 10 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
Útlum 125/250/500/1000/2000/4000/8000 Hz = 2/6/15/24/22/16/13 d(B)
|  |  | S | 2 | 2.005 | Tlumič hluku kruhový, průměr 315/450 délky 900 mm | 4 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
Útlum 125/250/500/1000/2000/4000/8000 Hz = 2/6/15/18/16/12/11 dB)
|  |  | S | 3 | 2.008 | Regulační klapka kruhová průměr 200 mm (servopohon-polohová regulace 230 V) | 4 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 4 | 2.009 | Regulační klapka kruhová průměr 250 mm (servopohon-polohová regulace 230 V) | 2 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 5 | 2.011 | Požární klapka kruhová průměr 200 mm se servopohonem 230 V se zpětnou pružinou a termoelektrickým | 4 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
aktivačním zařízením , napájecí napětí AC 230 V
|  |  | S | 6 | 2.012 | Požární klapka kruhová průměr 250 mm se servopohonem 230 V se zpětnou pružinou a termoelektrickým | 2 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
aktivačním zařízením , napájecí napětí AC 230 V
|  |  | S | 7 | 2.014 | Kruhový anmostat přívodní s kruhovou čelní deskou 600 mm, 24 lamel, ručně přestavitelné lamely | 4 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
pro směrovánívýstupního proudu vzduchu, připojení svislé (vertikální) průměrem 250 mm s regulační klapkou, lamely bílé, čelní deska z pozinkovaného plechu s práškovou barvou čistě bílá (RAL 9010), výška těla průměru 559 mm je 200 mmm, pro místnosti s výškou od 2,6 do 4 m
|  |  | S | 8 | 2.016 | Kruhový anmostat odvodní s kruhovou čelní deskou 600 mm, 24 lamel, bez lamel | 4 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
připojení svislé (vertikální) průměrem 250 mm s regulační klapkou, l čelní deska z pozinkovaného plechu s práškovou barvou čistě bílá (RAL 9010), výška těla průměru 559 mm je 200 mmm, pro místnosti s výškou od 2,6 do 4 m
|  |  | S | 9 | 2.020 | Protidešťová stříškapro spiro potrubí průměru 400 mm | 1 | kus |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 10 | 2.021 | Výfuková hlavice pro spiro potrubí průměru 400 mm | 1 | kus |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 11 | 2022 | Ohebná Al laminátová hadice s tepelnou a hlukovou izolací z vaty (tl. 25 mm) průměru 254 mm | 6 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 12 | 2.023 | Ohebná Al laminátová hadice s tepelnou a hlukovou izolací z vaty (tl. 25 mm) průměru 315 mm | 6 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | P | 13 | 2.050M | Montáž | 0.15 | % |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  | 04A1 | O |  | PSV | Z2 Učebny (2.NP), Kondenzační jednotky |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | S | 1 | 2.025 | Kondenzační jednotka invertor UUC1.U4O velilkot 24, Qch/Qt=2,7-8/3-9 kW, chladivo R32 | 1 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
Pch/Pt =2,66/2,86 kW, U=230 V,50 Hz ŠxVxHL= 950x834x330 mm, m=57,7 kg
|  |  | S | 2 | 2.026 | Řídící box pro napojení na nadřazenou regulaci pro řízení teploty přívodního vzduchu | 1 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
pomocí měření vstupní a výstupní teploty na výměníku VZT jednotky a působenímna venkovní jednotku a expanzní ventil
|  |  | S | 3 | 2.027 | Potrubí chladiva duální měděné izolované 6x1/10x1/iz | 20 | M |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 4 | 2.028 | Chladiva R32 na doplnění | 0.45 | kg |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 5 | 2.030 | Rám/konzola pod jednotku pro umístění na zemi | 1 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | P | 6 | 1.070M | Montáž kondenzační jednotky, doplnění chladiva, zaškolení obsluhy | 1 | KUS |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  | 04B | O |  | PSV | Z2 Učebny (2.NP) (potrubí) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | S | 1 | 1.128 | Potrubí spiro DN200 30% tvarovek | 36 | M |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 2 | 1.130 | Potrubí spiro DN250 30% tvarovek | 42 | M |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 3 | 1.131 | Potrubí spiro DN315 30% tvarovek | 6 | M |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 4 | 1.128 | Potrubí spiro DN 400 30% tvarovek | 10 | M |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | P | 5 | 2.060M | Montáž čtyřhranného potrubí a potrubí spiro | 0.25 | % |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  | 05 | O |  | PSV | Z3 Digestoř ve výdejové kuchyni (1.NP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | S | 1 | 3.001 | Recirkulační digestoř šíře 600 mm s výsuvnou zadní odsáva cí deskou a odtahovým ventilátorem | 1 | kus |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
a odtahovým ventilátorem ve spodní části.
|  |  | S | 2 | 3.002 | Filtr s aktivním uhlím pro recirkulační provoz | 1 | kus |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 3 | 3.005 | Ostrůvkový komínový odsavač par nerezový, 900x600 mm max. odsávání 694 m3/h | 1 | kus |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
4 rychlosti odsávání, led osvětlení
|  |  | S | 4 | 3.006 | Recirkulační sada s filtrem s aktivním uhlím pro recirkulační provoz odsavače par | 1 | kus |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | P | 5 | 3.050M | Montáž | 0.15 | % |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  | 06 | O |  | PSV | Z4 Hygienické zařízení (1.NP-2.NP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | S | 1 | 4.001 | Diagonální ventilátor potrubní, tříotáčkový, průměr 160 mm, (270 m3/h/170 Pa) | 3 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
P=53 W, I=0,21 A. U=230 V, 1f
|  |  | S | 2 | 4.002 | Diagonální ventilátor tříotáčkový průměr 200 mm, krytí IP44 | 1 | kus |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
V=800/600/500 m3/h / 90 Pa , P=102 W, I=0,5 A. U=230 V, 1f
|  |  | S | 3 | 4.004 | Doběhový spínač - montáž pod vypínač. nastavení doběhu, cyklického spínání | 4 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
max. proud 0,4 AQ induktivní zátěž, 230 V/50 Hz, příkon 3 VA, krytí IP30
|  |  | S | 4 | 4.005 | Spojovací manžeta pro průměr 160 mm | 6 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 5 | 4.006 | Spojovací manžeta pro průměr 200 mm | 2 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 6 | 4.008 | Zpětná klapka pro průměr 160 mm | 3 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 7 | 4.009 | Zpětná klapka pro průměr 200 mm | 1 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 8 | 4.011 | Tlumič hluku kruhový průměr 160/260-délky 900 mm | 4 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
Útlum 125/250/500/1000/2000/4000/8000 Hz = 2/10/18/28/31/22/3 dB)
|  |  | S | 9 | 4.012 | Tlumič hluku kruhový průměr 200/315-délky 900 mm | 2 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
Útlum 125/250/500/1000/2000/4000/8000 Hz = 4/9/16/23/28/19/10 dB)
|  |  | S | 10 | 4.015 | Talířový ventil odvodní, plastový průměr 100 a rámečkem pro uchycení | 14 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 11 | 4.016 | Talířový ventil odvodní, plastový průměr 125 s rámečkem pro uchycení | 6 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 12 | 4.017 | Talířový ventil odvodní, plastový průměr 160 s rámečkem pro uchycení | 4 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 13 | 4.018 | Požární talířový ventil odvodní průměr 100 mm včetně příslušenství | 1 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
Uzavření ventilu při teplotě procházející vzdušiny 72 °C
|  |  | S | 14 | 4.019 | Požární klapka kruhová průměr 200 mm se servopohonem 230 V se zpětnou pružinou a termoelektrickým | 1 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
aktivačním zařízením , napájecí napětí AC 230 V
|  |  | S | 15 | 4.020 | Žaluziová klapka samotížná plastová pro průměr 160 mm | 3 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 16 | 4.022 | Ohebná Al hadice z vícevrstvého laminátu průměru 102 mm | 9 | M |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 17 | 4.023 | Ohebná Al hadice z vícevrstvého laminátu průměru 127 mm | 6 | M |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | P | 18 | 4.010M | Montáž | 0.15 | % |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  | 06A | O |  | PSV | Z4 Hygienické zařízení (1.NP-2.NP) (potrubí) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | S | 1 | 1.123 | Potrubí spiro DN100 30% tvarovek | 11 | M |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 2 | 1.124 | Potrubí spiro DN125 30% tvarovek | 10.5 | M |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 3 | 1.126 | Potrubí spiro DN160 30% tvarovek | 22 | M |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | P | 4 | 4.060M | Montáž čtyřhranného potrubí a potrubí spiro | 0.25 | % |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  | 07 | O |  | PSV | Z5 Klimatizace (1.NP-2.NP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | S | 1 | 8.001 | Multisplitová jednotka Qch/Qt=2,3-8,5/3,7-8,8 kW, chladivo R32 | 1 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
Pch/Pt =2,18/2,28 kW, I U=1f,220-240 V,50 Hz ŠxVxHL= 980x790x427mm, m=68,0 kg
|  |  | S | 2 | 8.002 | Nástěnná jednotka Qch/Qt= 5,1/53,2 kW | 2 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
P= 50 W, U=1f,220-240 V,50 Hz ŠxVxHL= 970x300x2247mm, m=13,5 kg
|  |  | S | 3 | 8.003 | Cu potrubí chladiva 6x1/10x1/iz | 18 | M |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 4 | 8.004 | Montážní sada s čerpadlem lkondenzátu 20 l/hod. výtlak 10 m | 2 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 5 | 8.005 | Hadička pro odvod kondenzátu průměru 6 mm PVC čirá | 10 | M |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 6 | 8.006 | Rám/konzola pod jednotku pro umístění na střeše | 1 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | P | 7 | 8.010M | Montáž kondenzační jednotky, doplnění chladiva, zaškolení obsluhy | 1 | KUS |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  |  | P | 8 | 8.010M | Montáž čerpadla kondezatu | 2 | KUS |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  | 25 | O |  | PSV | Izolace |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | S | 1 | 25.002 | Tepelná izolace z minerální plsti tl. 4 cm, na trny s Al fólií, samolepící Al páska | 72 | M2 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
nebo izolačním kaučukovým samolepícím pásem tl. 12 mm např: K-FLEX H DUCT METAL 12 samolepící Izolováno potrubí přívodu zařízení Z1 jen venkovní zdi po sání přívodní jednotky (cca 1 m)
|  |  | S | 2 | 25.002 | Požární izolace z minerální plsti tl. 4 cm, na trny s Al fólií, samolepící Al páska | 54 | M2 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | P | 3 | 25.100M | Montáž | 0.25 | % |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  | 29 | O |  | PSV | Montážní materiál |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | S | 1 | 29.001 | Montážní a spojovací materiál, těsnící materiál | 120 | KG |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | P | 2 | 29.005 M | Montáž | 0.25 | % |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  | 32 | O |  | HSV | Lešení |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12642 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 941955001 | Lešení lehké pomocné v podlah do 1,2 m | 86 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00147 |  | 21
|  | 35 | O |  | MON | Všeobecné výkony |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | S | 1 | 35.001 | Zaregulování VZT | 32 | HOD |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 2 | 35.002 | Komplexní vyzkoušení | 32 | HOD |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21

## Rozpočet
.Hdr | Objekt | Oddíl | Druh | Řádek | Číslo(SKP) | Název | Množství | Mj | Sazba | Cena celkem | Dodávka | Montáž | HZS | Přirážky | Hmoty1 | Hmoty2 | Dph
Položkový rozpočet
| Zadání |  |  |  |  | ŠTERNBERK-MATEŘSKÁ ŠKOLA OBLOUKOVÁ - VZDUCHOTECHNIKA |  |  | URS2022/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12642 | 0 | 0
D.1.4.3. VZDUCHOTECHNIKA,
| Obj | Odd | Dr | Ř | Číslo(SKP) | Popis řádku | Množství | Mj | Sazba | Celkem | Dodávka | Montáž | HZS | Přirážky | Hm1[t] | Hm2[t] | Dph
| 001 |  | B |  |  | MŠ OBLOUKOVÁ - ČÁST VZDUCHOTECHNIKA |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12642 | 0 | 0
|  | 02 | O |  | PSV | Z1 Ložnice (1.NP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | S | 1 | 1.001 | Vzduchotechnická rekuperační podstropní jednotka splňující ECOdesign 500 m3/h / 300 Pa | 1 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
včetně dotykového vzdáleného ovladače , ethernetového připojení a prostorového čidla CO2 Vzduchový výkon řízen od čidla koncentrace CO2 filtrace přívod/odvod=M5/G4. el. ohřev P=1,8 kW, reverzní výměník pro chlazeni nebo ohřev z tepelného čerpadla, chladivo R32 Pventilátoru = 2 x 0,170 kW, I=1,4 A, U=230 V
|  |  | P | 2 | 1.001M | Montáž | 0.08 | % |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  | 03 | O |  | PSV | Z1 Ložnice (1.NP) (prvky) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | S | 1 | 1.003 | Tlumič hluku kulisový 400x200x1010 mm | 2 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
Útlum 63/125/250/500/1000/2000/4000/8000 Hz = 4/4/9/19/33/33/22/14 d(B)
|  |  | S | 2 | 1.004 | Tlumič hluku kruhový průměr 200/315-délky 900 mm | 2 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
Útlum 125/250/500/1000/2000/4000/8000 Hz = 4/9/16/23/28/19/10 d(B)
|  |  | S | 3 | 1.005 | Zpětná klapka průměr 200 mm, motýlková, z pozinkované oceli | 2 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 4 | 1.006 | Protidešťová žaluzie plastová pro průměr 250 mm | 1 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 5 | 1.007 | Žaluziová klapka samotížná plastová pro průměr 250 mm | 1 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 6 | 1.008 | Regulační klapka přírubová kruhová, průměr 200 mm se servopohon-polohovou regulací 230 V | 3 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 7 | 1.008A | Regulační klapka kruhová na spiro průměr 200 mm se servopohon-polohovou regulací 230 V | 1 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 8 | 1.009 | Talířový ventil přívodní, plastový DN 100 s montážním rámečkem | 1 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 9 | 1.010 | Průchozí stěnový ventil kruhový průměru 125 mm + stěnový prvek průměru 125 | 1 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
s akustickým útlumem
|  |  | S | 10 | 1.011 | Vyústka odvodní nastavitelná jednořadá s regulací průtoku 400x280 mm | 2 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 11 | 1.012 | Vyústka přívodní nastavitelná dvouřadá s regulací průtoku 560x280 mm | 1 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 12 | 1.013 | Dýza s dalekým dosahem ručně nastavitelná jměnovitý rozměr 200 mm | 2 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 13 | 1.014 | Ohebná Al hadice z vícevrstvého laminátu průměru 102 mm | 1 | M |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 14 | 1.016 | Ohebná Al laminátová hadice s tepelnou a hlukovou izolací z vaty (tl. 25 mm) průměru 203 mm | 12 | M |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | P | 15 | 1.050M | Montáž | 0.15 | % |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  | 03B | O |  | PSV | Z1 Ložnice (1.NP) (kondenzační jednotka) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | S | 1 | 1.020 | Kondenzační jednotka invertor (zdroj chladu pro VZT jedn.) Qch/Qt=1,5-3,2/1,8-3,7 kW, chladivo R32 | 1 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
Pch/Pt =0,78/0,89 kW, U=230 V,50 Hz ŠxVxHL= 770x545x288 mm, m=33,3 kg
|  |  | S | 2 | 1.061 | Řídící box pro napojení kondenzační jednotky na nadřazený systém vzt jednotky | 1 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 3 | 1.062 | Potrubí chladiva duální měděné izolované 6x1/10x1/iz | 18.5 | M |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 4 | 1.063 | Chladiva R32 na doplnění | 0.4 | kg |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 5 | 1.064 | Rám/konzola pod jednotku pro umístění na střeše | 1 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | P | 6 | 1.070M | Montáž kondenzační jednotky, doplnění chladiva, zaškolení obsluhy | 1 | KUS |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  | 03C | O |  | PSV | Z1 Ložnice (1.NP) (potrubí) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | S | 1 | 1.088 | Potrubí čtyřhranné sk.I pozink. průřezu od 0,03 do 0,07 m2 | 1 | m |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 2 | 1.124 | Potrubí spiro DN100 30% tvarovek | 3 | M |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 3 | 1.128 | Potrubí spiro DN200 30% tvarovek | 26 | M |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 4 | 1.130 | Potrubí spiro DN250 30% tvarovek | 1.5 | M |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | P | 5 | 1.060M | Montáž čtyřhranného potrubí a potrubí spiro | 0.25 | % |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  | 04 | O |  | PSV | Z2 Učebny (2.NP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | S | 1 | 2.001 | Vzduchotechnická parapetní rekuperační jednotka splňující Ecodesign 1.500 m3/h / 400 Pa | 1 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
včetně dotykového vzdáleného ovladače , ethernetového připojení a kanálového čidla CO2 Vzduchový výkon řízen od čidla koncentrace CO2 filtrace přívod/odvod=M5/G4. el. ohřev P=2,1 kW, reverzní výměník pro chlazeni nebo ohřev z tepelného čerpadla, chladivo R32 Pventilátoru = 2 x 0,78 kW, U=230 V
|  |  | P | 2 | 2.001M | Montáž | 0.08 | % |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  | 04A | O |  | PSV | Z2 Učebny (2.NP) prvky |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | S | 1 | 2.004 | Tlumič hluku kruhový, průměr 250/365 délka 900 mm | 10 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
Útlum 125/250/500/1000/2000/4000/8000 Hz = 2/6/15/24/22/16/13 d(B)
|  |  | S | 2 | 2.005 | Tlumič hluku kruhový, průměr 315/450 délky 900 mm | 4 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
Útlum 125/250/500/1000/2000/4000/8000 Hz = 2/6/15/18/16/12/11 dB)
|  |  | S | 3 | 2.008 | Regulační klapka kruhová průměr 200 mm (servopohon-polohová regulace 230 V) | 4 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 4 | 2.009 | Regulační klapka kruhová průměr 250 mm (servopohon-polohová regulace 230 V) | 2 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 5 | 2.011 | Požární klapka kruhová průměr 200 mm se servopohonem 230 V se zpětnou pružinou a termoelektrickým | 4 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
aktivačním zařízením , napájecí napětí AC 230 V
|  |  | S | 6 | 2.012 | Požární klapka kruhová průměr 250 mm se servopohonem 230 V se zpětnou pružinou a termoelektrickým | 2 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
aktivačním zařízením , napájecí napětí AC 230 V
|  |  | S | 7 | 2.014 | Kruhový anmostat přívodní s kruhovou čelní deskou 600 mm, 24 lamel, ručně přestavitelné lamely | 4 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
pro směrovánívýstupního proudu vzduchu, připojení svislé (vertikální) průměrem 250 mm s regulační klapkou, lamely bílé, čelní deska z pozinkovaného plechu s práškovou barvou čistě bílá (RAL 9010), výška těla průměru 559 mm je 200 mmm, pro místnosti s výškou od 2,6 do 4 m
|  |  | S | 8 | 2.016 | Kruhový anmostat odvodní s kruhovou čelní deskou 600 mm, 24 lamel, bez lamel | 4 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
připojení svislé (vertikální) průměrem 250 mm s regulační klapkou, l čelní deska z pozinkovaného plechu s práškovou barvou čistě bílá (RAL 9010), výška těla průměru 559 mm je 200 mmm, pro místnosti s výškou od 2,6 do 4 m
|  |  | S | 9 | 2.020 | Protidešťová stříškapro spiro potrubí průměru 400 mm | 1 | kus |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 10 | 2.021 | Výfuková hlavice pro spiro potrubí průměru 400 mm | 1 | kus |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 11 | 2022 | Ohebná Al laminátová hadice s tepelnou a hlukovou izolací z vaty (tl. 25 mm) průměru 254 mm | 6 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 12 | 2.023 | Ohebná Al laminátová hadice s tepelnou a hlukovou izolací z vaty (tl. 25 mm) průměru 315 mm | 6 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | P | 13 | 2.050M | Montáž | 0.15 | % |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  | 04A1 | O |  | PSV | Z2 Učebny (2.NP), Kondenzační jednotky |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | S | 1 | 2.025 | Kondenzační jednotka invertor UUC1.U4O velilkot 24, Qch/Qt=2,7-8/3-9 kW, chladivo R32 | 1 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
Pch/Pt =2,66/2,86 kW, U=230 V,50 Hz ŠxVxHL= 950x834x330 mm, m=57,7 kg
|  |  | S | 2 | 2.026 | Řídící box pro napojení na nadřazenou regulaci pro řízení teploty přívodního vzduchu | 1 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
pomocí měření vstupní a výstupní teploty na výměníku VZT jednotky a působenímna venkovní jednotku a expanzní ventil
|  |  | S | 3 | 2.027 | Potrubí chladiva duální měděné izolované 6x1/10x1/iz | 20 | M |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 4 | 2.028 | Chladiva R32 na doplnění | 0.45 | kg |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 5 | 2.030 | Rám/konzola pod jednotku pro umístění na zemi | 1 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | P | 6 | 1.070M | Montáž kondenzační jednotky, doplnění chladiva, zaškolení obsluhy | 1 | KUS |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  | 04B | O |  | PSV | Z2 Učebny (2.NP) (potrubí) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | S | 1 | 1.128 | Potrubí spiro DN200 30% tvarovek | 36 | M |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 2 | 1.130 | Potrubí spiro DN250 30% tvarovek | 42 | M |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 3 | 1.131 | Potrubí spiro DN315 30% tvarovek | 6 | M |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 4 | 1.128 | Potrubí spiro DN 400 30% tvarovek | 10 | M |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | P | 5 | 2.060M | Montáž čtyřhranného potrubí a potrubí spiro | 0.25 | % |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  | 05 | O |  | PSV | Z3 Digestoř ve výdejové kuchyni (1.NP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | S | 1 | 3.001 | Recirkulační digestoř šíře 600 mm s výsuvnou zadní odsáva cí deskou a odtahovým ventilátorem | 1 | kus |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
a odtahovým ventilátorem ve spodní části.
|  |  | S | 2 | 3.002 | Filtr s aktivním uhlím pro recirkulační provoz | 1 | kus |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 3 | 3.005 | Ostrůvkový komínový odsavač par nerezový, 900x600 mm max. odsávání 694 m3/h | 1 | kus |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
4 rychlosti odsávání, led osvětlení
|  |  | S | 4 | 3.006 | Recirkulační sada s filtrem s aktivním uhlím pro recirkulační provoz odsavače par | 1 | kus |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | P | 5 | 3.050M | Montáž | 0.15 | % |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  | 06 | O |  | PSV | Z4 Hygienické zařízení (1.NP-2.NP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | S | 1 | 4.001 | Diagonální ventilátor potrubní, tříotáčkový, průměr 160 mm, (270 m3/h/170 Pa) | 3 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
P=53 W, I=0,21 A. U=230 V, 1f
|  |  | S | 2 | 4.002 | Diagonální ventilátor tříotáčkový průměr 200 mm, krytí IP44 | 1 | kus |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
V=800/600/500 m3/h / 90 Pa , P=102 W, I=0,5 A. U=230 V, 1f
|  |  | S | 3 | 4.004 | Doběhový spínač - montáž pod vypínač. nastavení doběhu, cyklického spínání | 4 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
max. proud 0,4 AQ induktivní zátěž, 230 V/50 Hz, příkon 3 VA, krytí IP30
|  |  | S | 4 | 4.005 | Spojovací manžeta pro průměr 160 mm | 6 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 5 | 4.006 | Spojovací manžeta pro průměr 200 mm | 2 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 6 | 4.008 | Zpětná klapka pro průměr 160 mm | 3 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 7 | 4.009 | Zpětná klapka pro průměr 200 mm | 1 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 8 | 4.011 | Tlumič hluku kruhový průměr 160/260-délky 900 mm | 4 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
Útlum 125/250/500/1000/2000/4000/8000 Hz = 2/10/18/28/31/22/3 dB)
|  |  | S | 9 | 4.012 | Tlumič hluku kruhový průměr 200/315-délky 900 mm | 2 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
Útlum 125/250/500/1000/2000/4000/8000 Hz = 4/9/16/23/28/19/10 dB)
|  |  | S | 10 | 4.015 | Talířový ventil odvodní, plastový průměr 100 a rámečkem pro uchycení | 14 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 11 | 4.016 | Talířový ventil odvodní, plastový průměr 125 s rámečkem pro uchycení | 6 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 12 | 4.017 | Talířový ventil odvodní, plastový průměr 160 s rámečkem pro uchycení | 4 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 13 | 4.018 | Požární talířový ventil odvodní průměr 100 mm včetně příslušenství | 1 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
Uzavření ventilu při teplotě procházející vzdušiny 72 °C
|  |  | S | 14 | 4.019 | Požární klapka kruhová průměr 200 mm se servopohonem 230 V se zpětnou pružinou a termoelektrickým | 1 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
aktivačním zařízením , napájecí napětí AC 230 V
|  |  | S | 15 | 4.020 | Žaluziová klapka samotížná plastová pro průměr 160 mm | 3 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 16 | 4.022 | Ohebná Al hadice z vícevrstvého laminátu průměru 102 mm | 9 | M |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 17 | 4.023 | Ohebná Al hadice z vícevrstvého laminátu průměru 127 mm | 6 | M |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | P | 18 | 4.010M | Montáž | 0.15 | % |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  | 06A | O |  | PSV | Z4 Hygienické zařízení (1.NP-2.NP) (potrubí) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | S | 1 | 1.123 | Potrubí spiro DN100 30% tvarovek | 11 | M |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 2 | 1.124 | Potrubí spiro DN125 30% tvarovek | 10.5 | M |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 3 | 1.126 | Potrubí spiro DN160 30% tvarovek | 22 | M |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | P | 4 | 4.060M | Montáž čtyřhranného potrubí a potrubí spiro | 0.25 | % |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  | 07 | O |  | PSV | Z5 Klimatizace (1.NP-2.NP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | S | 1 | 8.001 | Multisplitová jednotka Qch/Qt=2,3-8,5/3,7-8,8 kW, chladivo R32 | 1 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
Pch/Pt =2,18/2,28 kW, I U=1f,220-240 V,50 Hz ŠxVxHL= 980x790x427mm, m=68,0 kg
|  |  | S | 2 | 8.002 | Nástěnná jednotka Qch/Qt= 5,1/53,2 kW | 2 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
P= 50 W, U=1f,220-240 V,50 Hz ŠxVxHL= 970x300x2247mm, m=13,5 kg
|  |  | S | 3 | 8.003 | Cu potrubí chladiva 6x1/10x1/iz | 18 | M |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 4 | 8.004 | Montážní sada s čerpadlem lkondenzátu 20 l/hod. výtlak 10 m | 2 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 5 | 8.005 | Hadička pro odvod kondenzátu průměru 6 mm PVC čirá | 10 | M |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 6 | 8.006 | Rám/konzola pod jednotku pro umístění na střeše | 1 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | P | 7 | 8.010M | Montáž kondenzační jednotky, doplnění chladiva, zaškolení obsluhy | 1 | KUS |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  |  | P | 8 | 8.010M | Montáž čerpadla kondezatu | 2 | KUS |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  | 25 | O |  | PSV | Izolace |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | S | 1 | 25.002 | Tepelná izolace z minerální plsti tl. 4 cm, na trny s Al fólií, samolepící Al páska | 72 | M2 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
nebo izolačním kaučukovým samolepícím pásem tl. 12 mm např: K-FLEX H DUCT METAL 12 samolepící Izolováno potrubí přívodu zařízení Z1 jen venkovní zdi po sání přívodní jednotky (cca 1 m)
|  |  | S | 2 | 25.002 | Požární izolace z minerální plsti tl. 4 cm, na trny s Al fólií, samolepící Al páska | 54 | M2 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | P | 3 | 25.100M | Montáž | 0.25 | % |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  | 29 | O |  | PSV | Montážní materiál |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | S | 1 | 29.001 | Montážní a spojovací materiál, těsnící materiál | 120 | KG |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | P | 2 | 29.005 M | Montáž | 0.25 | % |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  | 32 | O |  | HSV | Lešení |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12642 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 941955001 | Lešení lehké pomocné v podlah do 1,2 m | 86 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00147 |  | 21
|  | 35 | O |  | MON | Všeobecné výkony |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | S | 1 | 35.001 | Zaregulování VZT | 32 | HOD |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 2 | 35.002 | Komplexní vyzkoušení | 32 | HOD |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21