OPRAVA ELEKTROINSTALACE ÚSTŘEDNÍCH DÍLEN VE VOZOVNĚ MEDLÁNKY

Technická zpráva

Dokumentace DVZ

Stavební objekt: Ústřední dílny

Leden 2023

Obsah technické zprávy:

A.	Průvodní zpráva	3

A.1.	Identifikační údaje stavby	3

A.2.	Výchozí podklady	3

A.3.	Použité normy a legislativa	3

A.4.	Úvod	4

A.5.	Údaje o provozu	4

B.	Technické řešení	5

B.1.	Hlavní kabelová trasa	5

B.2.	Rozvaděče NN	5

B.3.	Zásuvkové a další silové obvody	6

B.4.	Světelné obvody	6

B.5.	Systém vnější ochrany	6

B.6.	Likvidace stávající technologie	6

B.7.	Péče o bezpečnost práce a technických zařízení	7

B.8.	Uvedení do provozu a revize elektrických zařízení	7

C.	Provoz a údržba zařízení	7

D.	Technicko-obchodní specifikace (TOS)	7

# Průvodní zpráva

## Identifikační údaje stavby

| - Název stavby: | Oprava elektroinstalace Ústředních dílen ve vozovně Medlánky |
| --- | --- |
| - Stavební objekt: | Ústřední dílny |
| - Stupeň dokumentace: | DVZ |
| - Místo stavby: | Vozovna Medlánky DPMB, a.s. Hudcova 74 612 00 Brno - Slatina |
| - Kraj: | Jihomoravský |
| - Objednatel: | Dopravní podnik města Brna, a.s. Hlinky 64/151 603 00 Brno - Pisárky |
| - Číslo zakázky: | 2101100 |
| - Odpovědný projektant: | Ing. František Valkoun |
| - Vypracoval: | Ing. René Vlček |

## Výchozí podklady

- Dispozice stavební části

- Požadavky investora

- Obhlídka dílen a jednotlivých provozů

- Normativní a legislativní podklady

## Použité normy a legislativa

Zařízení odpovídá těmto technickým normám:

ČSN EN 50 110-1 ed. 3	Obsluha a práce na elektrických zařízeních

ČSN 33 2000-1 ed. 2	Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice

ČSN 33 2000-4-41 ed. 3	Elektrotechnické předpisy - Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000-4-43 ed. 2	Elektrická zařízení - Bezpečnost - Ochrana proti nadproudům

ČSN 33 2000-4-443 ed. 3	Elektrické instalace budov - Část 4-44: Bezpečnost - Ochrana před rušivým napětím a elektromagnetickým rušením - Kapitola 443: Ochrana proti atmosférickým nebo spínacím přepětím

ČSN 33 2000-5-51 ed. 3	Elektrotechnické předpisy - Výběr a stavba elektrických zařízení – Všeobecná ustanovení

ČSN 33 2000-5-52 ed. 2	Elektrotechnické předpisy - Výběr a stavba elektrických zařízení – Kapitola 52: Výběr soustav a stavba vedení

ČSN 33 2000-5-534 ed. 2	Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-53: Výběr a stavba elektrických zařízení - Odpojování, spínání a řízení - Oddíl 534: Přepěťová ochranná zařízení

ČSN 33 2000-5-54 ed. 3	Elektrotechnické předpisy - Výběr a stavba elektrických zařízení - Uzemnění a ochranné vodiče

ČSN 33 1500	Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení. Změna Z1-Z4.

ČSN 33 2000-6 ed. 2	Elektrické instalace nízkého napětí – Revize

ČSN 33 2000-7-729 	Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-729: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Uličky pro obsluhu nebo údržbu

ČSN 33 3080	Elektrotechnické předpisy -  Kompenzace indukčního výkonu statickými kondenzátory

ČSN 33 0165 ed. 2	Značení vodičů barvami a nebo číslicemi - Prováděcí ustanovení

ČSN 34 1500 ed. 2	Základní předpisy pro elektrická trakční zařízení

ČSN 34 1610	Elektrický silnoproudý rozvod v průmyslových provozovnách

ČSN 73 0802	Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty. Změna Z1.

ČSN 73 0848	Požární bezpečnost staveb - Kabelové rozvody.

Zákon č. 262/2006 Sb.	Zákoník práce

Zákon č. 266/1994 Sb.	Zákon o drahách - UTZ (v aktuálně platném znění zákona č. 115/2020 Sb.)

Vyhl. č. 100/1995 Sb.	Podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených

+ vyhl. č. 279/2000 Sb.,	technických zařízení (Řád určených technických zařízení)

vyhl. č. 210/2006 Sb. a

vyhl. č. 128/2017 Sb.

Nařízení vlády ČR

č. 361/2007 Sb.			Podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci

č. 378/2001 Sb.			Požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, tech. zařízení

## Úvod

Tento projekt řeší opravu silnoproudé elektroinstalace v rozsahu projektové dokumentace pro výběr zhotovitele objektu Ústředních dílen (ÚsD) v areálu vozovny Medlánky, Hudcova 74.

Předpokládaná doba opravy je 12 měsíců.

Většina oprav bude probíhat ve výškách s použitím výsuvných plošin, proto je pro nacenění prací nutná prohlídka jednotlivých provozů.

Součástí oprav není zapravení stěn po demontovaných kabelových trasách. Dále není součástí opravy úprava stávajících nosných rámů pro osvětlení některých pracovišť. V případě jejich nutnosti je zajistí investor.

Investor zajistí vyčištění hlavního kabelového kanálu a jeho dostupnost po dobu montáže hlavní kabelová trasy.

## Údaje o provozu

Rozsah a četnost činností a požadavky na údržbu, revize a ostatní práce jsou stanoveny provozními předpisy a provozním řádem. Požadavky na provoz objektu a zařízení stanoví investor.

# Technické řešení

Opravy budou probíhat po jednotlivých provozech, jejichž pořadí určí investor. Jelikož není možno odstavit výrobu po celou dobu oprav, budou opravy probíhat za provozu. Pro opravu bude v součinnosti s vedením ÚsD vyklizena vždy ta část provozu potřebná k provedení oprav. Odstávky napájení při přepojování kabeláže budou také projednány s vedením ÚsD. Při sestavování harmonogramu prací je nutno přihlédnout ke zvýšené časové náročnosti těchto oprav.

## Hlavní kabelová trasa

Trasa je tvořena ze dvou částí. První část je vedena v kabelovém kanálu po kabelových lávkách do prostoru podvozků a dále do karosárny. Zároveň jsou lávky vedeny i do prostoru převodovek a zkušebny. Druhá část tvořená plechovými žlaby, které jsou  vyvedeny z kabelového kanálu v části podvozků a pokračuje po stěně budovy do navíjárny. Tato trasa slouží pro uložení přívodních kabelů z hlavní rozvodny k jednotlivým rozvaděčů v dílnách. Přívodní kabely jsou opraveny výměnou.

Při souběhu s ostatními sítěmi (voda, plyn...) je nutné dodržet předepsané odstupy při vzájemném souběhu či křížení – viz norma ČSN 73 6005.

## Rozvaděče NN

Zdrojem elektrické energie jsou rozvaděče v jednotlivých provozech. Tyto rozvaděče jsou napájeny kabelovým vedením z hlavního rozvaděče v ROZVODNĚ NN v místnosti  1.95. Při opravě jednotlivých rozvaděčů je počítáno s 25% výkonovou a prostorovou rezervou.

- Všechny provozy

V každém provozu je provedena oprava výměnou rozvaděčů pro napájení jednotlivých strojů, zásuvek a osvětlení. Z hlavní rozvodny je ke každému rozvaděči přiveden nový přívod. Stávající elektroinstalace (nové kabelové trasy, zásuvky, zásuvkové skříně a osvětlení a přívody k nim) je opravena výměnou.

- Zámečnická dílna

Oprava rozvaděče RMS1 s podružnými rozvaděči RM1.1 (SO tramvají) a RM1.4 (zkušebna). V zásuvkových skříních je připraven jistič pro napojení světel v montážních kanálech. Oprava těchto světel není součástí.

- Navíjárna a soustružna

Oprava rozvaděčů RMS5 a RMS8. Zde je nutno provést rozbití a zapravení podlah pro opravu kabeláže k jednotlivým zařízením.

- Podvozky

Oprava rozvaděče RMS9. V zásuvkových skříních je připraven jistič pro napojení světel v montážních kanálech. Oprava těchto světel není součástí.

- Stolárna

Oprava rozvaděče RMS12. Sestává za dvou polí, v prvním jsou vývody na světla a zásuvky. Ve druhém poli jsou vývody na stroje, pro vybraná zařízení, která měla rozběh Y/D, nově při této opravě jsou vývody pro napájení řešeny přes softstartéry. Je nutno provést rozbití a zapravení podlah pro opravu kabeláže k jednotlivým zařízením.

## Zásuvkové a další silové obvody

Zásuvkové rozvody v objektu slouží k napájení běžných spotřebičů. Zásuvkové okruhy a počty zásuvek jsou navrženy dle ČSN a příslušných doporučení.

Kabely jsou uloženy v elektroinstalačních kanálech nebo žlabech.

Zásuvkové rozvody elektrické instalace jsou provedeny Al kabely, tyto budou nahrazeny Cu kabely CYKY. Zásuvky jsou umístěny ve výšce cca 1200 mm. Veškeré zásuvkové obvody jsou napojeny přes proudový chránič s vybavovacím reziduálním proudem 30 mA.

V objektu jsou umístěny zásuvkové skříně 32A/400V v provedení min. krytí IP44 a jsou osazeny na stěnu objektu, popřípadě jiné nosné konstrukce. Jednotlivé zásuvkové skříně jsou vybaveny vlastním jištěním a proudovými chrániči – jedná se o typovou rozvodnici.

Technologie v objektu je napojena z podružných rozvaděčů pro technologii. Průřezy kabelů jsou zvoleny vždy s ohledem na odběr dané technologie.

Detailní popis a jištění bude uvedeno v následném stupni realizační projektové dokumentace DPS.

## Světelné obvody

Světelné rozvody jsou provedeny Al kabely, tyto budou nahrazeny Cu kabely CYKY. Ovládání místní. Vypínače jsou umístěny při vstupu do místnosti. Vlastní ukončení jednotlivých ovládacích vývodů je provedeno spínači č. 1 nebo tlačítky “ZAPNI/VYPNI“ v případě stykačových vývodů, typy dle investora. Umístění dle výkresové dokumentace.

Ovládací prvky jsou uloženy na zdi objektu a jsou umístěny ve výšce cca 1200 mm od podlahy. Výška umístění je pouze orientační.

Kabely jsou uloženy v elektroinstalačních kanálech nebo žlabech.

Typy svítidel jsou u zářivkových svítidel v LED provedení v ekvivalentní svítivosti ke stávajícím svítidlům 2x36W. U výbojkových svítidel je opět ekvivalentní náhrada ke stávajícím. Veškeré svítidla musí odpovídat platným požadavkům ČSN.

Detailní popis, ovládání a jištění bude uvedeno v následném stupni realizační projektové dokumentace DPS.

## Systém vnější ochrany

- Uzemnění

Je využito stávající.

- Svodiče přepětí SPD

Do každého rozvaděče je instalován svodič přepětí SPD Typ 2.

## Likvidace stávající technologie

K demontování jsou tímto projektem určena tato zařízení:

- nevyhovující rozváděče v jednotlivých provozech

- zastaralá kabeláž včetně kabelových lávek a konstrukcí

Pro demontovanou technologii zhotovitel objedná likvidaci u firmy, která má příslušné oprávnění. Odpady musí být zatříděny do kategorií odpadů a dále s nimi musí být nakládáno především podle následujících zákonů a vyhlášek ministerstva životního prostředí.

## Péče o bezpečnost práce a technických zařízení

Při montáži je nutno dodržovat ČSN a další bezpečnostní předpisy.

Montážní práce ve výškách budou prováděny s platnou vyhláškou.

## Uvedení do provozu a revize elektrických zařízení

Elektromontážní práce budou prováděny dle pracovních předpisů s dodržením bezpečnostních nařízení a správné montážní technologie.

Po ukončení montážních prací bude vypracována výchozí revize, která bude v písemném provedení předána investorovi.

# Provoz a údržba zařízení

Pro provoz a údržbu zařízení platí základní ustanovení předpisů a norem, a to zejména ČSN EN 50 110-1 ed. 3 a norem pro revize.

Předpokladem pro řádný trvalý provoz zařízení je správná obsluha a údržba elektrických přístrojů a zařízení dle norem.

# Technicko-obchodní specifikace

Pro rozsah a kvalitu dodávky jsou závazné nejenom formulace v níže uvedené specifikaci, ale také veškerý další popis v této technické zprávě a přiložená výkresová dokumentace. Vnitřní zapojení skříní je nutno provést v souladu se standardem DPMB.

Součástí všech dodávek je i oživení, zprovoznění a provedení komplexních zkoušek vyspecifikovaných zařízení včetně náležitostí uvedených v technické zprávě.