Technická správa

BLESKOZVOD

Jedná sa o výťahové šachty v objekte DDS Rimavská Sobota . Nakoľko výťahové šachty vyčnievajú nad strechu, preto sú vystavené úderom blesku. Strecha  je na objekte plochá  so živičnou  krytinou. Jestvujúci bleskozvod na objekte ja mrežovej sústavy, doplnený zachytávacími tyčami. Projekt rieši novo navrhnutý bleskozvod na výťahových šachtách.

Podľa STN  musia sa všetky objekty v ktorých by zásahom blesku boli ohrození ľudia, alebo spôsobené hospodárske škody chrániť bleskozvodom.

STRECHA	                  :  plochá

KRYTINA	                  :  živičná krytina

ZBERNÁ SÚSTAVA       : Mrežová vodičom FeZn D 8 mm na podperách  PV21

a doplnená  zachytávacími  tyčami – ZT 15

ZVODY	                 : Rozmiestnené do 15 m obvodu pôdorysu objektu

Vonkajší LPS je určený na zachytenie úderu blesku do stavby, k zvedeniu bleskového prúdu bezpečne do zeme a rozptýlenie bleskového prúdu v zemi.

Predmetný  objekt  má plochú strechu so živičnou krytinou.   Na streche sa budú nachádzať dve výťahové šachty, na ktoré budú namontované zachytávacie tyče – ZT 15.  Zberná sústava  vodičom  FeZn D 8mm na podperách – PV21 sa napojí na jestvujúci bleskozvod objektu. Nové zvody sa ukončia skúšobnými svorkami. Všetky kovové predmety na streche pripojiť k zbernej sústave pomocou svoriek - SS,SP1,SO.Pre  uzemňovacie   prívody  od  skúšobných  svoriek  k  zemničom  použiť  vodiče  FeZn D10mm.Uzemňovacie prívody k  zemničom pripojiť pomocou   svoriek- SJ02-. Na uzemnenie nových zvodov budú použité pásové zemniče FeZn 30/4, ktoré  budú  osadené  do  základového betónu 10 cm odo dna výkopu. Nové skúšobné svorky - SZ- sa osadia vo výške 1.8m od terénu. Každý zvod sa opatrí  označovacím štítkom z PVC s číslom zvodu. Uzemňovací vodič FeZn D 10 mm od mechanického poškodenia bude chránený od skúšobných svoriek k zemi ochranným uholníkom OU. Všetky kovové časti vyčnievajúce nad strechou je potrebné napojiť na zbernú sústavu. Budú slúžiť ako pomocné zachytávače bleskozvodu.  Všetky  spoje v zemi budú zvárané a zaliate asfaltom aby sa zabránilo korózii. Zemný odpor zemniča jedného zvodu nesmie presiahnuť  hodnotu 10 ohmov. Zachytávacia sústava musí byť 10 cm od krytiny , resp. od muriva. Odkvapové žľaby tvoria náhodnú časť bleskozvodu a pripoja sa lanom FeZn 8 na najbližšie zvody.

Rozdelenie el. zar. a ich zaradenie do skupín podľa miery ohrozenia

Podľa vyhlášky č. 74/96 Zz. – príloha č.1 – ÚBP SR – III časť – 2 bod.

Elektrické zariadenie skupiny B sú elektrické zariadenia s prúdom a napätím prevyšujúcim bezpečné hodnoty, ktoré nie sú uvedené v bode 1 tejto časti.

Obsluha údržba, prehliadka a skúška el. zariadenia

Obsluhovať tech. zariadenie môžu len osoby odborne spôsobilé, preukázateľne oboznámené s požiadavkami predpisov na obsluhu tech. zariadenia v súlade s vyhláškou č.74/1996 Zz. § 17 ako aj STN 34 31 08. Obsluha el. zariadenia bez elektrotechnickej kvalifikácie: údržbárske práce na vlastnom el. zariadení môže vykonávať len osoba s oprávnením na samostatnú činnosť podľa § 22 vyhláška č.74/1996 Zz. pri čom musí spĺňať vzdelanie a prax stanovujúcu uvedenou vyhláškou príloha č. 11.  Pri úrazoch elektrickým prúdom je potrebné sa riadiť

STN 34 35 00 – Prvá pomoc pri úrazoch elektrinou

Základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a tech. zariadení ustanovuje SÚBP vo vyhláške č. 508/2009 Zb. Požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce pri príprave a vykonávaní stavebných prác ustanovuje SÚBP a SBÚ  vo vyhláške č. 374/1990. Požiadavky na odbornú spôsobilosť pracovníkov v energetike sú stanovené vyhláškou č 74/1996Zb.

Hygienická starostlivosť a bezpečnosť pri práci na el. zariadení

Ochrana pred úrazom el. prúdom je navrhnutá v súlade s STN 33 20 00 – 4 – 41, STN 33 20 00 – 5 – 54 a je uvedená vo výkresovej časti dokumentácie.

Pre bezpečné oznámenie použiť výstražné tabuľky s nápismi v súlade s STN 34 35 10.

Pri manipulácii a údržbe na el. zariadení je potrebné dodržiavať predpisy pre bezp. Pri práci na el. zariadení v zmysle STN 34 31 00 – 03. Zároveň podľa STN 34 38 00 je užívateľ el. zariadenia povinný vykonávať pravidelné kontroly a odborné prehliadky používaného el.zar. a riadiť sa pritom podľa STN 34 38 10 . Pred uvedením do prevádzky  a po každej úprave musí užívateľ zaistiť odbornú prehliadku el.zariadenia. Obsluhovať el.zariadenie smie pracovník poučený a s tým poverený. Zásahy do el.zariadenia pri odňatých krytoch a otvorených dverách rozvádzača môže vykonávať pracovník znalý . Montážne práce el. zariadenia musia vykonávať na dobrej odbornej  remeselnej úrovni pracovníci so zodpovednou kvalifikáciou.

Záver

Každý prvok el.zariadenia použitý v bleskozvode  musí vyhovovať príslušným  technickým     normám STN a IEC . Celé prevedenie bleskozvod. prác bude v zmysle platných predpisov , noriem STN štandardným materiálom STN. Pri uvedení do prevádzky treba vykonať prvú východiskovú odbornú skúšku a prehliadku el.zariadenia.