SPECIFIKACE POŽADAVKŮ DPMB

V PŘÍPADĚ ŽÁDOSTI O POHYB ČI O ZÁSAH V BLÍZKOSTI ZAŘÍZENÍ DPMB

- Pro pohyb v blízkosti zařízení DPMB, a.s. je nutno respektovat následující principy:

- Zařízení DPMB, a.s. spadá do kategorie určených technických zařízení elektrických (dále UTZ elektrické).

- Příslušní pracovníci, pracující v blízkosti zařízení DPMB, a.s., musí splňovat požadavky Přílohy č. 4 k vyhlášce č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení) v platném znění

Upřesnění pro jednotlivé profese a pracovní pozice :

- osoba znalá s vyšší kvalifikací pro samostatnou činnost, druh pevných trakčních zařízení-napájecí síť tramvajových a trolejbusových drah MHD  – pro samostatně pracující elektrikáře

- osoba znalá s vyšší kvalifikací pro řízení činností osob provádějících práce na UTZ el., druh pevných trakčních zařízení- napájecí síť tramvajových a trolejbusových drah MHD – pro mistry, vedoucí pracovních skupin

- V případě pohybu pracovníků žadatele po drážním tělese musí být tito držiteli potvrzení o absolvování školení o zásadách bezpečnosti při pohybu po drážním tělese.

- Žadatel je povinen oznámit zahájení prací v blízkosti zařízení DPMB, a.s. správci zařízení :

- Energetická síť – Ing. Jiří Šebor, tel. 543175131, mob. 605221947,

- Energetická síť, trolejové vedení – p. Barfus, tel. 543173651, mob. 604291253,

- popř. Energetická síť, kabelové trasy – p. Knoflíček, tel. 543175310, mob. 736652798.

- Podmínky pro umístění a vlastní instalaci cizích zařízení na zařízení DPMB, a.s.

Pro umístění a vlastní instalaci cizích zařízení na zařízení DPMB, a.s. platí následující principy:

- Cizí zařízení je možné instalovat na trakční stožár pouze s vědomím střediska Energetická síť

- Energetická síť – Ing. Jiří Šebor, tel. 543175131, mob. 605221947,

- Energetická síť, trolejové vedení – p. Barfus, tel. 543173651, mob. 604291253,

- Cizí zařízení

  - lze na trakční stožáry instalovat pouze tak, že vzdálenost instalovaného zařízení od živé části trolejového vedení bude minimálně 1m s tím, že nosné lano mezi první a druhou izolací se považuje za živou část trolejového vedení.

  - nesmí zasahovat žádnou svou částí do oblasti trolejového vedení a oblasti sběrače pro tramvajové a trolejbusové systémy.

  - nelze instalovat na trakční stožáry nesoucí trakční výzbroj (včetně kompenzace tahu TV) a na trakční stožáry ve vybraných úsecích trakční sítě (s ochranou při poruše formou ukolejnění s rychlým vypnutím mj. Lesnická – Lesná, Čertova rokle, Podstránská – Stránská skála)

- Pro umístění a instalaci zařízení na trakční stožáry je nezbytná technická dokumentace na úrovni prováděcího projektu.

- Zpracování dokumentace musí být garantováno projektantem s platným oprávněním pro projekční činnost a s elektrotechnickou kvalifikací pro určená technická zařízení elektrická dle Přílohy č. 4 k vyhlášce č. 100/1995 Sb. (kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace [Řád určených technických zařízení]) v platném znění, tj. osobou znalou s vyšší kvalifikací pro projektování elektrického zařízení.

- Projektant při zpracování prováděcího projektu musí mimo jiné, pokud bude cizí elektrické zařízení v interakci se stávajícím trakčním zařízením DPMB, dodržet a splnit všechny požadavky obsažené v (následujících) technických normách.

Případné upřesnění výčtem příslušných norem :

- ČSN 33 3516:červen 1997

Předpisy pro trakční vedení tramvajových a trolejbusových drah

- ČSN 33 3516 ZMĚNA Z1: listopad 2011

- ČSN 34 1500 ed.2: prosinec 2009

Drážní zařízení – Pevná trakční zařízení – Předpisy pro elektrická trakční zařízení

- ČSN EN 50122-1:prosinec 2000

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Část 1: Ochranná opatření vztahující se na elektrickou bezpečnost a uzemňování

- ČSN EN 50122-2:červenec 2001

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Část 2: Ochranná opatření proti účinkům bludných proudů, způsobených DC trakčními proudovými soustavami

- ČSN EN 50162: duben 2005

Ochrana před korozí bludnými proudy ze stejnosměrných proudových soustav

- ČSN 34 3112: duben 1971

Bezpečnostní předpisy pro práci na trakčním vedení tramvají a trolejbusů

- ČSN EN 50110-1 ed.2: červenec 2005

Obsluha a práce na elektrických zařízeních

- ČSN 33 2000-4-41 ed.2: srpen 2007

Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem

- ČSN 33 2000-4-41 ed.2: srpen 2007

Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem ZMĚNA Z1

- ČSN EN 61140 ed.2: březen 2003

Ochrana před úrazem elektrickým proudem – Společná hlediska pro instalaci a zařízení

- ČSN 33 2000-5-51 ed.3: duben 2010

Elektrická instalace nízkého napětí – Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení – Všeobecné předpisy

- ČSN EN 62305 – 1-4 soubor ed.2: září 2011 až únor 2013

Ochrana před bleskem

- ČSN 34 1090 ed.2:listopad 2011

Elektrická instalace nízkého napětí – Předpisy pro prozatímní elektrická zařízení

- Projektant v technické zprávě uvede seznam příslušných technických norem vztahujících na dané zařízení a prohlásí, že při vypracování projektu splnil všechny požadavky v nich obsažené.

- V případě instalace cizího zařízení, využívajícího radiový přenos, upozorňujeme na dodržení ochrany kmitočtových pásem dle ČTÚ a kmitočtového pásma 869,40MHz až 869,65Mhz, které jsou používány pro komunikaci zařízení a provozů DPMB.

Pokud bude zařízení napájeno malým napětím z autonomního zdroje, např. z lokálního slunečního kolektoru, který je součástí zařízení, není instalace považována za elektrickou instalaci, která by zvyšovala nebezpečí úrazu elektrickým proudem a zařízení se posuzuje jako neelektrické, není tudíž nutno provádět záznam změny do průkazu způsobilosti.

Pokud je však cizí el zařízení napájeno ze sítí nízkého napětí, např. 3 PEN  AC 400/230V // TN-C, TN-C-S, TT, IT; 1 N PE AC230V // TN-C-S, TT, IT nebo 2 DC 600V atp. je nutno respektovat následující:

- Instalaci jiného cizího el. zařízení s externím napájením (dle výše uvedeného) považujeme jako změnu na určeném technickém zařízení. Před uvedením do provozu musí být proto provedena výchozí revize elektro, dále technická prohlídka a zkouška, vyhotoven protokol o technické prohlídce a zkoušce. S uvedenými dokumenty je nutno požádat Drážní úřad Praha o záznam změny. Provedení změny je rozhodujícím pro uvedení nového zařízení do provozu.

- Výchozí revizi elektro může provádět revizní technik elektro s platným osvědčením o odborné způsobilosti vydaným ve smyslu §48, zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů.

- Technickou prohlídku a zkoušku určeného technického zařízení elektrického může provádět jen právnická osoba pověřená platným rozhodnutím Ministerstva dopravy.