## List1
Odberateľ: UNIVERZITNÁ NEMOCNICA MARTIN, Kollárova 2, Martin | [6 empty] | Spracoval: Ing. Ján Krutošík
Dodávateľ: | [6 empty] | KS : 1264
Časť: Vzduchotechnika | [6 empty] | Dátum: 02/2017
Stavba : CHIRURGIA 4/3: Jednotka intenzívnej starostlivosti a operačné sály
Por. | Kód | Kód položky / | Popis položky, stavebného dielu, remesla, | Množstvo | Merná | Jednotková | Konštrukcie | Špecifikovaný | Spolu
číslo | cenníka | číslo pozície | výkaz-výmer | výmera | jednotka | cena | a práce | materiál
M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a sušiarní
Zariadenie č.1 - Vetranie JIS
1 |  | 1.01 | Stavebnicová klimatizačná jednotka DencoHappel CAIRplus SX 064.052HVBV v hygienickom vyhotovení do vnútorného prostredia, v zostave: prívod- tlmiaca manžeta, regulačná klapka, filter M5, tlmič, doskový výmenník SZT, vodný ohrievač, chladič - priamy výparník, ventilátor na prívod vzduchu, filter F9, komora zvlhčovača, tlmiaca manžeta, odvod - tlmiaca manžeta, filter M5, ventilátor na odvod vzduchu, SZT, tlmič, regulačná klapka, tlmiaca manžeta | 1 | kpl
prívodný ventilátor: V = 1800m3/h, N= 2,5kW, 3*400V/ 50Hz, I =4,0 A, Δ pex=450Pa, motor ventilátora vybavený frekvenčným meničom
odvodný ventilátor: V = 1600m3/h, N= 2,5kW, 3*400V/ 50Hz, I = 4,0 A, Δ pex=300Pa, motor ventilátora vybavený frekvenčným meničom
ohrievač - vodný: Qoh = 9,7kW, vykurovacie médium voda 50/30°C
chladič trojokruhový- priamy výparník: Qch = 5,8 kW, chladivo R410A
|  |  | Zmiešavací uzol pre ohrievač umiestnený vo vzduchotechnickej jednotke ( čerpadlo, regulačný ventil, spätná klapka, filter, uzatváriacie armatúry, teplomer, manometer atď ) mw= 415,9kg/h cel.dp= 0,7 kPa | 1 | kpl
|  |  | Systém merania regulácie ( rozvádzača do vonkajšie prostredia vratane snímačov, čidiel, servopohonou, trojcestný ventil, vizualizácie Teco ), kabeláž, uchytenie inštalačné trubky a žľabou atď. | 1 | kpl
2 |  | 1.02 | Parný zvlhčovač Hygromatik HY023 C s rozdeľovačom pary s výfukom do vzt jednotky, s parnou hadicou a kondenzačnou hadicou, N=17,3kW, 3x400V/50Hz, I=24,98A | 1 | kpl
3 |  | 1.03 | Kondenzačná jednotka DencoHappel GCH125CD1 /k chladiču - k priamemu výparníku v 1.01/ vrátane komunikačného modulu interface a expanzného ventilu, N=4,8kW, 3*400V/50Hz, I=16A, chladivo R410A | 1 | ks
|  |  | Prepojovacia sada 2xCu-potrubie + komunikačný kábel + napojovací kábel | 25 | bm
4 |  | 1.04 | Tlmič hluku TROX MSA100-45-4-PF-580x460/1000, tlmiace vložky hrúbky 100, 4ks. | 2 | kpl
5 |  | 1.05 | Tlmič hluku TROX MSA100-45-4-PF-580x460/1000, tlmiace vložky hrúbky 100, 4ks. - v hygienickom prevedení | 4 | kpl
6 |  | 1.05a | Tlmič hluku TROX MSA100-45-4-PF-580x460/250, tlmiace vložky hrúbky 100, 4ks. - v hygienickom prevedení | 2 | kpl
7 |  | 1.06 | Požiarna klapka IMOS-SYSTEMAIR PK-I-S-EI90S-400x250-DV1-2 | 1 | ks
8 |  | 1.07 | Požiarna klapka IMOS-SYSTEMAIR PK-I-S-EI90S-450x200-DV1-2 | 1 | ks
9 |  | 1.08 | Regulačná klapka IMOS-SYSTEMAIR RK 400x200-R | 2 | ks
10 |  | 1.09 | Čistý nástavec CGF-HL-623/K čistý nástavec + ABSOFIL 610/610/78-400-P-U + Výustka C623 | 3 | ks
11 |  | 1.10 | Čistý nástavec CGF-HL-623/K čistý nástavec + ABSOFIL 610/610/78-400-P-U + Výustka C623 S | 1 | ks
12 |  | 1.11 | Odvodný vírivá výustka IMOS-SYSTEMAIR - VVKR-A-S-500x24-B + krabica PB-VVKS-500-E-H-D1-I2 | 4 | ks
13 |  | 1.12 | Nasávací šikmý kus so sitom do plochy 2,1 m² ( prispôsobyť podľa krokvý v podkrový ) | 1 | ks
14 |  | 1.13 | Výfukový šikmý kus so sitom do plochy 2,1 m² ( prispôsobyť podľa krokvý v podkrový ) | 1 | ks
Potrubie
15 |  |  | Štvorhranné potrubie polyisokyanurátový panel hrúbky 30 mm s kašírovanou hliníkovou fóliou hrúbky 80 μm z vnútornej strany a hliníkovou fóliou hrúbky 200 μm z vonkajšej strany. Označenie panela: Stifferite ALE E/E 80-200. Hustota panelu: 48 kg/m3 - vrátane tvaroviek - prívod vzduchu prevedenie tesné v hygienickom vyhotovení označenie RR 30 C | 50 | m²
16 |  |  | Štvorhranné potrubie polyisokyanurátový panel hrúbky 20 mm s obojstranne kašírovanou hliníkovou fóliou hrúbky 80 μm. Označenie panela: Stifferite ALL S/E 80-80. Hustota panelu: 48 kg/m3 - vrátane tvaroviek - prívod vzduchu prevedenie tesné v hygienickom vyhotovení označenie RR 20 C | 30 | m²
17 |  |  | Štvorhranné potrubie polyisokyanurátový panel hrúbky 30 mm s kašírovanou hliníkovou fóliou hrúbky 80 μm z vnútornej strany a hliníkovou fóliou hrúbky 200 μm z vonkajšej strany. Označenie panela: Stifferite ALE E/E 80-200. Hustota panelu: 48 kg/m3 - vrátane tvaroviek - odvod vzduchu označenie RR 30 | 49 | m²
18 |  |  | Štvorhranné potrubie polyisokyanurátový panel hrúbky 20 mm s obojstranne kašírovanou hliníkovou fóliou hrúbky 80 μm. Označenie panela: Stifferite ALL S/E 80-80. Hustota panelu: 48 kg/m3 - vrátane tvaroviek -odvod vzduchu označenie RR 20 | 38 | m²
19 |  |  | Kruhové potrubie SPIRO - vrátane tvaroviek 30% priemer do Ø200 | 10 | bm
20 |  |  | Kruhové potrubie SPIRO - vrátane tvaroviek 100% priemer do Ø250 | 2 | bm
21 |  |  | Flexibilné potrubie TERMOFLEX 25 HYGIENIC 203 | 10 | bm
22 |  |  | Flexibilné potrubie ALUFLEX MI 203 | 10 | bm
Izolácie
23 |  |  | Požiarna izolácia odolnosť 45 min | 5 | m²
Zariadenie č.2 - Operačné sály OS1 a OS2 zo zázemia
24 |  | 2.01 | Stavebnicová klimatizačná jednotka DencoHappel CAIRplus SX 096.096HVBV v hygienickom vyhotovení do vnútorného prostredia, v zostave: prívod- tlmiaca manžeta, regulačná klapka, filter M5, tlmič, doskový výmenník SZT, vodný ohrievač, chladič - priamy výparník, ventilátor na prívod vzduchu, filter F9, komora zvlhčovača, tlmiaca manžeta, odvod - tlmiaca manžeta, filter M5, ventilátor na odvod vzduchu, SZT, tlmič, regulačná klapka, tlmiaca manžeta | 1 | kpl
prívodný ventilátor: V = 6000m3/h, N=3,9kW, 3*400V/ 50Hz, I =6,2 A, Δ pex=650Pa, motor ventilátora vybavený frekvenčným meničom
odvodný ventilátor: V = 5500m3/h, N= 2,4kW, 3*400V/ 50Hz, I = 3,9 A, Δ pex=450Pa, motor ventilátora vybavený frekvenčným meničom
ohrievač - vodný: Qoh = 16,1kW, vykurovacie médium voda 50/30°C
chladič trojokruhový- priamy výparník: Qch = 25,1 kW, chladivo R410A
25 |  |  | Zmiešavací uzol pre ohrievač umiestnený vo vzduchotechnickej jednotke ( čerpadlo, regulačný ventil, spätná klapka, filter, uzatváriacie armatúry, teplomer, manometer atď ) mw= 692,5kg/h cel.dp= 1,9 kPa | 1 | kpl
26 |  |  | Systém merania regulácie ( rozvádzača do vonkajšie prostredia vratane snímačov, čidiel, servopohonou, trojcestný ventil, vizualizácie Teco ), kabeláž, uchytenie inštalačné trubky a žľabou atď. | 1 | kpl
27 |  | 2.02 | Parný zvlhčovač Hygromatik HY060 C s rozdeľovačom pary s výfukom do vzt jednotky, s parnou hadicou a kondenzačnou hadicou, N=2x22,5kW, 3x400V/50Hz, I=2x32,5A | 1 | kpl
28 |  | 2.03 | Kondenzačná jednotka DencoHappel GCH200CD1 /k chladiču - k priamemu výparníku v 1.01/ vrátane komunikačného modulu interface a expanzného ventilu, N=7,7kW, 3*400V/50Hz, I=20A, chladivo R410A | 1 | ks
29 |  |  | Prepojovacia sada 2xCu-potrubie + komunikačný kábel + napojovací kábel | 20 | bm
30 |  | 2.04 | Tlmič hluku TROX MSA100-50-6-PF-900x900/1000, tlmiace vložky hrúbky 100, 6ks. | 2 | kpl
31 |  | 2.05 | Tlmič hluku TROX MSA100-50-6-PF-900x900/1000, tlmiace vložky hrúbky 100, 6ks. - v hygienickom prevedení | 4 | kpl
32 |  | 2.05a | Tlmič hluku TROX MSA100-50-6-PF-900x900/250, tlmiace vložky hrúbky 100, 6ks. - v hygienickom prevedení | 2 | kpl
33 |  | 2.06 | Požiarna klapka IMOS-SYSTEMAIR PK-I-S-EI90S-450x250-DV1-2 | 1 | ks
34 |  | 2.07 | Požiarna klapka IMOS-SYSTEMAIR PK-I-S-EI90S-500x355-DV1-2 | 1 | ks
35 |  | 2.08 | Požiarna klapka IMOS-SYSTEMAIR PK-I-S-EI90S-500x315-DV1-2 | 1 | ks
36 |  | 2.09 | Požiarna klapka IMOS-SYSTEMAIR PK-I-S-EI90S-630x400-DV1-2 | 1 | ks
37 |  | 2.10 | Požiarna klapka IMOS-SYSTEMAIR PK-I-S-EI90S-450x200-DV1-2 | 1 | ks
38 |  | 2.11 | Regulačná klapka IMOS-SYSTEMAIR RK 500x315-R | 1 | ks
39 |  | 2.12 | Regulačná klapka IMOS-SYSTEMAIR RK 500x355-R | 1 | ks
40 |  | 2.13 | Regulačná klapka IMOS-SYSTEMAIR RK 450x250-R | 1 | ks
41 |  | 2.14 | Regulačná klapka IMOS-SYSTEMAIR RK 630x400-R | 1 | ks
42 |  | 2.15 | Regulačná klapka IMOS-SYSTEMAIR RK 200x400-R | 1 | ks
43 |  | 2.16 | Regulačná klapka IMOS-SYSTEMAIR RK 500x200-R | 4 | ks
44 |  | 2.17 | Regulačná klapka IMOS-SYSTEMAIR RK 250x225-R | 1 | ks
45 |  | 2.18 | Regulačná klapka IMOS-SYSTEMAIR RK 250x200-R | 1 | ks
46 |  | 2.19 | Regulačná klapka IMOS-SYSTEMAIR RK 630x300-R | 1 | ks
47 |  | 2.20 | Regulačná klapka IMOS-SYSTEMAIR RK 400x200-R | 1 | ks
48 |  | 2.21 | Regulačná klapka IMOS-SYSTEMAIR RK 400x200-R | 1 | ks
49 |  | 2.22 | Regulačná klapka IMOS-SYSTEMAIR RK 400x200-R | 4 | ks
50 |  | 2.23 | Regulačná klapka IMOS-SYSTEMAIR TUNE-R-H 180 | 1 | ks
51 |  | 2.24 | Regulačná klapka IMOS-SYSTEMAIR TUNE-R-H 160 | 2 | ks
52 |  | 2.25 | Laminárne pole FH 24/20/355-S2-6Y-B6T-2 Z | 1 | ks
53 |  | 2.26 | Laminárne pole FH 24/18/355-S2-4Y-B4T-2 Z | 1 | ks
54 |  | 2.27 | Čistý nástavec CGF-HL-623/K čistý nástavec + ABSOFIL 610/610/78-400-P-U + Výustka C623 S | 1 | ks
55 |  | 2.28 | Čistý nástavec CGF-HL-470/K čistý nástavec + ABSOFIL 457/457/78-220-P-U + Výustka C470 S | 2 | ks
56 |  | 2.29 | Čistý nástavec CGF-HL-470/K čistý nástavec + ABSOFIL 457/457/78-220-P-U + Výustka C470 D22 | 2 | ks
57 |  | 2.30 | Čistý nástavec CGF-HL-318/K čistý nástavec + ABSOFIL 305/305/78-100-P-U + Výustka C318 D22 | 3 | ks
58 |  | 2.31 | Odvodný vírivá výustka IMOS-SYSTEMAIR - VVKR-A-S-600x24-B + krabica PB-VVKS-600-E-H-D1-I2 | 1 | ks
59 |  | 2.32 | Odvodný vírivá výustka IMOS-SYSTEMAIR - VVKR-A-S-500x24-B + krabica PB-VVKS-500-E-H-D1-I2 | 2 | ks
60 |  | 2.33 | Odvodný tanierový ventil IMOS-SYSTEMAIR - Balance-E-200 + upínací rámik | 6 | ks
61 |  | 2.34 | Odvodný tanierový ventil IMOS-SYSTEMAIR - Balance-E-160 + upínací rámik | 2 | ks
62 |  | 2.35 | Odvodný výustka IMOS-SYSTEMAIR - NOVA- L1-2-225x1025-17-O-C + montážny rámik | 4 | ks
63 |  | 2.36 | Nasávací šikmý kus so sitom do plochy 3,6 m² ( prispôsobyť podľa krokvý v podkrový ) | 1 | ks
64 |  | 2.37 | Výfukový šikmý kus so sitom do plochy 3,6 m² ( prispôsobyť podľa krokvý v podkrový ) | 1 | ks
Potrubie
65 |  |  | Štvorhranné potrubie polyisokyanurátový panel hrúbky 30 mm s kašírovanou hliníkovou fóliou hrúbky 80 μm z vnútornej strany a hliníkovou fóliou hrúbky 200 μm z vonkajšej strany. Označenie panela: Stifferite ALE E/E 80-200. Hustota panelu: 48 kg/m3 - vrátane tvaroviek - prívod vzduchu prevedenie tesné v hygienickom vyhotovení označenie RR 30 C | 173 | m²
66 |  |  | Štvorhranné potrubie polyisokyanurátový panel hrúbky 20 mm s obojstranne kašírovanou hliníkovou fóliou hrúbky 80 μm. Označenie panela: Stifferite ALL S/E 80-80. Hustota panelu: 48 kg/m3 - vrátane tvaroviek - prívod vzduchu prevedenie tesné v hygienickom vyhotovení označenie RR 20 C | 110 | m²
67 |  |  | Štvorhranné potrubie polyisokyanurátový panel hrúbky 30 mm s kašírovanou hliníkovou fóliou hrúbky 80 μm z vnútornej strany a hliníkovou fóliou hrúbky 200 μm z vonkajšej strany. Označenie panela: Stifferite ALE E/E 80-200. Hustota panelu: 48 kg/m3 - vrátane tvaroviek - odvod vzduchu označenie RR 30 | 125 | m²
68 |  |  | Štvorhranné potrubie polyisokyanurátový panel hrúbky 20 mm s obojstranne kašírovanou hliníkovou fóliou hrúbky 80 μm. Označenie panela: Stifferite ALL S/E 80-80. Hustota panelu: 48 kg/m3 - vrátane tvaroviek -odvod vzduchu označenie RR 20 | 76 | m²
69 |  |  | Kruhové potrubie SPIRO - vrátane tvaroviek 30% priemer do Ø250 | 8 | bm
70 |  |  | Kruhové potrubie SPIRO - vrátane tvaroviek 30% priemer do Ø200 | 3 | bm
71 |  |  | Kruhové potrubie SPIRO - vrátane tvaroviek 30% priemer do Ø180 | 12 | bm
72 |  |  | Kruhové potrubie SPIRO - vrátane tvaroviek 30% priemer do Ø160 | 27 | bm
73 |  |  | Kruhové potrubie SPIRO - vrátane tvaroviek 30% priemer do Ø140 | 12 | bm
74 |  |  | Kruhové potrubie SPIRO - vrátane tvaroviek 30% priemer do Ø100 | 1 | bm
75 |  |  | Flexibilné potrubie TERMOFLEX 25 HYGIENIC 203 | 5 | bm
76 |  |  | Flexibilné potrubie TERMOFLEX 25 HYGIENIC 160 | 15 | bm
77 |  |  | Flexibilné potrubie ALUFLEX MI 203 | 5 | bm
78 |  |  | Flexibilné potrubie ALUFLEX MI 160 | 20 | bm
79 |  |  | Flexibilné potrubie ALUFLEX MI 102 | 5 | bm
Izolácie
80 |  |  | Požiarna izolácia odolnosť 45 min | 15 | m²
Zariadenie č.3 - Podtlakové vetranie sociálnych zariadení
81 |  | 3.01 | Radiálny odvodný ventilátor SYSTEMAIR DX200T, N=27W, 230V/50Hz, s dobehom | 4 | ks
82 |  | 3.02 | Radiálny odvodný ventilátor SYSTEMAIR DX100T, N=12W, 230V/50Hz, s dobehom | 5 | ks
83 |  | 3.03 | Odvodný ventilátor do potrubia SYSTEMAIR K125XL, N=52,7W, 230V/50Hz, s dobehom + spony FK125-2ks | 1 | ks
84 |  | 3.04 | Tlmič hluku pre kruhové potrubie SYSTEMAIR LDC-125-600 | 1 | ks
85 |  | 3.05 | Spätná klapka SYSTEMAIR RSK 125 | 1 | ks
86 |  | 3.06 | Odvodný tanierový ventil IMOS-SYSTEMAIR - Balance-E-100 + upínací rámik | 3 | ks
87 |  | 3.07 | Protidažďová žalúzia SYSTEMAIR IGK 200 | 1 | ks
88 |  | 3.08 | Protidažďová žalúzia SYSTEMAIR IGK 125 | 3 | ks
89 |  | 3.09 | Dverová mriežka nepriezorová IMOS-SYSTEMAIR NOVA-D-1-UR-425x225 | 1 | ks
90 |  | 3.10 | Dverová mriežka nepriezorová IMOS-SYSTEMAIR NOVA-D-1-UR-325x125 | 2 | ks
Potrubie
91 |  |  | Kruhové potrubie SPIRO - vrátane tvaroviek 30% priemer do Ø80 | 2 | bm
92 |  |  | Kruhové potrubie SPIRO - vrátane tvaroviek 30% priemer do Ø100 | 18 | bm
93 |  |  | Kruhové potrubie SPIRO - vrátane tvaroviek 30% priemer do Ø125 | 28 | bm
94 |  |  | Kruhové potrubie SPIRO - vrátane tvaroviek 30% priemer do Ø200 | 0.5 | bm
95 |  |  | Flexibilné potrubie ALUFLEX MI 102 | 20 | bm
Zariadenie č.4 - Podtlakové vetranie technických miestností
96 |  | 4.01 | Nástenné vysokovýkonný axiálny ventilátor SYSTEMAIR GX6T, N=30W, 230V/50Hz, | 1 | ks
97 |  | 4.02 | Nástenné vysokovýkonný axiálny ventilátor SYSTEMAIR GX9, N=41W, 230V/50Hz, | 1 | ks
98 |  | 4.03 | Nástenné vysokovýkonný axiálny ventilátor SYSTEMAIR GX12, N=85W, 230V/50Hz, | 1 | ks
99 |  | 4.05 | Dverová mriežka nepriezorová IMOS-SYSTEMAIR NOVA-D-1-UR-425x425 | 1 | ks
100 |  | 4.05 | Dverová mriežka nepriezorová IMOS-SYSTEMAIR NOVA-D-1-UR-625x425 | 1 | ks
101 |  | 4.06 | Dverová mriežka nepriezorová IMOS-SYSTEMAIR NOVA-D-1-UR-325x125 | 2 | ks
Potrubie
102 |  |  | Kruhové potrubie SPIRO - vrátane tvaroviek 30% priemer do Ø180 | 1 | bm
103 |  |  | Kruhové potrubie SPIRO - vrátane tvaroviek 30% priemer do Ø250 | 1 | bm
104 |  |  | Kruhové potrubie SPIRO - vrátane tvaroviek 30% priemer do Ø315 | 1 | bm
Zariadenie č.5 - Doplnenia chladenia pre lôžka JIS
105 |  | 5.01 | Chladiaca jednotka na výrobu chladiacej vody vo vonkajšom prevedení, vzduchom chladená, MITSHUBISHI PUHZ-SW100 YHA, N=3,31kW, 3*400V/50Hz, I=5,8A, chladivo R410A | 1 | kpl
chladiaci výkon=10,0 kW
navrhovaná teplota vstupného vzduchu na kondenzátor = 35°C
minimálna prevádzková teplota okolia = -18°C
106 |  |  | Konzola pre vonkajšiu klim. jednotku 5.01 | 1 | ks
107 |  | 5.02 | Hydraulický modul, umiestnený mimo zdroja chladu, expanzná nádrž, poistný ventil, typ EHSD-VM2C, vrátane ovládania PAR, médium 35%ETG 10°C/15°C | 1 | kpl
108 |  | 5.03 | Kazetový fancoil pre čisté priestory DencoHappel HyCassette GEKO GCC2.HW0.SE5 , vrátane trojcestného ventilu VGC.N316.1C a ovládania MATRIX D5.004.FA vrátane OP51C | 3 | kpl
109 |  | 5.04 | Čerpadlová skupina pre stropné chladenie GRUNDFOS ALPHA2 25-80 130, (m=1.378l/h, dp=4,0m) so spätnou klapkou, kompletne prekáblované po zástrčky, 2guľové kohúty, 2teplomery, tepelná izolácia, upevnenie na stenu | 1 | kpl
110 |  | 5.05 | Akumulačná nádoba na chlad objem 100L, vrátane izolácie, max. pracovný tlak 6bar, min. pracovná teplota -10°C do +60°C | 1 | kpl
111 |  |  | Prepojovacia sada 2xCu-potrubie + komunikačný kábel + napojovací kábel medzi chladiacov jednotkou a hydroboxom | 15 | bm
112 |  |  | Filter do potrubia, teleso a veko z mosadze, sito z ocele X10CrTi 189, veľkosť ôk sita 0,8 mm, pripojovanie závitové, vrátane zodpovedajúcich tesnení a spojovacieho materiálu, armatúry opatrené tepelnou PE-izoláciou hr.13 mm DN 25 / PN16 | 1 | ks
113 |  |  | Guľový uzatvárací ventil, teleso MS58 niklovaná kovaná mosadz, koncovka MS58 opracovaná kovaná mosadz niklovaná, guľa MS58 opracovaná mosadz chrómovaná, sedlá PTFE (čistý teflón), vreteno MS58 opracovaná mosadz niklovaná, upchávka PTFE (čistý teflón), páka pozink, vrátanie spojovacieho materiálu, opatrený parotesnou tepelnou izloáciou z PE hr.20mm, DN32 | 4 | ks
114 |  |  | Automatický odvzdušňovací ventil plavákový PN10, materiál mosadz, plavák nerez, pripojovanie závitové, vrátane zodpovedajúcich tesnení a spojovacieho materiálu DN15/ PN10 | 4 | ks
Medená rúrka z beskyslíkovej medi podľa DIN1786(Sf-Cu) - mäkké trubky. Minimálny polomer ohybu 6D-8D, chladiaci rozvod vedený v ochrannej tepelnej izolácii (Armaflex AC hr.13mm), spojovanie rúrok a lisovanými tvarovkami-tesnenie pre teploty do 90°C, vrátane fitinkov, vyrovnania rúrok, delenia, prechodov cez konštrukcie, úpravy koncov na zvarovanie-kalibrovanie, čistenia, spojovacieho materiálu-mäkká pájka, napr. trubky SUPERSAN Cu-DHP alebo porovnateľné
115 |  |  | DN 20 - 22x1,0 | 20 | bm
116 |  |  | DN 25 - 28x1,0 | 30 | bm
117 |  |  | DN 32 - 35x1,5 | 4 | bm
Plnoprietoková pancierovaná tlaková hadice pre rýchle spájanie v sanitárnych, vykurovacích a klimatizačných systémoch, EPDM odolné voči vode a prostriedkom proti zamŕzaniu na báze glykolu, opletenie z nerezovej ocele, Pre prevádzkové teploty od -20 °C do +100 °C, Prevádzkový tlak DN 16 – 12 bar; DN 19 až 32 – 10 bar; hadica vedená v ochrannej tepelnej izolácii (Armaflex AC hr.13mm)
118 |  |  | DN 20 / PN 10 L: 450mm | 6 | ks
119 |  |  | Demontáž anemostatu | 2 | ks
120 |  |  | Demontáž - kruhové potrubie SPIRO - vrátane tvaroviek 30% priemer do Ø160 | 3 | bm
121 |  |  | Demontáž - kruhové potrubie SPIRO - vrátane tvaroviek 30% priemer do Ø160 | 3 | bm
122 |  |  | Kruhové potrubie SPIRO - vrátane tvaroviek 30% priemer do Ø160 | 3 | bm
123 |  |  | Flexibilné potrubie TERMOFLEX 25 HYGIENIC 160 | 4 | bm
Zariadenie č.6 - Klimatizácia miestnosti UPS
124 |  | 6.01 | Vonkajšia klim. jednotka PUHZ-ZRP35VKA, N=0,86kW, 1*230V/50Hz, I=0,28A, chladivo R410A | 1 | ks
125 |  | 6.02 | Vnútorná nástenná jednotka PKA-RP35HAL | 1 | ks
126 |  | 6.03 | Hliníková nepriehľadná mriežka s filtrom triedy G4 IMOS-SYSTEMAIR NOVA-F-1-200x100 | 2 | ks
127 |  |  | Prepojovacia sada 2xCu-potrubie + komunikačný kábel + napojovací kábel | 15 | bm
128 |  |  | Konzola pre vonkajšiu klim. jednotku 6.01 | 1 | ks
Zariadenie č.7 - Klimatizácia miestnosti m.č.3.39
129 |  | 7.01 | Vonkajšia klim. jednotka PUHZ-ZRP35VKA, N=0,86kW, 1*230V/50Hz, I=0,28A, chladivo R410A | 1 | ks
130 |  | 7.02 | Vnútorná nástenná jednotka PKA-RP35HAL | 1 | ks
131 |  |  | Prepojovacia sada 2xCu-potrubie + komunikačný kábel + napojovací kábel | 22 | bm
132 |  |  | Konzola pre vonkajšiu klim. jednotku 7.01 | 1 | ks
Ostatné
133 |  |  | Závesný, montážny, spojovací a tesniaci materiál | 255 | kg
134 |  |  | Stojky na podopretie a uchytenie potrubia vedeného na streche objektu a zmiešavacieho uzla ohrievača | 125 | kg
135 |  |  | Doplnenie chladivá | 1 | kpl
136 |  |  | Žeriav, lešenie , plošina a presun jednotiek na strechu | 1 | kpl
137 |  |  | Zaregulovanie systému | 1 | kpl
138 |  |  | Komplexné skúšky, uvedenie do prevádzky, štart up | 1 | kpl
139 |  |  | Východia revízia požiarnych klapiek | 6 | kpl
140 |  |  | Zaškolenie obsluhy | 1 | kpl
141 |  |  | Projekt skutočného prevedenia, odovzdávajúca dokumentácia, značenie potrubia, popisy zariadení | 1 | kpl
142 |  |  | Doprava | 1 | kpl
M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a sušiarní spolu:
Za rozpočet celkom