Príloha č. 4 súťažných podkladov

Návrh Vlastného riešenia

na preukázanie požiadaviek na predmet zákazky

Zákazka:

Výzva č. 7 Rack s montážou pre serverovňu ZEVO

Obchodné meno uchádzača:           ............................................................................................

Adresa/sídlo uchádzača:                  ............................................................................................

IČO:                                                     ................................................................

| Požiadavky verejného obstarávateľa: | Uchádzač uvedie konkrétny ponúkaný tovar a súčasne, či spĺňa/nespĺňa požiadavky verejného obstarávateľa: |
| --- | --- |
| - Rozvádzač (RACK) v širšom prevedení 42U 19" (napr. Eaton RAA42812PSB13U) – 1 ks |  |
| - rozoberateľný rozvádzač pre sieťové komponenty a servery - šírka: 80cm (vzdialenosť montážnych líšt 19"), hĺbka: 120cm, výška: 210cm (resp. 42RU) - nosnosť min. 1200kg - perforované oceľové min. predné aj zadné dvere - odmontovateľné bočnice aj dvere - možnosť presúvania na integrovaných kolieskách a zafixovanie polohy nohami |  |
| - Zdroj neprerušovaného napájania (UPS) 3kVA 1 fáza, vrátane manažmentovej karty s monitorovaním teploty a vlhkosti okolia (napr. Eaton 5PX3000IRTNG2) – 1 ks |  |
| - UPS 3kVA na jednu fázu s možnosťou montáže do 19" racku - súčasťou dodávky sada koľajníc k montáži do racku - súčasťou dodávky manažmentová karta s ethernet pripojením vrátane monitoringu teploty a vlhkosti prostredia + potrebne snímače a čidlá - vstupná prípojka: 230V / 50Hz, zásuvka typu C20 súčasťou dodavky pripojovací kábel - výstupné prípojky: 230V / 50Hz, 3000W, min. 8x zásuvka C13 + min. 2x zásuvka C19 - batérie vymeniteľné používateľom - možnosť pripojiť rozširujúci batériový modul - max výška: 2RU - vrátane potrebných licencií |  |
| - Rozširujúci batériový modul k dodávanej UPS (napr. Eaton 5PXEBM72RT2UG2) – 1 ks |  |
| - rozširujúci batériový modul vrátane batérií k UPS pre predĺženie času behu bez napájania, montovateľný do 19" racku - súčasťou dodávky montážna sada do 19" racku - max. výška: 2RU - batérie vymeniteľné používateľom - úplná kompatibilita s dodávanou UPS vrátane potrebných licencií |  |
| - Automatický prepínač vetvy napájania (ATS) 16A (napr. Eaton EATS16N) - 1ks |  |
| - automatický prepínač vetvy napájania pre zariadenia s jedným napájacím zdrojom - možnosť montáže do 19" racku, montážna sada súčasťou dodávky - možnosť monitorovania cez ethernet - vstup: 230V, 16A, 2x zásuvka C20 - výstup: min. 8x zásuvka C13, min. 1x zásuvka C19 vrátane potrebných licencií |  |
| - Vertikálna napájacia lišta do racku (PDU) 1 (napr. Eaton EMAB04) - 1 ks |  |
| - vertikálna napájacia lišta do racku - vstupný kábel s C20 koncovkou pre pripojenie do UPS, 230V, 16A - výstupné zásuvky: min. 15x C13, min. 4x C19 - max. výška: 36RU - sada pre montáž do racku súčasťou dodávky - potrebné redukcie napájania súčasťou dodavky - možnosť monitoringu cez ethernet - vrátane potrebných licencií |  |
| - Vertikálna napájacia lišta do racku (PDU) 2 (napr. Eaton EMAB04) - 1 ks |  |
| - vertikálna napájacia lišta do racku - vstupný kábel s koncovkou pre pripojenie k bežným zásuvkám el. siete, 230V, 16A - výstupné zásuvky: min. 15x C13, min. 4x C19 - max. výška: 36RU - sada pre montáž do racku súčasťou dodavky - potrebné redukcie napájania súčasťou dodávky - možnosť monitoringu cez ethernet - vrátane potrebných licencií |  |
| - Pevná polička do 19" racku (napr. ETN-SDFS1U40BU) – 3 ks |  |
| - pevná oceľová polička do 19" racku - hĺbka: 400mm - nosnosť: min. 30kg |  |
| - Horizontálny vyväzovací panel 1RU (napr. ETN-JRP1U) – 15 ks |  |
| - oceľový vyväzovací panel do 19" racku - výška: 1RU - pevné kovové vyväzovacie háky, dĺžky min. 60mm |  |
| - Metalické ethernet patchcordy Cat.6a S-FTP 3m – 30 ks |  |
| - metalické patchcordy s RJ45 koncovkami - tienenie S-FTP, Cat.6a - dĺžka: 2m - rôzne farby podľa neskorších špecifikácií |  |
| - Metalické ethernet patchcordy Cat.6a S-FTP 2m – 80 ks |  |
| - metalické patchcordy s RJ45 koncovkami - tienenie S-FTP, Cat.6a - dĺžka: 2 m - rôzne farby podľa neskorších špecifikácií |  |
| - Metalické ethernet patchcordy Cat.6a S-FTP 1,5m – 40 ks |  |
| - metalické patchcordy s RJ45 koncovkami - tienenie S-FTP, Cat.6a - dĺžka: 1,5m - rôzne farby podľa neskorších špecifikácií |  |

V .................................. dňa .........................

...........................................................................

Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za uchádzača

podpis oprávnenej osoby a odtlačok pečiatky