## Rozpočet
VÝKAZ VÝMER
STAVBA: | Stavebné úpravy v potravinárskej výrobe Liana
MIESTO: | Lopuchovská 734/1, Raslavice 086 41
DIEL: | VZT
P.č. | Pozícia | Dodávateľ | Skrátený popis | M.j. | Množstvo | Jednotková cena v € | Jednotková cena
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Zar.č. 1 – vetranie a chladenie výrobných priestorov
| 1.1 |  | VZT rekuperačná jednotka | ks | 1
v hygienickom vyhotovení
Ekodizajn ErP 2018, EUROVENT 2021-07 ECP-05-2021 AHU, Enegregitká trieda A
V: 3500 m3/h
Qch: 25kW (priamy výparník)
Qv: 14kW (voda 70/50°C)
ELI:
Silové napojenie vzt jednotky:
Napätie 3~400V
Príkon ventilátorov: 2x 2,4kW
UVK:
Pripojenie zmiešavacieho uzla: 1/2", 3/4"
ZTI:
Odvod kondenzátu od chladiča (10,2 l/h) a od rekuperátora (17 l/h)
|  |  | Montáž VZT rekuperačnej jednotky | kpl | 1
| 1.1a |  | HEPA Filter H11 | ks | 1
|  |  | Montáž filtra | kpl | 1
| 1.2 |  | Vonkajšia kondenzačná jednotka | ks | 1
Qch: 25kW
Qv: 28kW
ELI: 3~400V/8,2kW
Príslušenstvo:
|  |  | AHU box - komunikačné rozhranie mezi KJ a VZT jednotkou | ks | 1
|  |  | Konzola pre upevnenie na fasáde | ks | 1
|  |  | Montáž kondenzačnej jednotky vrátane príslušenstva | kpl | 1
Cu potrubie vrátane tepelnej izolácie
|  |  | 1" | bm | 10
|  |  | 1/2" | bm | 10
|  |  | Montáž Cu potrubia | bm | 10
| 1.3 |  | Protidažďová žalúzia so sitom proti hmyzu
|  |  | PZZN-900x500-S | ks | 2
|  |  | Montáž protidažďovej žalúzie | kpl | 2
| 1.4 |  | Tlmič hluku s potrubím (šírka tlmiacich vložiek 100mm)
|  |  | THP-1000x400/1000 | ks | 3
|  |  | Montáž tlmiča hluku | kpl | 3
| 1.5 |  | Tlmič hluku s potrubím (šírka tlmiacich vložiek 100mm)
|  |  | THP-800x500/1000 | ks | 1
|  |  | Montáž tlmiča hluku | kpl | 1
| 1.6 |  | Tlmič hluku s potrubím (šírka tlmiacich vložiek 100mm)
|  |  | THP-900x450/1000 | ks | 1
|  |  | Montáž tlmiča hluku | kpl | 1
| 1.7 |  | Prívodná potrubná výustka dvojradová s reguláciou 1225x125 (na kruhové potrubie) | ks | 6
|  |  | Montáž výustky | kpl | 6
| 1.8 |  | Prívodná potrubná výustka dvojradová s reguláciou 625x125 (na kruhové potrubie) | ks | 1
|  |  | Montáž výustky | kpl | 1
| 1.9 |  | Prívodná potrubná výustka dvojradová s reguláciou 325x125 (na kruhové potrubie) | ks | 2
|  |  | Montáž výustky | kpl | 2
| 1.10 |  | Prívodný tanierový ventil TV125 | ks | 1
|  |  | Montáž tanierového ventilu | kpl | 1
| 1.11 |  | Odvodná potrubná výustka jednoradová s reguláciou 1225x125 (na kruhové potrubie) | ks | 6
|  |  | Montáž výustky | kpl | 6
| 1.12 |  | Odvodná potrubná výustka jednoradová s reguláciou 625x125 (na kruhové potrubie) | ks | 1
|  |  | Montáž výustky | kpl | 1
| 1.13 |  | Odvodná potrubná výustka jednoradová s reguláciou 325x125 (na kruhové potrubie) | ks | 2
|  |  | Montáž výustky | kpl | 2
| 1.14 |  | Odvodný tanierový ventil TV125 | ks | 2
|  |  | Montáž výustky | kpl | 2
| 1.20 |  | Kruhové SPIRO potrubie z pozinkovaného plechu
|  |  | Do priemeru Ø500mm vrátane 30% tvaroviek | bm | 28
|  |  | Do priemeru Ø450mm vrátane 30% tvaroviek | bm | 49
|  |  | Do priemeru Ø315mm vrátane 30% tvaroviek | bm | 16
|  |  | Do priemeru Ø250mm vrátane 30% tvaroviek | bm | 6
|  |  | Do priemeru Ø125mm vrátane 30% tvaroviek | bm | 9
|  |  | Montáž kruhového SPIRO potrubia | kpl | 1
| 1.30 |  | 4-hranné VZT potrubie z pozinkovaného plechu
|  |  | Do obvodu 2840mm vrátane 80% tvaroviek | bm | 7
|  |  | Do obvodu 2520mm vrátane 80% tvaroviek | bm | 6
|  |  | Do obvodu 2000mm vrátane 80% tvaroviek | bm | 8
|  |  | Montáž 4-hranného potrubia | kpl | 1
|  |  | Samolepiaca plošná tepelná izolácia zo syntetického kaučuku polypropylénovou metalickou fóliou na povrchu hr. 10mm | m2 | 120
|  |  | Samolepiaca plošná tepelná izolácia zo syntetického kaučuku polypropylénovou metalickou fóliou na povrchu hr. 30mm | m2 | 40
|  |  | Montáž tepelných izolácií | kpl | 1
|  |  | Montážny materiál | kpl | 1
|  |  | Montáž montážneho materiálu | kpl | 1
|  |  | Doprava | kpl | 1