## Príloha č. 1
1
1 | Pokyny k vyplneniu: Vypĺňajú sa žlto vyznačené polia !!!
1
1 | [10 empty] | Príloha č. 1:
1 | Výzva na predloženie ponúk - prieskum trhu
1
1 | Podrobný technický opis a údaje deklarujúce technické parametre dodávaného predmetu
1
1
1 | Názov predmetu: |  | TECHNOLOGICKÉ ZARIADENIE – VZDUCHOTECHNICKÉ ZARIADENIE VÝROBNÝCH PRIESTOROV | [6 empty] | Počet kusov: | 1
1
1 | Vymedzenie častí |  |  | Opis / Technická špecifikácia - požadované technické parametre |  | Číselný údaj / Hodnota / Charakteristika parametra - požadovaná hodnota parametra |  | Merná jednotka | Parametre navrhovanej technológie - navrhovateľ vyplní konkrétnu hodnotu parametra ním navrhovanej technológie (hodnota/číselný údaj a podobne podľa zadania) | Názov výrobcu | Typové označenie
1 | VZDUCHOTECHNICKÉ ZARIADENIE VÝROBNÝCH PRIESTOROV |  | chladenie vzduchotechniky chladiacimi agregátmi umiestnenými na plošine vedľa vzduchotechniky. |  |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  | zariadenie na výmenu, ohrev a chladenie vzduchu vo výrobnom priestore potravinárskej výroby, na prívode žalúziová klapka, filtrácia vzduchu na prívode M5 a F9, doskový rekuperátor s obtokom, vodný ohrievač a priamy výparník a na odvode filter G4, doskový rekuperátor s obtokom, tlmič hluku a žalúziová klapka. |  |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  | zabezpečenie vetrania a výmeny vzduchu v kútoch, resp. celej výrobe, tak aby sa vymenil vzduch v celej výrobe |  |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  | odvetrať miestnosť vyvíjača dymu pre udiareň a vetranie interného skladu |  |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  | súčasťou vzduchotechnickej jednotky musí byť aj samonosná oceľová konštrukcia o veľkosti 10x5m na uloženie vzduchotechniky, chladiacich agregátov a elektrického rozvádzača |  |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  | miesta okolo vzduchotechnickej jednotky musia byť vyložené pochôdznym oceľovým roštom. Celá podesta s roštami musí byť povrchovo upravená zinkovaním |  |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  | vzduchotechnická jednotka musí byť dodaná s príslušným rozvádzačom elektro + MaR, s plným prekáblovaním a s funkciami v súlade s funkčnou schémou zariadenia a s podrobným popisom činnosti MaR uvedeným v TS |  |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  | Vzt potrubie prívod a odsávanie vedené vonkajším prostredím musí byť tepelne izolované s ochranou proti poveternostným vplyvom |  |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  | súčasťou dodávky sú aj vnútorné rozvody prívodného a odvodného vzduchu |  |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  | vnútorné prívodné potrubie pri lisovacej linke musí byť izolované. |  |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  | k vodnému ohrievaču vo vzduchotechnickej jednotke musí byť dodaný ako nedeliteľná súčasť dodávky aj komplet. regulačný uzol, ktorý musí obsahovať : obehové čerpadlo, trojcestný regulačný ventil, servopohon ventilu – výstup analógový 0 – 10V, čistiaci a odkaľovací filter, ručný regulačný ventil obtoku, spätná klapka, pružné tlakové hadice na pripojenie ohrievača k rozvodu teplej vody a aj samotný prívod teplej vody z jestvujúceho rozvádzača z miestnej kotolne, potrubím z plasthliníka |  |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  | všetky vonkajšie časti, kde hrozí zamŕzanie vody musia byť chránené. Odvod kondenzátu a pod. |  |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  | ovládanie MaR miestne pri jednotke a aj možnosť vzdialenej správy (pre údržbu a výrobu) |  |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  | odvod vzduchu zo vzduchotechniky riešiť tak, aby nebol smerovaný na kancelárske priestory a na susedné budovu |  |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  | odvod vzduchu digestormi o výkone 18 000 m3/hod: | 1. Nad lisovacou linkou č.4 výkon 10 000 m3 |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | 2. Nad kontinuálnym pastérom č.2 výkon 1000 m3/hod |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | 3. Nad kontinuálnym pastérom č.3 výkon 1000 m3/hod |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | 4. Nad kontinuálnym pastérom č.4 výkon 1000 m3/hod |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | 5. Nad extraktorom č.4 výkon 1000 m3/hod |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | 6. Nad vstupom a výstupom do kontinuálnej udiarne - výkon 1000 m3/hod |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  | prívod vzduchu o výkone 18 500 m3/hod | tromi textilnými výustkami nad multivakmi (baliace zariadenia) výkon 1000 m3/hod |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | ostatný prívod do miestnosti namáčania sóje a výroby sójového nápoja, tak aby bolo pre výrobných pracovníkov prijateľné (pocitovo), cez veľkoplošné výustky a dýzy. |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  | Požiadavky na MaR | vetrať výrobný priestor na minimálne otáčky ventilátorov, aj keď výroba nebeží, s malým pretlakom vo výrobe |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | následne pri spustení jednotlivých zariadení (lisovacia linka, kontinuálny pastér 2,3 a 4, kontinuálna udiareň, výroba sójového mlieka), zvyšovať výkon vzduchotechniky a pri ich vypnutí znižovať, na základe nastavených parametrov, tiež otvárať a zatvárať klapky na odťahu, od spustenia a vypnutia, jednotlivých zariadení |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | regulácia teploty na základe vnútornej teploty (v zime 21°C, v lete 24°C) a v prípade, že táto teplota je dosiahnutá, regulovať na nastavenú teplotu privádzaného vzduchu (18°C), ovládanie teploty za rekuperátorom, tiež na základe týchto parametrov |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | začiatok kúrenia na základe vonkajšej teploty a to isté platí pre začiatok chladenia |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | výkon chladiaceho agregátu plynulo regulovateľný |  | áno |  | - | áno/nie:
1 | Ďalšie súčasti hodnoty obstarávaného zariadenia |  | Doprava na miesto realizácie | - | - | áno |  | - | áno/nie: | - | -
1 |  |  | Montáž zariadenia a uvedenie do prevádzky | - | - | áno |  | - | áno/nie: | - | -
1
1
1 | Pozn.: V prípade, že v rámci opisu predmetu bol použitý konkrétny výrobca, výrobný postup, značka, patent, typ, krajina, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, môže uchádzač predložiť ponuku i na technický a funkčný ekvivalent.
1
1
0 |  | Miesto:
0
0 |  | Dátum:
0 | [6 empty] | podpis a pečiatka navrhovateľa