# Názov stavby :	  Modernizácia ustajnenia a krmenia teliat formou digitalizácie

# Investor                         : Školské hospodársvo - Búšlak spol.s r.o.,930 21 Dunajský Klátov 268

# Miesto stavby 		 : hospodársky dvor:   Dunajský Klátov

# Objekt.		  SO 01- Nový teľatník

# Profesia 		  ZDRAVOTECHNIKA

----------------------------------------------------------------------------------------------

T e c h n i c k á   s p r á v a

A /  Textová časť

1.    Technická správa                                                                            3  A4 form.

B /  Výkresová časť

Výkr.č.1.-Pôdorys ,základov, M=1:100    		                              2 A4       „

Výkr.č.2.-Pôdorys 1N.P,, M=1:100                                                        2 A4       „

Výkr.č.3.-Spojovacie schéma      		      			      1 A4       „

V Nitre 10/201                                                   Vypracoval : Ing.Kanianský

# Profesia 		  ZDRAVOTECHNIKA

TECHNICKÁ SPRÁVA

# Vnútorný vodovod

Navrhovaný objekt bude zásobovaný vodou z areálového  vodovodu.- jednou prípojkou

Areálovú vodovodnú prípojku navrhujem z rozvetveného polyetylénu rady ťažkej  DN 40mm./D50- viď. Objekt- SO 03.-Prípojka vody

Pre napájanie teliat   navrhujem vyhrievané  napájačky- napájačky Lachko, temperované, v počte 4ks. -riešené v časti zdravotechnika- dodavka technologie..

Prívod vody v nadzemnej časti pre napájacie , napájačky  bude  tepelne  izolovyný Nobasilom  hr.60mm a hliníková fólia- povrchová úprava a elektricky temperovaný prívod vody aj s uzáverom .

Materiál potrubia- v objekte  : navrhujem potrubie  pod podlahou rozvetveného polyetylénu rady ťažkej   a nad podlahou z rúr plasthliníkových, obalených tepelnou izoláciou Mirelon.

Navrhovaný rozvod vody vedený volne. alebo v murive, navrhujem z plastových  rúr, potrubie sa obalí izoláciou TUBEX. Príprava teplej vody bude zabezpečená navrhovaným  elektrickým ohrievačom  so zásobnikom vody, obs. 100 l..

Výpočet potreby vody.

Výpočet potreby vody podľa Z.z. 684/2006 vydaným Ministerstvom životného prostredia SR z dňa 14.novembra 2006,ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na navrhovanie projektovej dokumentácie a výstavbu verejných vodovodov a verejných kanalizácii.

120 ks teľatá,   pitie     á  4 l  ….....                  			   .................... 480 l/deň

Technologická vody z umývania automatu,

pastera a výdajných stojísk 120l/denne-  						120 l/deň

Qp spolu=600l/deň

Qmd =Qp x 1,5 = 600 x 1,5 =900 l/deň

- Ročná spotreba vody

Qroč.=0,62 m3 /deň  x 365 dní  =226 m3 /rok

Potrubie  v zemi  sa ukladá na lôžko z piesku hr.150 mm. Obsype sa do výšky 30 cm nad potrubím zhutneným  obsypom

Zásyp potrubia sa vykoná až po vykonaní tlakovej skúšky.

kanalizácia

SPLAŠKOVÁ kanalizácia

Odpadné vody -Technologická vody z umývania automatu,

pastera a výdajných stojísk 120l/denne- zaústia gravitačne do  navrhovanej žumpy-  25+10 m3 – časť 10 m3 - –viď. Situácia ,

# Vonkajšia kanalizácia. je riešená - Objekt  ,  SO 05.- Kanalizacia

Celkové množstvo odpadných vôd.

SPLAŠKOVÁ kanalizácia

Technologická vody z umývania automatu,

pastera a výdajných stojísk 120l/denne-  						120 l/deň

t.j.0,12 m3 za 80 dní=9,6m3, za 80 dní, =11 týždňov

odpadné vody je potrebné 1 x za 80 dní/ 11 týždňov/ vyvážať na ČOV.

Odpadné- vody -Technologická vody z umývania automatu  z priestoru TELATNIKA   zaústia gravitačne do  navrhovanej žumpy-  25+10 m3 – časť 10 m3 - –viď. Situácia

Vnútornú  kanalizáciu navrhujem z PVC kanalizačných rúr.

Dažďové vody zo strechy  budú odvedené na terén.

Zmontovaná vnútorná kanalizácia bude podrobená technickej prehliadke. Zvodové potrubie bude odskúšané na vodotesnosť. Vetracie, pripojovacie a odpadové potrubie bude preskúšané na plynotesnosť.

Na projektovanie, montáž a skúšanie navrhovaného kanalizačného zariadenia platia najmä STN 73 6101, STN 73 6505 a STN 73 6760.

Skúška tesnosti

Po ukončení montážných prác sa vykoná skúška tesnosti kanalizačného potrubia. Pri výstavbe je nutné dodržať ustanovenia v STN 75 6101, STN EN 752-1,2,3  EN 476 a súvisiacimi predpismi