##### Zoznam príloh

A/ Textová časť

1 / Technická správa

Protokol o určení vplyvu prostredia

Výpočet rizika	 podľa STN EN 62305-2

B/ Výkresová časť

E1  Svetelná  elektroinštalácia-ustajnenie

E2  Bleskozvod  a  uzemnenie

E6  Jednopólová schéma  R1

Stavba :   Modernizácia ustajnenia a kŕmenia  teliat  formou digitalizácie

Objekt  : 01 –  NOVÝ   TELATNÍK

Investor:  Školské  hospodárstvo-Búšľak s.r.o

Miesto  :   Dunajský  Klátov

Technická správa k elektroinštalácii.

Projekt rieši elektroinštaláciu v ustajňovacom priestore telatníka  na základe noriem STN a požiadaviek investora.

Zatriedenie elektrického zariadenia

V zmysle prílohy č.1, časť III., písm. B vyhlášky MPSVaR SR č.508 / 2009 Z.z. sa technické zariadenie elektrické – elektrická inštalácia v ustajňovacom priestore – zatrieďuje do skupiny „B“ – technické elektrické zariadenie s prúdom a napätím prevyšujúcim bezpečné hodnoty a podľa § 3. odst. č.3 sa jedná o vyhradené technické zariadenie.

Predpisy a normy:

Projekt je vypracovaný 		- podľa platných predpisov:

- Vyhláška MPSVaR SR č.508 / 2009 Z.z. – na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti technických zariadení

- Zákon č.50 / 1976 Zb. v znení noviel, o územnom plánovaní a stavebnom poriadku / stavebný zákon /

- Vyhláška MŽP SR č.453 / 2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

- Zákon č.124 / 2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

- Zákon č.125  / 2006 Z.z. o inšpekcii práce

- Zákon č.656 / 2004 Z.z. o energetike

- podľa platných noriem:

STN 33 0360 / :1990 – Elektrotechnické predpisy. Miesta pripojenia ochranných vodičov na elektrických predmetoch.

STN 33 1310 / :1990 – Elektrotechnické predpisy. Bezpečnostné predpisy pre elektrické zariadenia určené na používanie osobami bez elektrotechnickej kvalifikácie.

STN 33 2000-1 / :2002 – Elektrické inštalácie budov – Časť 1: Rozsah platnosti, účel a základné princípy.

STN 33 2000-4-41 / :2007 – Elektrické inštalácie budov – Časť 4: Zaistenie bezpečnosti.

Kapitola 41: Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom.

STN 33 2000-4-46 / :2004 – Elektrické inštalácie budov - Časť 4: Zaistenie bezpečnosti.

Kapitola 46: Bezpečné odpojenie a spínanie.

STN 33 2000-5-52/:2001 – Elektrické inštalácie budov. Časť 5: Výber a stavba elektrických zariadení.

Kapitola 52: Elektrické rozvody.

STN 33 2000-5-54/O1 / :2000 /:2002 – Elektrické inštalácie budov. Časť 5: Výber a stavba elektrických zariadení. Kapitola 54: Uzemňovacie sústavy a ochranné vodiče.

STN 33 2000-5-537 / :2003 – Elektrické inštalácie budov. Časť 5: Výber a stavba elektrických zariadení.

Kapitola 53: Spínacie a riadiace zariadenia. Oddiel 537: Prístroje na bezpečné odpojenie a spínanie.

STN 33 2130 / :1985 – Elektrotechnické predpisy. Vnútorné elektrické rozvody.

STN 33 2180 / :1980 – Elektrotechnické predpisy STN. Pripájanie elektrických prístrojov a spotrebičov.

STN EN 62305 -1 až 4   – Ochrana pri zásahu blesku – Časť 1: Všeobecné princípy,

Časť 2: Manažérstvo rizika, Časť 3: Ochrana stavieb a ohrozenie života , Časť 4: Elektrické a elektronické systémy v stavbách

STN 34 3100 / :2001 – Bezpečnostné požiadavky na obsluhu a prácu na elektrických inštaláciách.

STN 34 7411 / :2003 – Označovanie žíl v kábloch a ohybných šnúrach.

STN EN 60529/A1/ 33 0330 /: 1993 / :2002 – Stupne ochrany krytom. / krytie - IP kód /

a iné súvisiace normy.

Rozvodné siete – STN IEC 600038 ( 33 0120 )

Napäťová sústava:		3PEN - AC 50Hz, 400/230V TN – C		- pripojenie objektu

Napäťová sústava: 		3NPE - AC 50Hz, 400/230V TN – C – S 	- hlavný rozvádzač

Napäťová sústava: 		3NPE - AC 50Hz, 400/230V TN – S 	- rozvody NN v objekte

-energetická bilancia

Inštalovaný výkon  Pi  =    30 kW

Súčasnosť              β   =      0,8

Súčasný výkon       Ps   =  24 kW

Ročná spotreba el. energie  12 000kWh

-stupeň dodávky elektrickej energie

Objekt je zaradený do tretieho stupňa dodávky elektrickou energiou.

-určenie vonkajších vplyvov podľa STN 33 2000-5-51

Prostredie – v miestnostiach objektu sú priestory normálne AA5,AB5,AC1,AD2,,AD3,AE1, AF1,AG1,AH1,AK1,AL1,AM1,AN1,AP1,AR1,AS1.

Na fasáde objektu AA7,AB8,AE3,AD1,AF2,AK1.

Využitie – uplatnenie budovy v priestoroch normálnych : BA1,BC3,BD1,BE1

Konštrukcia budovy : CA1,CB1

-ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke

živé časti – STN 33 2000-4-41  čl.412.2 zábranami a krytmi

čl.412.5 izoláciou

Všetky zásuvky 230V /16A  pripojené obvodmi chránené so samočinným odpojením napájania s použitím prúdového chrániča s menovitým vybavovacím prúdom nepresahujúcom 30mA.

ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche

Neživé časti budú chránené samočinným odpojením napájania čl.413.1 STN  33 2000-4-41

V zmysle STN 33 2000-4-41 čl.413.1.2.2 bude v priestore ustajňovacieho priestoru  doplnkové pospájanie s vyrovnaním poteniálu pripojené bude na  hlavné pospájanie . Pospájanie bude pripojené vodičom FeZn  a vodičmi CY príslušnej dimenzie  v zmysle STN 33 2000-5-54.Pod stojiskami budú uložené v podlahe pásy FeZn30x4mm. K tomuto vedeniu budú pripojené kovové zábrany, oceľová nosná konštrukcia telatníka a kovové doplnkové konštrukcie.Opatrenia slúžia na vyrovnanie potenciálu a elimináciu krokového napätia.  Pospájanie bude pripojené na obvodový zemnič cez skúšobné svorky.

Ochranný vodič PE bude vodivo pripojený na ochranné svorky elektrických zariadení, ochranné vodiče jednotlivých vývodov budú vodivo pripojené na prípojnicu v rozvádzači R1 s označením totožnosti vývodov.

Stredné vodiče N jednotlivých vývodov budú vodivo spojené na prípojnicu stredných vodičov s označením totožnosti vývodov.

Zásuvkové skrine budú vybavené prúdovými chráničmi s vybavovacím prúdom 30mA. Tak isto aj vývody pre napájačky.

Všetky zásuvky do 20A určené pre spotrebiče  musia mať doplnkovú ochranu prúdovým chráničom s citlivosťou menšou ako 30mA. Napájanie napájačiek bude mať samostatný prúdový chránič.

Hlavný ochranný vodič CYbude v rozvádzači R1 pripojený na prípojnicu PE a HUP. Na svorkovnicu hlavného pospájania budú pripojené kovové časti potrubí vstupujúcich do objektu.Pospojovanie je navrhnuté aj v mliečnici.

Ochrana pred preťažením a skratom je riešená v súlade s STN 33 2000

Systém ochrany pred bleskom -  STN: 62305 -1, 62305 - 2, 62305 - 3, 62305 - 4  ( 34 1390 ) / :2007

Stavba podľa účelu a obsahu je budova na ustajnenie dobytka – trieda LPS III. Úroveň ochranných opatrení - LPL – sa skladá –z vonkajšej ochrany ( BLESKOZVOD ) a z vnútornej ochrany

( VYROVNANIE POTENCIÁLU NA VŠETKÝCH ELEKTRICKY VODIVÝCH PREDMETOCH ).

Vonkajší systém ochrany pred bleskom - LPS - BLESKOZVOD

– navrhnutá je metóda hrebeňovej náhodnej sústavy.

Hrebeňvá sieť   LPS III – žiaden bod strechy je od zberného vedenia a zvodov do 10m. Inštalácia zachytávajúcej sústavy LPS - neizolovaná. Zachytávacia sústava je riešená náhodnou sústavou ktorú tvorí oceľová nosná konštrukcia telatníka a iné kovové konštrukcie telatníka.

Sústava zvodov – ich rozmiestnenie - trieda LPS III - vzdialenosť max. 15 m. Ako zachytávajúce vedenie na streche použiť vodič FeZn priem. 8 mm, uložený na typizovaných podperách. Na spodnej časti stĺpu bude umiestnená skúšobná svorka cez ktorú bude zvod pripojený na uzemňovaciu sústavu.Zvody navrhujeme ako náhodné a strojené  vodičom FeZn8mm. Zvody budú ukončené skúšobnými svorkami SZ. Zvody chrániť pred mechanickým poškodením. Skúšobné svorky osadiť pre potreby merania vo výške 0,4m od odkvapového chodníka. Zvody ukončiť na spoločnej uzemňovacej sústave. Uzemňovacia sústava na ochranu a pre zaistenie funkcie bude spoločná – STN 33 2000-5-54 čl. 542.5 ( NA.4. ).

Uzemňovacia sústava je navrhnutá typu „B“ – Je navrhnutá strojená uzemňovacia sústava obvodový vodič okolo chránenej stavby FeZn 30x4mm.Obvodový uzemňovač bude tvorený páskovým  vodičom FeZn 30x 4 mm, uložený min 90 %  svojej dĺžky v základe, okolo chráneného objektu v hĺbke min. 0,5 m pod povrchom a vo vzdialenosti cca 1,0 m od vonkajšej steny objektu. Vodič sa musí uložiť tak, aby bolo možné vykonať kontrolu počas montáže. K obvodovému uzemňovaču navrhujeme pripojiť kari rohože v podlahe.

Zemný odpor uzemňovacej sústavy nemá byť väčší ako 5 Ohmov. Uvedené je nutné meraním pri realizácii preveriť. Ak uzemňovacia sústava nespĺňa požadovanú hodnotu, je potrebné zrealizovať úpravy na dosiahnutie požadovaného stavu. Spoje vodičov FeZn ( 30x 4 mm – priemer 10 mm ) v zemi realizovať typizovanými svorkami. Spoje chrániť pred koróziou podľa STN 33 200-5-54 čl.NA.5. Vývody uzemňovacej sústavy chrániť ( asfalt – juta – asfalt ). Sústava bude prepojená s jestvujúcou uzemňovacou sústavou.

Vnútorný systém ochrany pred bleskom – LPS - VYROVNANIE POTENCIÁLU NA VŠETKÝCH ELEKTRICKY VODIVÝCH PREDMETOCH

V objekte je riešené vyrovnanie potenciálu kôli eliminácii krokového napätia. V objekte je riešené pospájanie všetkých neživých vodivý častí s využitím náhodných vodičov. V podlahe bude v betónovej mazanine uložená kovová kari rohož 150/150/8 mm. Jednotlivé kusy budú medzi sebou vodivo prepojené .

V priestore ustajnenia bude do konštrukcie podlahy uložený vodič FeZn 30x4mm. Vodič bude prepojený na všetky kovové stĺpy ako aj všetky kovové zábrany. Sústava bude prepojemá s uzemňovacou sústavou. Skúšobné svorky budú vyvedené podľa výkresu E2. K sústave bude pripojená aj HUP.

-skratová bezpečnosť navrhovanej sústavy

Skratová odolnosť rozvádzača R1, bude Isk=10kA

Montážne podmienky.

Rozvody budú prevedené káblami CYKY na povrchu a v zemi.Všetky spoje budú svorkované normalizovanými svorkami. Prúdové okruhy budú označené. Svietidlá sú uložené na podhľade. Farebné značenie musí byť v súlade s STN EN 60446.

Rozvody umelého osvetlenia a vnútorných silnoprúdových rozvodov sú navrhnuté káblami s medenými jadrami typ 1-CYKY.

Uloženie vedení je navrhnuté:

- vo všetkých častiach  priamo na povrchu a v zemi. Montáž káblov s pomocnými konštrukciami v pozinkovanov vyhotovení.

Uloženie vedení musí zodpovedať STN 33 2000-5-52. Vodiče musia byť farebne označené podľa

STN 34 7411 / 2003. Osvetlenie je navrhnuté v zmysle STN EN 12464-1 / :2004 – Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie pracovných miest.

Osvetlenie navrhujeme riešiť ovládaním nasledovne:- v ustajňovacom priestore  vypínačmi s krytím do príslušného prostredia

Základný rozvod

Rozvádzač R1  bude umiestnený v chodbei   a bude napojený z jestvujúcej poistkovej skrini RIS káblom CYKY4Bx16. Istenie v rozvádzači R1 – 50A.

x240. Súbežne s káblom bude uložený aj vodič CY 16  na pripojenie zbernice PE na hlavnú  prípojnicu .

Svetelná elektroinštalácia.

Svtelná elektroinštalácia vo vnútri telatníka bude napojená z  rozvádzača R1 z vývodov pre  osvetlenie.

Osvetlenie bude ovládané vypínačmi v príslušnom krytí.

Druhú zónu tvoria suchostojacie dojnice. Pre tieto dojnice bude hodnota 200Lx – 8hod a nočný režim 40Lx.

Treťou zónou je ustajnenie problémových dojníc, kde je požiadavka na možnosť stmievania.

Štvrtou zónou je priestor pre zootechnické zásahy s intenzitou 500Lx.

Osvetlenie v kŕmnej časti bude 240Lx.

Osvetlenie je riešené LED svietidlami so svetelným tokom 4000Lm v krytí IP65.

Svietidlá budú inštalované na väzníkoch.

Navrhované svietidlá majú prispôsobené pripojenie priebežne s možnosťou striedania napojenia pomocou dvoch fáz.  Napojenie osvetlenia bude káblami CYKY 3Cx1,5.

Rozvody sú navrhnuté káblami CYKY na povrchu. Rozvody sú navrhnuté v zmysle STN 33213O. Intenzita osvetlenia bola navrhnutá v zmysle normy .

Počet svietidiel pripojených na jeden svetelný okruh je v zmysle STN 33 213O. Istenie bude ističmi l0A. Svetelné okruhy budú mať doplnkovú ochranu prúdovým chráničom.

Zásuvkové obvody.

V priestore telatníka  bude umiestnenás zásuvková skriňa v zostave /2x 1f -16A/230V,1x3f 16A/400V, 1x 24V/ vlasným istením  s prúdovým chráničom s vybavovacím prúdom 30mA.Zásuvková skriňa  bude napojená káblom  CYKY5Cx4 s istením 20A. Počet zásuviek pripojených na jeden okruh je v súlade s STN 33 213O. Istenie je ističmi l6A.Doplnková ochrana prúdovým chráničom.

Motorická  elektroinštalácia

Technologické zariadenia v kravíne budú napojené z rozvádzača R1 káblami CYKY .

DOUBLE JUG – 400 V, 16 A, 3 fázy, (čerpadlo 0,75 kW, kondenzačná jednotka 1,5 kW,

MINI FLASH – 400 V, 16 A, 3 fázy, (čerpadlo 0,75kW, výtlakové čerpadlo 0,75kW, výhrevný výkon max. 15 kW, kondenzačná jednotka 2,4 kW. )

CALF EXPERT + ohrev – 400V, 16 A (6kW),

STOJISKO PRE TEĽATÁ – 24 V

BOJLER NA OHREV VODY – 2 kW

VYKUROVACIE ZARIADENIE – 1x 3 kW

Elektrické rozvádzače

R1– Rozvádzač plastový          1 ks

CENTRAL STOP.

Pre núdzové vypnutie objektu od elektrickej energie bude v rozvádzači R1  inštalovaný hlavný istič s vypínacou cievkou. Pri vstupe do telatníka bude inštalované tlačítko CENTRAL-STOP. Tlačítko bude umiestnené v krabici s ochranným sklom. V prípade použitia bude sklo rozbité a tlačítko bude aktívne. Tlačíko bude označené výstražnou tabuľkou.

Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a ohrození ktorým nemožno zabrániť pri navrhovaní a používaní elektrických zariadení a návrh ochranných opatrení proti týmto ohrozeniam podľa § 4 , odst.1 zákona č.124 / 2006 Z.z. SR

Posúdeniu rizík sú podriadené nebezpečenstvá, ktoré môžu spôsobiť úraz, chorobu z povolania, ale aj také situácie na pracovisku, ktoré spôsobujú stresy a nepohodu, nevhodné pracovné podmienky, znižovanie výkonnosti a efektívnosti práce a iné materiálne škody

Určenie parametrov rizika pre možné ohrozenie	- elektrickým zariadením

- elektrického zariadenia

Pravdepodobnosť vzniku ohrozenia a možnosti ako im predchádzať, alebo ich obmedziť:

- Projektová dokumentácia

- je vypracovaná v rozsahu pre vydanie stavebného povolenia

- projektová dokumentácia je vypracovaná v zmysle vyhlášky č. 508 / 2009 Z.z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení a súčasne platnými zákonmi, vyhláškami a technickými normami pre zaistenie bezpečnosti práce na základe nových poznatkov vedy a techniky

- je určená pre vyhotovenie elektrickej inštalácie v danej prevádzke

- Rozsah elektrického zariadenia a identifikovanie rizika

- Jedná so o elektrickú inštaláciu nízkeho napätia do 1000 V v priestoroch prístupným laikom

- dôsledky – nezanedbateľné – možnosť smrteľných úrazov, úrazov s trvalými následkami, materiálne škody spôsobené požiarom

- pri inštalácii a prevádzke môže dôjsť k nebezpečným situáciám a k ohrozeniu života za nedodržania bezpečnostných predpisov, nepoužívaní ochranných pomôcok, alebo úmysle

- elektrické zariadenie musí byť chránené tak, že neumožňuje bez prekonania zabezpečovacích opatrení prístup k živým častiam ( izolácia, zábrany alebo kryty, doplnková ochrana prúdovými chráničmi  )

- pri poruche na elektrickom zariadení musí prísť čo v najkratšom čase k odpojeniu zariadenia od napätia, použitím správnych istiacich prvkov

- pri realizácii elektrickej inštalácie vzniká prašné prostredie, je zvýšený hluk

- Eliminovanie rizika

- všetci pracovníci dodávateľa stavby musia mať oprávnenie na príslušný druh činnosti v zmysle

vyhl. č. 508 / 2009 Z.z. MPSVaR  SR

- elektroinštalačný materiál a elektrické zariadenia musia byť posudzované podľa zákona NR SR č. 264 / 1999 Z.z O technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a musia byť na každý elektroinštalačný výrobok a zariadenie od dodávateľa elektroinštalácie vydané vyhlásenie o zhode

- elektrické zariadenia musia byť podrobené prvej odbornej prehliadke - podľa vyhlášky

č.508 / 2009 Zz. MPSVaR SR, STN 33 2000-6-61 / 1995, STN 33 1500 / 1990 potom pravidelným odborným prehliadkam a skúškam Organizácia ( fyzická osoba ), ktorá má elektrozariadenie v prevádzke zabezpečí bezpečnosť prevádzky podľa § 8 vyhlášky č.508 / 2009 Zz.

Výstražné tabuľky:

a /    0101-Pozor elektrické zariadenie   	b /    4301-Nehas vodou ani penovými prístrojmi

c /    8601-Hlavný vypínač	        		d /    2101-Vypni v nebezpečenstve

Tabuľky budú osadené na dverách rozvádzačov.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci:

Počas realizácie a počas prevádzky musia byť dodržané bezpečnostné a prevádzkové predpisy ako aj technologické postupy. Pracovníci vykonávajúci funkcie stavbyvedúceho a pracovníci vykonávajúci činnosť stavebného dozoru musia mať oprávnenie – skúšku odbornej spôsobilosti – na vykonávanie vybraných činností vo výstavbe, overené Slovenskou komorou stavebných inžinierov, v zmysle Zákona č.50 / 1976 Zb. v znení Zákona NRSR č.237 / 2000 Z.z. Pri realizácii stavby sa musí postupovať v zmysle Vládneho nariadenia

č. 510 / 2001 Z.z. v nadväznosti na Zákon č.124 / 2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci , Zákon č.125  / 2006 Z.z. o inšpekcii práce a Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.

Pracovníci obsluhujúci elektrické zariadenia musia byť poučený ( zápisom ) vo vzťahu k elektrickým zariadeniam a o poskytovaní prvej pomoci pri úrazoch elektrickou energiou. Prestupy káblových vedení medzi stenami musia byť protipožiarne utesnené.

Záver:

Pred odovzdaním elektrického zariadenia do prevádzky musí byť toto overené odbornými prehliadkami a skúškami podľa STN 33 2000-1 a musí byť vypracovaná prvá ( východisková ) správa o odbornej prehliadke a skúškach v zmysle STN 33 2000-6 / 2007, STN 33 1500 / Z1 / 2007. Organizácia ktorá má elektrozariadenie v prevádzke zabezpečí bezpečnosť prevádzky podľa § 8 vyhlášky č.508/2010 Z.z. MPSVaR SR a pravidelné prehliadky podľa tejto vyhlášky a STN 33 1500 / Z1 / 2007.

Vypracoval    : Ing. Ondrejka

Zlaté Moravce : 10.2021

## PRONSTAV  Továrenská 53 Zlaté  Moravce

## Protokol č.02102021

o určení vplyvu prostredia  STN 33 2000-5-51

Zlaté Moravce: 02.10.2021

Zloženie komisie:      Ing.Ondrejka Dušan          predseda komisie

Ján Raniak                         projektant UK ,ZT

Ing.Miroslav Balla            projektant

Eva  Ostertágová                projektant PO

Názov objektu:  Telatník

Podklady použité pre vypracovanie protokolu

1/ Obdobné prevádzky v praxi

2/ účel objektu

3/ STN 33 2000-5-51,STN 33 2130,STN 33 2000-3

Popis prevádzky.

Projekt rieši elektroinštaláciu osvetlenia  na základe požiadaviek investora a noriem STN a iných predpisov:

-určenie vonkajších vpyvov podľa STN 33 2000-5-51

ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke

živé časti – STN 33 2000-4-41  čl.412.2 zábranami a krytmi               čl.412.5 izoláciou

-ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche

Neživé časti budú chránené samočinným odpojením napájania čl.413.1 STN  33 2000-4-41

VONKAJŠIE PRIESTORY:

Vonkajšie vplyvy

- 	Teplota okolia			AA8	-50 ºC +40 ºC

-	Atmosférická vlhkosť		            AB8	Vonkajšie priestory nechránené

pred atmosférickými vplyvmi

-	Nadmorská výška			AC1	< = 2000 m

- 	Výskyt vody			             	Dážď

-	Výskyt cudzích pevných telies	AE1	Zanedbateľné

-	Výskyt korozívnych látok		AF2	Atmosférický

- 	Mech. namáhanie, nárazy, otrasy	AG1	Mierne

-	Vibrácie				AH1	Slabé

-	Výskyt rastlinstva alebo plesní ( flóra )AK1	Bez nebezpečenstva

-	Výskyt živočíchov ( fauna )		AL1	Bez nebezpečenstva						-Elektromagnetické, elektrostatické alebo

Ionizujúce vplyvy			AM1-1	Kontrolovaná úroveň

-	Slnečné žiarenie			AN1 	Slabé ( normálne )

-	Seizmické účinky			AP1	Zanedbateľné

-	Blesk				           AQ3	Priame ohrozenie

-	Pohyb vzduchu

-	Vietor				           AS2	Stredný ( 20 m/s < rýchlosť < = 30 m/s )

-	Snehová prikrývka			AT1	Zanedbateľná

-	Námraza				AU1	Bez námrazy

Využitie

-	Spôsobilosť osôb			BA5	Znalé osoby

-	Dotyk osôb so zemou		           BC2	Zriedkavý

-	Podmienky úniku v prípade

nebezpečenstva			BD1	Malá hustota osôb / ľahký únik

- Povaha spracúvaných alebo

Skladovaných látok		BE1	Bez významného nebezpečenstva

Druh stavby

-	Stavebné materiály			CA1	Nehorľavé

-	Konštrukcia stavby			CB1	Zanedbateľné nebezpečenstvo

Vnútorné priestory:

Vonkajšie vplyvy

- 	Teplota okolia			AA5	-5 ºC +25 ºC

-	Atmosférická vlhkosť		           AB5	Vonkajšie priestory chránené pred atmosférickými vplyvmi

-	Nadmorská výška			AC1	menej ako 2000 m

- 	Výskyt vody			            AD3	v ustajnení a mliečnici do výšky 1,5m inde AD2

-	Výskyt cudzích pevných telies	AE1	Zanedbateľné

-	Výskyt korozívnych látok		AF1	Zanedbateľná

- 	Mech. namáhanie, nárazy, otrasy	AG1	Mierne

-	Vibrácie				AH1	Slabé

-	Výskyt rastlinstva alebo plesní ( flóra )AK1	Bez nebezpečenstva

-	Výskyt živočíchov ( fauna )		AL1	Bez nebezpečenstva

-	Elektromagnetické, elektrostatické alebo

Ionizujúce vplyvy			AM1-1	Harmonické, medzi harmonické

-	Slnečné žiarenie			AN1 	Nízke (intenzita <= 500W/m2)

-	Seizmicita			           AP1	Zanedbateľná (zrýchlenie <= 30 Gal)

-	Búrková činnosť			AQ1	Zanedbateľná (menej ako 25 dní/rok)

-	Pohyb vzduchu			AR1	Pomalý (rýchlosť <= 1 m/s)

-	Vietor				            AS1	Malý (rýchlosť <= 20 m/s)

Využitie

-	Spôsobilosť osôb			BA1	Laici

-	Spôsobilosť osôb			BA2	Deti

-	Spôsobilosť osôb			BA5	Znalé osoby § 21 vyhlášky č.508 / 2009 Z.z. /

elektrotechnik /

-	Dotyk osôb so zemou		           BC1	Žiadny

-	Podmienky úniku v prípade

nebezpečenstva			BD1	Malá hustota osôb / ľahký únik

- Povaha spracúvaných alebo

Skladovaných látok		BE1	Bez významného nebezpečenstva

Druh stavby

-	Stavebné materiály			CA1	Nehorľavé

-	Konštrukcia stavby			CB1	Zanedbateľné nebezpečenstvo

Zdôvodnenie:

Komisia rozhodla a stanovila vonkajšie vplyvy uvedené v rozhodnutí po zvážení aspektov prevádzky, vzájomného vplyvu na elektrické zariadenia pri obvyklých prevádzkových stavoch a všetkých vymedzujúcich podmienok stanovených v STN 33 2000-5-51 / A11/2013.

Záver:

Prostredie stanovené v protokole bude pri zmene zariadenia znovu prekontrolované. Elektrické zariadenie bude posúdené, ako zmeneným podmienkam vyhovuje. Elektrické zariadenia musia byť podrobené prvej revízii ( odbornej prehliadke a skúške ) – podľa vyhlášky č.508 / 2009 Z.z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti technických zariadení, STN 33 2000-6 / 10 / 2007, STN 33 1500 / :1990 , Z1 / :2007, OP 01 / :2008, potom pravidelným odborným prehliadkam a skúškam.

Zlaté Moravce 2.10.2021

podpis predsedu: ...........................