# Názov stavby :	  Modernizácia ustajnenia a krmenia teliat formou digitalizácie

# Investor                         : Školské hospodársvo - Búšlak spol.s r.o.,930 21 Dunajský Klátov 268

# Miesto stavby 		 : hospodársky dvor:   Dunajský Klátov

# ObjEKT  		  SO 03.-Prípojka vody

# ----------------------------------------------------------------------------------------------

T e c h n i c k á   s p r á v a

A /  Textová časť

1.    Technická správa                                                                            2  A4 form.

B /  Výkresová časť

Výkr.č.1.-Situácia,M=1:500                                                     	     2 A4   form.

Výkr.č.2.-Pozdlžny profil prípojky-vodovod, M=1:500/100                     1 A4       „

Výkr.č.3.-Detail armaturnej  šachty- vodobod    			      1 A4       „

V Nitre 10/2021                                                   Vypracoval : Ing.Kanianský

# ObjEKT  		  SO 03.-Prípojka vody

Navrhovaný objekt- telatnik  bude zásobovaný  vodou  z areálového  rozvodu vody..

Napojenie na  rozvod vody sa urobí  pomocou  navrtávacieho pásu so zemnou súpravou.

Vodovodnú prípojku navrhujem z rúr HDPE ,DN25/D32.

Pred zahájením výkopových prác je investor povinný zabezpečiť vytýčenie jestvujúcich podzemných vedení.

Armatúrna  šachta sa umiestni  pred objektom viď. Situácia. v počte 1 ks,

Armatúrnu  šachtu navrhujem  o vnútornych rozmerov 1200/900/1800mm.-

Šachta  bude  prekrytá železobetonovou doskou, kde bude vynechaný otvor

o rozmeroch 600 x 600mm.Šachta bude vybavená ocelovými stupadlami.

V šachte  bude osadený  hlavný uzáver vody s možnosťou odvodnenia. Gk-32  . SPATNÝ VENTIL DN32- 1KS, KE275-20

Potrubie vodovodnej prípojky bude uložené do pieskového lôžka hr.150mm. V ryhe šírky 100mm a hlbky cca 1400mm.

Vzhľadom k tomu, že materiál kanalizačného výtlaku je nekovového charakteru, potrubie bude opatrené vyhľadávacím vodičom CY 6 mm2, pre jeho identifikáciu. Vyhľadávací vodič sa ukončí v poklope. Vzhľadom na dĺžku výtlačného potrubia postačí ukončenie na začiatku a na konci potrubia. (maximálna veľkosť jedného úseku, ktorý je vymedzený dvomi ukončeniami v poklope, nesmie byť väčšia ako 500 m).

Výpočet potreby vody.

Výpočet potreby vody podľa Z.z. 684/2006 vydaným Ministerstvom životného prostredia SR z dňa 14.novembra 2006,ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na navrhovanie projektovej dokumentácie a výstavbu verejných vodovodov a verejných kanalizácii.

120 ks teľatá,   pitie     á  4 l  ….....                  			   .................... 480 l/deň

Technologická vody z umývania automatu,

pastera a výdajných stojísk 120l/denne-  						120 l/deň

Qp spolu=600l/deň

Qmd =Qp x 1,5 = 600 x 1,5 =900 l/deň

- Ročná spotreba vody

Qroč.=0,62 m3 /deň  x 365 dní  =226 m3 /rok

Tlaková skúška

Pre tlakové skúšky vodovodného potrubia platí norma STN EN 805.

Pred tlakovou skúškou musí byť potrubie zakryté zásypovým materiálom tak, aby nedošlo k zmene jeho polohy, ktorá by mohla viesť k netesnosti. Trvalé opory alebo zakotvenia musia byť vybudované tak, aby odolali osovým silám pri skúšobnom tlaku.

Potrubie sa skúša vcelku alebo, ak je to potrebné, rozdelené do niekoľkých skúšobných úsekov.

Zásyp potrubia sa vykoná až po vykonaní tlakovej skúšky.