## IRS
Rekonštrukcia MAR a komunikácie s centrálnym dispečingom | [7 empty] | ID5017
por. | polož. | dodávateľ | typ | text | mer. | počet | cena | cena
č. | cenn. | výrobca |  |  | jedn. | jedn. | jedn. | dodávky
ŠPECIFIKÁCIA MATERIÁLU A SLUŽIEB - Inteligentný riadiaci systém
1. HW, SW a príslušenstvo
1.1 | D |  |  | Dispečerské PC prachu a teplote odolné nad 30°C s 3x LCD 24" s OS Windows 10, UPS zdroj, klávesnica, myš | ks | 1 |  | 0
1.2 | D |  |  | Dispečerské tablety 10" | ks | 4 |  | 0
1.3 | D |  |  | SW + konfig. pre RS + lokalny panel - vizualizacia | ks | 79 |  | 0
2. SW práce - dispečing
2.1 | M |  |  | Aplikácia pre dispečerské a mobilné zariadenia, vizualizácia pre dispečerské pracovisko, grafický návrh zariadení, ovládacích prvkov, grafy, tabuľky, export dát, predikčný model porúch, počasia a teplôt, nasadenie, odladenie a oživenie, vytváranie exportných súborov pre ekonomické oddelenie TEHOS | sub | 1 |  | 0
3. Ostatné náklady akcie
3.1 | M |  |  | Záťažové testy, testy v skúšobnom móde, revízia systému | kpl | 79 |  | 0
|  |  |  | Skladanie DT51 až DT67 | ks | 79
|  |  |  | Inštalácia na mieste DT51 až DT67 | ks | 79
3.2 | M |  |  | Projekt skutočného vyhotovenia | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | Východzia revízia elektro | kpl | 1 |  | 0

## DT51
Rekonštrukcia MAR a komunikácie s centrálnym dispečingom | [7 empty] | ID5017
por. | polož. | dodávateľ | typ | text | mer. | počet | cena | cena
č. | cenn. | výrobca |  |  | jedn. | jedn. | jedn. | dodávky
ŠPECIFIKÁCIA MATERIÁLU A SLUŽIEB - ROZVÁDZAČ DT51
KOST 1154, 1156, 1161, 1157, 1159, 1162, 2063, 2064, 2065, 1201
1. Riadaci systém a príslušenstvo
1.1 | D | ELESTA - alebo ekvivalent | RCO800D-M | Podcentrála Master Controler | ks | 1 |  | 0
1.2 | D | ELESTA - alebo ekvivalent | RCO621D-S | Operátorský grafický panel | ks | 1 |  | 0
1.3 | D | ELESTA - alebo ekvivalent | RCO000D-C | SD pamäťová karta | ks | 1 |  | 0
1.4 | D | ELESTA - alebo ekvivalent | REN265A00 | Tri state RELAY - alebo ekvivalent | ks | 1 |  | 0
1.5 | D | RELAY - alebo ekvivalent | PW3 | Prevodník M-Bus RELAY - alebo ekvivalent | ks | 1 |  | 0
1.6 | D | alternativne |  | Komunikačné rozhranie pre spojenie s dispečingom | ks | 1 |  | 0
1.7 | D | ELESTA - alebo ekvivalent | FTA101A00 | Snímač teploty príložný | ks | 2 |  | 0
1.8 | D | ELESTA - alebo ekvivalent | ZB126A |  | ks | 2 |  | 0
1.9 | D | ELESTA - alebo ekvivalent | FTT103A20 | Snímač teploty káblový | ks | 1 |  | 0
1.10 | D | ELESTA - alebo ekvivalent | FTW105B03 | Snímač teploty vonkajší | ks | 1 |  | 0
1.11 | D | ELESTA - alebo ekvivalent | FWR116A02 | Snímač teploty vnutorný | ks | 1 |  | 0
1.12 | D | FIRN - alebo ekvivalent | PZ2 (PZ) | Sonda zaplavenia | ks | 2 |  | 0
2. Rozvádzač - výbava
2.1 | D | OEZ - alebo ekvivalent | NP65-050515 | Nástenná skříň NP, 500 x 500 x 150, IP65 | ks | 1 |  | 0
2.2 | D | OEZ - alebo ekvivalent | LPN-10B-1 | Istič | ks | 2 |  | 0
2.3 | D | OEZ - alebo ekvivalent | LPN-6B-1 | Istič | ks | 1 |  | 0
2.4 | D | OEZ - alebo ekvivalent | LPN-4C-1 | Istič | ks | 2 |  | 0
2.5 | D | OEZ - alebo ekvivalent | APN-32-1 | vypinač | ks | 1 |  | 0
2.6 | D | OEZ - alebo ekvivalent | SV-LP-X400 | napäťová spúšť | ks | 1 |  | 0
2.7 | D | OEZ - alebo ekvivalent | SVBC-12,5-1-MZ | Kombinovaný zvodič bleskových prúdov a prepätia | ks | 1 |  | 0
2.8 | D | OEZ - alebo ekvivalent | ZSE-03 | zásuvka soklová | ks | 1 |  | 0
2.9 | D | SALTEK - alebo ekvivalent | DL-Cat.5 | Predpäťová ochrana komunikačnej siete Ethernet | ks | 1 |  | 0
2.10 | D | VINUTA - alebo ekvivalent | T1N-100-230/24 | trafo odddeľovacie 230/24V~, 100VA | ks | 1 |  | 0
2.11 | D | FINDER - alebo ekvivalent | 40.52.8.230.0000 | relé pomocné, 230V AC, kontakty 2P, 8A | ks | 1 |  | 0
2.12 | D | FINDER - alebo ekvivalent | 40.52.8.024.0000 | relé pomocné, 24V AC, kontakty 2P, 8A | ks | 1 |  | 0
2.13 | D | FINDER - alebo ekvivalent | 95.05 | pätica relé FINDER - alebo ekvivalent | ks | 2 |  | 0
2.14 | D | OEZ - alebo ekvivalent | CS-N12 | Rozbočovací mostík počet svoriek 15, prierez 16 mm2, farba modrá | ks | 1 |  | 0
2.15 | D | OEZ - alebo ekvivalent | CS-PE12 (12/Z) | Rozbočovací mostík počet svoriek 15, prierez 16 mm2, farba zelená | ks | 1 |  | 0
2.16 | D | OEZ - alebo ekvivalent | CS-L12 (12/C) | Rozbočovací mostík počet svoriek 15, prierez 16 mm2, farba čierna | ks | 1 |  | 0
2.17 | D | PHOENIX CONTACT - alebo ekvivalent | UT4-HESI / 3046032 | Poistková svorkovnica výklopná | ks | 13 |  | 0
2.18 | D | PHOENIX CONTACT - alebo ekvivalent | UT2,5 / 3044076 | Svorka radová 2,5 šedá | ks | 44 |  | 0
2.19 | D | PHOENIX CONTACT - alebo ekvivalent | UT2,5-BU / 3044089 | Svorka radová 2,5 modrá | ks | 6 |  | 0
2.20 | D | PHOENIX CONTACT - alebo ekvivalent | UT2,5-PE / 3044092 | Svorka radová 2,5 zelenožltá | ks | 6 |  | 0
2.21 | D | PHOENIX CONTACT - alebo ekvivalent | CLIPFIX / 3022276 | Zarážka ukončovacia | ks | 8 |  | 0
2.22 | D | PHOENIX CONTACT - alebo ekvivalent | D-UT 2,5-10 / 3047028 | Kryt ukončovací | ks | 8 |  | 0
2.23 | D | SCAME - alebo ekvivalent | Pg16 | Vývodka káblová | ks | 1 |  | 0
2.24 | D | SCAME - alebo ekvivalent | Pg13,5 | Vývodka káblová | ks | 2 |  | 0
2.25 | D | SCAME - alebo ekvivalent | Pg11 | Vývodka káblová | ks | 8 |  | 0
2.26 | D | SCAME - alebo ekvivalent | Pg9 | Vývodka káblová | ks | 15 |  | 0
2.27 | D | ABB - alebo ekvivalent | 05163 25x60 | žlab perforovaný rozvádzačový | m | 2.5 |  | 0
2.28 | D | OEZ - alebo ekvivalent | DIN35 | lišta nosná | m | 1.5 |  | 0
2.29 | D | FIRN - alebo ekvivalent | U1x12-10/210 | lišta prepojovacia 1-pólová | ks | 1 |  | 0
2.30 | D |  |  | drobný výrobný materiál | kpl | 1 |  | 0
2.31 | D |  | GBI25A | Usmerňovací mostík s kondenzátorom 100µF/63V | ks | 1 |  | 0
2.32 | D | FIRN - alebo ekvivalent | LE-01d | elektromer jednofázový | ks | 1 |  | 0
3. Rozvádzač - signalizačné a ovládacie prvky na dverách
3.1 | D | MOELLER - alebo ekvivalent | M22-A | upevňovací adaptér | ks | 3 |  | 0
3.2 | D | MOELLER - alebo ekvivalent | M22-K10 | kontakt NO | ks | 2 |  | 0
3.3 | D | MOELLER - alebo ekvivalent | M22-LED230-W | žiarovka 230V | ks | 1 |  | 0
3.4 | D | MOELLER - alebo ekvivalent | M22-LED230-R | žiarovka 230V | ks | 1 |  | 0
3.5 | D | MOELLER - alebo ekvivalent | M22-L-W | hlavica žiarovky | ks | 1 |  | 0
3.6 | D | MOELLER - alebo ekvivalent | M22-DL-R | tlačítko presvetlené | ks | 1 |  | 0
3.7 | D | MOELLER - alebo ekvivalent | M22-PVT | ovladač núdzového tlačítka | ks | 1 |  | 0
3.8 | D | MOELLER - alebo ekvivalent | M22-PV/KC11/IY | ovladač núdzového ovládača v skrinke | ks | 1 |  | 0
4. Káblové rozvody a trasy
4.1 | D |  |  | Káblové rozvody | ks | 1 |  | 0
4.2 | D |  |  | Káblové trasy | ks | 1 |  | 0
5. Montážne práce
5.1 | M |  |  | Výroba rozvádzača | kpl | 1 |  | 0
5.2 | M |  |  | Montáž MaR | kpl | 1 |  | 0
6. Ostatné práce
6.1 | M |  |  | Komplexné skúšky, kompletácia | kpl | 1 |  | 0
Rekapitulácia
|  |  |  | 1.Riadaci systém a príslušenstvo | kpl |  |  | 0
|  |  |  | 2.Rozvádzač DT - výbava | kpl |  |  | 0
|  |  |  | 3.Rozvádzač DT - signalizačné a ovládacie prvky na dverách | kpl |  |  | 0
|  |  |  | 4.Kabeláž (kabelové rozvody a trasy) | kpl |  |  | 0
|  |  |  | 5.Montážne práce | kpl |  |  | 0
|  |  |  | 6.Ostatné práce | kpl |  |  | 0
|  |  |  | 8.Podružný materiál | % | 3 | 0 | 0
|  |  |  | 9.PPV | % | 2.5 | 0 | 0
|  |  |  | CENA SPOLU bez DPH |  |  |  | 0

## DT52
Rekonštrukcia MAR a komunikácie s centrálnym dispečingom | [7 empty] | ID5017
por. | polož. | dodávateľ | typ | text | mer. | počet | cena | cena
č. | cenn. | výrobca |  |  | jedn. | jedn. | jedn. | dodávky
ŠPECIFIKÁCIA MATERIÁLU A SLUŽIEB - ROZVÁDZAČ DT52
KOST 1180, 1179, 1178, 1177, 1176, 1175, 1174, 1193, 1194, 1195, 1200/9-13, 1200/15-19
1. Riadaci systém a príslušenstvo
1.1 | D | ELESTA - alebo ekvivalent | RCO800D-M | Podcentrála Master Controler | ks | 1 |  | 0
1.2 | D | ELESTA - alebo ekvivalent | RCO621D-S | Operátorský grafický panel | ks | 1 |  | 0
1.3 | D | ELESTA - alebo ekvivalent | RCO000D-C | SD pamäťová karta | ks | 1 |  | 0
1.4 | D | ELESTA - alebo ekvivalent | REN265A00 | Tri state RELAY - alebo ekvivalent | ks | 1 |  | 0
1.5 | D | RELAY - alebo ekvivalent | PW3 | Prevodník M-Bus RELAY - alebo ekvivalent | ks | 1 |  | 0
1.6 | D | alternativne |  | Komunikačné rozhranie pre spojenie s dispečingom | ks | 1 |  | 0
1.7 | D | ELESTA - alebo ekvivalent | FTA101A00 | Snímač teploty príložný | ks | 2 |  | 0
1.8 | D | ELESTA - alebo ekvivalent | ZB126A | Držiak teplomera | ks | 2 |  | 0
1.9 | D | ELESTA - alebo ekvivalent | FTT103A20 | Snímač teploty káblový | ks | 1 |  | 0
1.10 | D | ELESTA - alebo ekvivalent | FTW105B03 | Snímač teploty vonkajší | ks | 1 |  | 0
1.11 | D | ELESTA - alebo ekvivalent | FWR116A02 | Snímač teploty vnutorný | ks | 1 |  | 0
1.12 | D | FIRN - alebo ekvivalent | PZ2 (PZ) | Sonda zaplavenia | ks | 2 |  | 0
2. Rozvádzač - výbava
2.1 | D | OEZ - alebo ekvivalent | NP65-050515 | Nástenná skříň NP, 500 x 500 x 150, IP65 | ks | 1 |  | 0
2.2 | D | OEZ - alebo ekvivalent | LPN-10B-1 | Istič | ks | 2 |  | 0
2.3 | D | OEZ - alebo ekvivalent | LPN-6B-1 | Istič | ks | 1 |  | 0
2.4 | D | OEZ - alebo ekvivalent | LPN-4C-1 | Istič | ks | 2 |  | 0
2.5 | D | OEZ - alebo ekvivalent | APN-32-1 | vypinač | ks | 1 |  | 0
2.6 | D | OEZ - alebo ekvivalent | SV-LP-X400 | napäťová spúšť | ks | 1 |  | 0
2.7 | D | OEZ - alebo ekvivalent | SVBC-12,5-1-MZ | Kombinovaný zvodič bleskových prúdov a prepätia | ks | 1 |  | 0
2.8 | D | OEZ - alebo ekvivalent | ZSE-03 | zásuvka soklová | ks | 1 |  | 0
2.9 | D | SALTEK - alebo ekvivalent | DL-Cat.5 | Predpäťová ochrana komunikačnej siete Ethernet | ks | 1 |  | 0
2.10 | D | VINUTA - alebo ekvivalent | T1N-100-230/24 | trafo odddeľovacie 230/24V~, 100VA | ks | 1 |  | 0
2.11 | D | FINDER - alebo ekvivalent | 40.52.8.230.0000 | relé pomocné, 230V AC, kontakty 2P, 8A | ks | 1 |  | 0
2.12 | D | FINDER - alebo ekvivalent | 40.52.8.024.0000 | relé pomocné, 24V AC, kontakty 2P, 8A | ks | 1 |  | 0
2.13 | D | FINDER - alebo ekvivalent | 95.05 | pätica relé FINDER - alebo ekvivalent | ks | 2 |  | 0
2.14 | D | OEZ - alebo ekvivalent | CS-N12 | Rozbočovací mostík počet svoriek 15, prierez 16 mm2, farba modrá | ks | 1 |  | 0
2.15 | D | OEZ - alebo ekvivalent | CS-PE12 (12/Z) | Rozbočovací mostík počet svoriek 15, prierez 16 mm2, farba zelená | ks | 1 |  | 0
2.16 | D | OEZ - alebo ekvivalent | CS-L12 (12/C) | Rozbočovací mostík počet svoriek 15, prierez 16 mm2, farba čierna | ks | 1 |  | 0
2.17 | D | PHOENIX CONTACT - alebo ekvivalent | UT4-HESI / 3046032 | Poistková svorkovnica výklopná | ks | 13 |  | 0
2.18 | D | PHOENIX CONTACT - alebo ekvivalent | UT2,5 / 3044076 | Svorka radová 2,5 šedá | ks | 44 |  | 0
2.19 | D | PHOENIX CONTACT - alebo ekvivalent | UT2,5-BU / 3044089 | Svorka radová 2,5 modrá | ks | 6 |  | 0
2.20 | D | PHOENIX CONTACT - alebo ekvivalent | UT2,5-PE / 3044092 | Svorka radová 2,5 zelenožltá | ks | 6 |  | 0
2.21 | D | PHOENIX CONTACT - alebo ekvivalent | CLIPFIX / 3022276 | Zarážka ukončovacia | ks | 8 |  | 0
2.22 | D | PHOENIX CONTACT - alebo ekvivalent | D-UT 2,5-10 / 3047028 | Kryt ukončovací | ks | 8 |  | 0
2.23 | D | SCAME - alebo ekvivalent | Pg16 | Vývodka káblová | ks | 1 |  | 0
2.24 | D | SCAME - alebo ekvivalent | Pg13,5 | Vývodka káblová | ks | 2 |  | 0
2.25 | D | SCAME - alebo ekvivalent | Pg11 | Vývodka káblová | ks | 9 |  | 0
2.26 | D | SCAME - alebo ekvivalent | Pg9 | Vývodka káblová | ks | 13 |  | 0
2.27 | D | ABB - alebo ekvivalent | 05163 25x60 | žlab perforovaný rozvádzačový | m | 2.5 |  | 0
2.28 | D | OEZ - alebo ekvivalent | DIN35 | lišta nosná | m | 1.5 |  | 0
2.29 | D | FIRN - alebo ekvivalent | U1x12-10/210 | lišta prepojovacia 1-pólová | ks | 1 |  | 0
2.30 | D |  |  | drobný výrobný materiál | kpl | 1 |  | 0
2.31 | D |  | GBI25A | Usmerňovací mostík s kondenzátorom 100µF/63V | ks | 1 |  | 0
2.32 | D | FIRN - alebo ekvivalent | LE-01d | elektromer jednofázový | ks | 1 |  | 0
3. Rozvádzač - signalizačné a ovládacie prvky na dverách
3.1 | D | MOELLER - alebo ekvivalent | M22-A | upevňovací adaptér | ks | 3 |  | 0
3.2 | D | MOELLER - alebo ekvivalent | M22-K10 | kontakt NO | ks | 2 |  | 0
3.3 | D | MOELLER - alebo ekvivalent | M22-LED230-W | žiarovka 230V | ks | 1 |  | 0
3.4 | D | MOELLER - alebo ekvivalent | M22-LED230-R | žiarovka 230V | ks | 1 |  | 0
3.5 | D | MOELLER - alebo ekvivalent | M22-L-W | hlavica žiarovky | ks | 1 |  | 0
3.6 | D | MOELLER - alebo ekvivalent | M22-DL-R | tlačítko presvetlené | ks | 1 |  | 0
3.7 | D | MOELLER - alebo ekvivalent | M22-PVT | ovladač núdzového tlačítka | ks | 1 |  | 0
3.8 | D | MOELLER - alebo ekvivalent | M22-PV/KC11/IY | ovladač núdzového ovládača v skrinke | ks | 1 |  | 0
4. Káblové rozvody a trasy
4.1 | D |  |  | Káblové rozvody | ks | 1 |  | 0
4.2 | D |  |  | Káblové trasy | ks | 1 |  | 0
5. Montážne práce
5.1 | M |  |  | Výroba rozvádzača | kpl | 1 |  | 0
5.2 | M |  |  | Montáž MaR | kpl | 1 |  | 0
6. Ostatné práce
6.1 | M |  |  | Komplexné skúšky, kompletácia | kpl | 1 |  | 0
Rekapitulácia
|  |  |  | 1.Riadaci systém a príslušenstvo | kpl |  |  | 0
|  |  |  | 2.Rozvádzač DT - výbava | kpl |  |  | 0
|  |  |  | 3.Rozvádzač DT - signalizačné a ovládacie prvky na dverách | kpl |  |  | 0
|  |  |  | 4.Kabeláž (kabelové rozvody a trasy) | kpl |  |  | 0
|  |  |  | 5.Montážne práce | kpl |  |  | 0
|  |  |  | 6.Ostatné práce | kpl |  |  | 0
|  |  |  | 8.Podružný materiál | % | 3 | 0 | 0
|  |  |  | 9.PPV | % | 2.5 | 0 | 0
|  |  |  | CENA SPOLU bez DPH |  |  |  | 0

## DT53
Rekonštrukcia MAR a komunikácie s centrálnym dispečingom | [7 empty] | ID5017
por. | polož. | dodávateľ | typ | text | mer. | počet | cena | cena
č. | cenn. | výrobca |  |  | jedn. | jedn. | jedn. | dodávky
ŠPECIFIKÁCIA MATERIÁLU A SLUŽIEB - ROZVÁDZAČ DT53
KOST 1163, 7, 1265
1. Riadaci systém a príslušenstvo
1.1 | D | ELESTA - alebo ekvivalent | RCO800D-M | Podcentrála Master Controler | ks | 1 |  | 0
1.2 | D | ELESTA - alebo ekvivalent | RCO621D-S | Operátorský grafický panel | ks | 1 |  | 0
1.3 | D | ELESTA - alebo ekvivalent | RCO000D-C | SD pamäťová karta | ks | 1 |  | 0
1.4 | D | ELESTA - alebo ekvivalent | REN265A00 | Tri state RELAY - alebo ekvivalent | ks | 2 |  | 0
1.5 | D | RELAY - alebo ekvivalent | PW3 | Prevodník M-Bus RELAY - alebo ekvivalent | ks | 1 |  | 0
1.6 | D | alternativne |  | Komunikačné rozhranie pre spojenie s dispečingom | ks | 1 |  | 0
1.7 | D | ELESTA - alebo ekvivalent | FTA101A00 | Snímač teploty príložný | ks | 1 |  | 0
1.8 | D | ELESTA - alebo ekvivalent | ZB126A | Držiak príložného teplomera | ks | 1 |  | 0
1.9 | D | ELESTA - alebo ekvivalent | FTT103A20 | Snímač teploty káblový | ks | 0 |  | 0
1.10 | D | ELESTA - alebo ekvivalent | FTW105B03 | Snímač teploty vonkajší | ks | 1 |  | 0
1.11 | D | ELESTA - alebo ekvivalent | FWR116A02 | Snímač teploty vnutorný | ks | 1 |  | 0
1.12 | D | FIRN - alebo ekvivalent | PZ2 (PZ) | Sonda zaplavenia | ks | 2 |  | 0
2. Rozvádzač - výbava
2.1 | D | OEZ - alebo ekvivalent | NP65-050515 | Nástenná skříň NP, 500 x 500 x 150, IP65 | ks | 1 |  | 0
2.2 | D | OEZ - alebo ekvivalent | LPN-10B-1 | Istič | ks | 2 |  | 0
2.3 | D | OEZ - alebo ekvivalent | LPN-6B-1 | Istič | ks | 1 |  | 0
2.4 | D | OEZ - alebo ekvivalent | LPN-4C-1 | Istič | ks | 1 |  | 0
2.5 | D | OEZ - alebo ekvivalent | APN-32-1 | vypinač | ks | 1 |  | 0
2.6 | D | OEZ - alebo ekvivalent | SV-LP-X400 | napäťová spúšť | ks | 1 |  | 0
2.7 | D | OEZ - alebo ekvivalent | SVBC-12,5-1-MZ | Kombinovaný zvodič bleskových prúdov a prepätia | ks | 1 |  | 0
2.8 | D | OEZ - alebo ekvivalent | ZSE-03 | zásuvka soklová | ks | 1 |  | 0
2.9 | D | SALTEK - alebo ekvivalent | DL-Cat.5 | Predpäťová ochrana komunikačnej siete Ethernet | ks | 1 |  | 0
2.10 | D | VINUTA - alebo ekvivalent | T1N-100-230/24 | trafo odddeľovacie 230/24V~, 100VA | ks | 1 |  | 0
2.11 | D | FINDER - alebo ekvivalent | 40.52.8.230.0000 | relé pomocné, 230V AC, kontakty 2P, 8A | ks | 1 |  | 0
2.12 | D | FINDER - alebo ekvivalent | 95.05 | pätica relé FINDER - alebo ekvivalent | ks | 1 |  | 0
2.13 | D | OEZ - alebo ekvivalent | CS-N12 | Rozbočovací mostík počet svoriek 15, prierez 16 mm2, farba modrá | ks | 1 |  | 0
2.14 | D | OEZ - alebo ekvivalent | CS-PE12 (12/Z) | Rozbočovací mostík počet svoriek 15, prierez 16 mm2, farba zelená | ks | 1 |  | 0
2.15 | D | OEZ - alebo ekvivalent | CS-L12 (12/C) | Rozbočovací mostík počet svoriek 15, prierez 16 mm2, farba čierna | ks | 1 |  | 0
2.16 | D | PHOENIX CONTACT - alebo ekvivalent | UT4-HESI / 3046032 | Poistková svorkovnica výklopná | ks | 13 |  | 0
2.17 | D | PHOENIX CONTACT - alebo ekvivalent | UT2,5 / 3044076 | Svorka radová 2,5 šedá | ks | 32 |  | 0
2.18 | D | PHOENIX CONTACT - alebo ekvivalent | UT2,5-BU / 3044089 | Svorka radová 2,5 modrá | ks | 6 |  | 0
2.19 | D | PHOENIX CONTACT - alebo ekvivalent | UT2,5-PE / 3044092 | Svorka radová 2,5 zelenožltá | ks | 5 |  | 0
2.20 | D | PHOENIX CONTACT - alebo ekvivalent | CLIPFIX / 3022276 | Zarážka ukončovacia | ks | 8 |  | 0
2.21 | D | PHOENIX CONTACT - alebo ekvivalent | D-UT 2,5-10 / 3047028 | Kryt ukončovací | ks | 8 |  | 0
2.24 | D | SCAME - alebo ekvivalent | Pg16 | Vývodka káblová | ks | 1 |  | 0
2.25 | D | SCAME - alebo ekvivalent | Pg13,5 | Vývodka káblová | ks | 2 |  | 0
2.26 | D | SCAME - alebo ekvivalent | Pg11 | Vývodka káblová | ks | 7 |  | 0
2.27 | D | SCAME - alebo ekvivalent | Pg9 | Vývodka káblová | ks | 14 |  | 0
2.28 | D | ABB - alebo ekvivalent | 05163 25x60 | žlab perforovaný rozvádzačový | m | 2.5 |  | 0
2.29 | D | OEZ - alebo ekvivalent | DIN35 | lišta nosná | m | 1.5 |  | 0
2.30 | D | FIRN - alebo ekvivalent | U1x12-10/210 | lišta prepojovacia 1-pólová | ks | 1 |  | 0
2.31 | D |  |  | drobný výrobný materiál | kpl | 1 |  | 0
2.32 | D |  | GBI25A | Usmerňovací mostík s kondenzátorom 100µF/63V | ks | 1 |  | 0
2.33 | D | FIRN - alebo ekvivalent | LE-01d | elektromer jednofázový | ks | 1 |  | 0
3. Rozvádzač - signalizačné a ovládacie prvky na dverách
3.1 | D | MOELLER - alebo ekvivalent | M22-A | upevňovací adaptér | ks | 3 |  | 0
3.2 | D | MOELLER - alebo ekvivalent | M22-K10 | kontakt NO | ks | 2 |  | 0
3.3 | D | MOELLER - alebo ekvivalent | M22-LED230-W | žiarovka 230V | ks | 1 |  | 0
3.4 | D | MOELLER - alebo ekvivalent | M22-LED230-R | žiarovka 230V | ks | 1 |  | 0
3.5 | D | MOELLER - alebo ekvivalent | M22-L-W | hlavica žiarovky | ks | 1 |  | 0
3.6 | D | MOELLER - alebo ekvivalent | M22-DL-R | tlačítko presvetlené | ks | 1 |  | 0
3.7 | D | MOELLER - alebo ekvivalent | M22-PVT | ovladač núdzového tlačítka | ks | 1 |  | 0
3.8 | D | MOELLER - alebo ekvivalent | M22-PV/KC11/IY | ovladač núdzového ovládača v skrinke | ks | 1 |  | 0
4. Káblové rozvody a trasy
4.1 | D |  |  | Káblové rozvody | ks | 1 |  | 0
4.2 | D |  |  | Káblové trasy | ks | 1 |  | 0
5. Montážne práce
5.1 | M |  |  | Výroba rozvádzača | kpl | 1 |  | 0
5.2 | M |  |  | Montáž MaR | kpl | 1 |  | 0
6. Ostatné práce
6.1 | M |  |  | Komplexné skúšky, kompletácia | kpl | 1 |  | 0
Rekapitulácia
|  |  |  | 1.Riadaci systém a príslušenstvo | kpl |  |  | 0
|  |  |  | 2.Rozvádzač DT - výbava | kpl |  |  | 0
|  |  |  | 3.Rozvádzač DT - signalizačné a ovládacie prvky na dverách | kpl |  |  | 0
|  |  |  | 4.Kabeláž (kabelové rozvody a trasy) | kpl |  |  | 0
|  |  |  | 5.Montážne práce | kpl |  |  | 0
|  |  |  | 6.Ostatné práce | kpl |  |  | 0
|  |  |  | 8.Podružný materiál | % | 3 | 0 | 0
|  |  |  | 9.PPV | % | 2.5 | 0 | 0
|  |  |  | CENA SPOLU bez DPH |  |  |  | 0

## DT54
Rekonštrukcia MAR a komunikácie s centrálnym dispečingom | [7 empty] | ID5017
por. | polož. | dodávateľ | typ | text | mer. | počet | cena | cena
č. | cenn. | výrobca |  |  | jedn. | jedn. | jedn. | dodávky
ŠPECIFIKÁCIA MATERIÁLU A SLUŽIEB - ROZVÁDZAČ DT54
KOST 2058/19-20, 2058/21-22, 2059, 2057/15-16, 2057/13-14, 2057/11-12, 2060/9-10, 2060/7-8, 2060/5-6, 2061/3-4, 2061/1-2, 2066/15-17, 2066/11-13, 2066/7-9, 1191,1192, 1196, 1197, 1198, 1255
1. Riadaci systém a príslušenstvo
1.1 | D | ELESTA - alebo ekvivalent | RCO800D-M | Podcentrála Master Controler | ks | 1 |  | 0
1.2 | D | ELESTA - alebo ekvivalent | RCO621D-S | Operátorský grafický panel | ks | 1 |  | 0
1.3 | D | ELESTA - alebo ekvivalent | RCO000D-C | SD pamäťová karta | ks | 1 |  | 0
1.4 | D | ELESTA - alebo ekvivalent | REN265A00 | Tri state RELAY - alebo ekvivalent | ks | 1 |  | 0
1.5 | D | RELAY - alebo ekvivalent | PW3 | Prevodník M-Bus RELAY - alebo ekvivalent | ks | 1 |  | 0
1.6 | D | alternativne |  | Komunikačné rozhranie pre spojenie s dispečingom | ks | 1 |  | 0
1.7 | D | ELESTA - alebo ekvivalent | FTA101A00 | Snímač teploty príložný | ks | 2 |  | 0
1.8 | D | ELESTA - alebo ekvivalent | ZB126A |  | ks | 2 |  | 0
1.9 | D | ELESTA - alebo ekvivalent | FTT103A20 | Snímač teploty káblový | ks | 1 |  | 0
1.10 | D | ELESTA - alebo ekvivalent | FTW105B03 | Snímač teploty vonkajší | ks | 1 |  | 0
1.11 | D | ELESTA - alebo ekvivalent | FWR116A02 | Snímač teploty vnutorný | ks | 1 |  | 0
1.12 | D | FIRN - alebo ekvivalent | PZ2 (PZ) | Sonda zaplavenia | ks | 2 |  | 0
2. Rozvádzač - výbava
2.1 | D | OEZ - alebo ekvivalent | NP65-050515 | Nástenná skříň NP, 500 x 500 x 150, IP65 | ks | 1 |  | 0
2.2 | D | OEZ - alebo ekvivalent | LPN-10B-1 | Istič | ks | 2 |  | 0
2.3 | D | OEZ - alebo ekvivalent | LPN-6B-1 | Istič | ks | 1 |  | 0
2.4 | D | OEZ - alebo ekvivalent | LPN-4C-1 | Istič | ks | 2 |  | 0
2.5 | D | OEZ - alebo ekvivalent | APN-32-1 | vypinač | ks | 1 |  | 0
2.6 | D | OEZ - alebo ekvivalent | SV-LP-X400 | napäťová spúšť | ks | 1 |  | 0
2.7 | D | OEZ - alebo ekvivalent | SVBC-12,5-1-MZ | Kombinovaný zvodič bleskových prúdov a prepätia | ks | 1 |  | 0
2.8 | D | OEZ - alebo ekvivalent | ZSE-03 | zásuvka soklová | ks | 1 |  | 0
2.9 | D | SALTEK - alebo ekvivalent | DL-Cat.5 | Predpäťová ochrana komunikačnej siete Ethernet | ks | 1 |  | 0
2.10 | D | VINUTA - alebo ekvivalent | T1N-100-230/24 | trafo odddeľovacie 230/24V~, 100VA | ks | 1 |  | 0
2.11 | D | FINDER - alebo ekvivalent | 40.52.8.230.0000 | relé pomocné, 230V AC, kontakty 2P, 8A | ks | 1 |  | 0
2.12 | D | FINDER - alebo ekvivalent | 40.52.8.024.0000 | relé pomocné, 24V AC, kontakty 2P, 8A | ks | 1 |  | 0
2.13 | D | FINDER - alebo ekvivalent | 95.05 | pätica relé FINDER - alebo ekvivalent | ks | 2 |  | 0
2.14 | D | OEZ - alebo ekvivalent | CS-N12 | Rozbočovací mostík počet svoriek 15, prierez 16 mm2, farba modrá | ks | 1 |  | 0
2.15 | D | OEZ - alebo ekvivalent | CS-PE12 (12/Z) | Rozbočovací mostík počet svoriek 15, prierez 16 mm2, farba zelená | ks | 1 |  | 0
2.16 | D | OEZ - alebo ekvivalent | CS-L12 (12/C) | Rozbočovací mostík počet svoriek 15, prierez 16 mm2, farba čierna | ks | 1 |  | 0
2.17 | D | PHOENIX CONTACT - alebo ekvivalent | UT4-HESI / 3046032 | Poistková svorkovnica výklopná | ks | 13 |  | 0
2.18 | D | PHOENIX CONTACT - alebo ekvivalent | UT2,5 / 3044076 | Svorka radová 2,5 šedá | ks | 44 |  | 0
2.19 | D | PHOENIX CONTACT - alebo ekvivalent | UT2,5-BU / 3044089 | Svorka radová 2,5 modrá | ks | 6 |  | 0
2.20 | D | PHOENIX CONTACT - alebo ekvivalent | UT2,5-PE / 3044092 | Svorka radová 2,5 zelenožltá | ks | 6 |  | 0
2.21 | D | PHOENIX CONTACT - alebo ekvivalent | CLIPFIX / 3022276 | Zarážka ukončovacia | ks | 8 |  | 0
2.22 | D | PHOENIX CONTACT - alebo ekvivalent | D-UT 2,5-10 / 3047028 | Kryt ukončovací | ks | 8 |  | 0
2.23 | D | SCAME - alebo ekvivalent | Pg16 | Vývodka káblová | ks | 1 |  | 0
2.24 | D | SCAME - alebo ekvivalent | Pg13,5 | Vývodka káblová | ks | 2 |  | 0
2.25 | D | SCAME - alebo ekvivalent | Pg11 | Vývodka káblová | ks | 8 |  | 0
2.26 | D | SCAME - alebo ekvivalent | Pg9 | Vývodka káblová | ks | 15 |  | 0
2.27 | D | ABB - alebo ekvivalent | 05163 25x60 | žlab perforovaný rozvádzačový | m | 2.5 |  | 0
2.28 | D | OEZ - alebo ekvivalent | DIN35 | lišta nosná | m | 1.5 |  | 0
2.29 | D | FIRN - alebo ekvivalent | U1x12-10/210 | lišta prepojovacia 1-pólová | ks | 1 |  | 0
2.30 | D |  |  | drobný výrobný materiál | kpl | 1 |  | 0
2.31 | D |  | GBI25A | Usmerňovací mostík s kondenzátorom 100µF/63V | ks | 1 |  | 0
2.32 | D | FIRN - alebo ekvivalent | LE-01d | elektromer jednofázový | ks | 1 |  | 0
3. Rozvádzač - signalizačné a ovládacie prvky na dverách
3.1 | D | MOELLER - alebo ekvivalent | M22-A | upevňovací adaptér | ks | 3 |  | 0
3.2 | D | MOELLER - alebo ekvivalent | M22-K10 | kontakt NO | ks | 2 |  | 0
3.3 | D | MOELLER - alebo ekvivalent | M22-LED230-W | žiarovka 230V | ks | 1 |  | 0
3.4 | D | MOELLER - alebo ekvivalent | M22-LED230-R | žiarovka 230V | ks | 1 |  | 0
3.5 | D | MOELLER - alebo ekvivalent | M22-L-W | hlavica žiarovky | ks | 1 |  | 0
3.6 | D | MOELLER - alebo ekvivalent | M22-DL-R | tlačítko presvetlené | ks | 1 |  | 0
3.7 | D | MOELLER - alebo ekvivalent | M22-PVT | ovladač núdzového tlačítka | ks | 1 |  | 0
3.8 | D | MOELLER - alebo ekvivalent | M22-PV/KC11/IY | ovladač núdzového ovládača v skrinke | ks | 1 |  | 0
4. Káblové rozvody a trasy
4.1 | D |  |  | Káblové rozvody | ks | 1 |  | 0
4.2 | D |  |  | Káblové trasy | ks | 1 |  | 0
5. Montážne práce
5.1 | M |  |  | Výroba rozvádzača | kpl | 1 |  | 0
5.2 | M |  |  | Montáž MaR | kpl | 1 |  | 0
6. Ostatné práce
6.1 | M |  |  | Komplexné skúšky, kompletácia | kpl | 1 |  | 0
Rekapitulácia
|  |  |  | 1.Riadaci systém a príslušenstvo | kpl |  |  | 0
|  |  |  | 2.Rozvádzač DT - výbava | kpl |  |  | 0
|  |  |  | 3.Rozvádzač DT - signalizačné a ovládacie prvky na dverách | kpl |  |  | 0
|  |  |  | 4.Kabeláž (kabelové rozvody a trasy) | kpl |  |  | 0
|  |  |  | 5.Montážne práce | kpl |  |  | 0
|  |  |  | 6.Ostatné práce | kpl |  |  | 0
|  |  |  | 8.Podružný materiál | % | 3 | 0 | 0
|  |  |  | 9.PPV | % | 2.5 | 0 | 0
|  |  |  | CENA SPOLU bez DPH |  |  |  | 0

## DT55
Rekonštrukcia MAR a komunikácie s centrálnym dispečingom | [7 empty] | ID5017
por. | polož. | dodávateľ | typ | text | mer. | počet | cena | cena
č. | cenn. | výrobca |  |  | jedn. | jedn. | jedn. | dodávky
ŠPECIFIKÁCIA MATERIÁLU A SLUŽIEB - ROZVÁDZAČ DT55
KOST 1205, 1206, 1207, 1167, 1166, 1165, 1169, 1164, 2054, 2069, 1173, 1170, 1821, 2581
1. Riadaci systém a príslušenstvo
1.1 | D | ELESTA - alebo ekvivalent | RCO800D-M | Podcentrála Master Controler | ks | 1 |  | 0
1.2 | D | ELESTA - alebo ekvivalent | RCO621D-S | Operátorský grafický panel | ks | 1 |  | 0
1.3 | D | ELESTA - alebo ekvivalent | RCO000D-C | SD pamäťová karta | ks | 1 |  | 0
1.4 | D | ELESTA - alebo ekvivalent | REN265A00 | Tri state RELAY - alebo ekvivalent | ks | 1 |  | 0
1.5 | D | RELAY - alebo ekvivalent | PW3 | Prevodník M-Bus RELAY - alebo ekvivalent | ks | 1 |  | 0
1.6 | D | alternativne |  | Komunikačné rozhranie pre spojenie s dispečingom | ks | 1 |  | 0
1.7 | D | ELESTA - alebo ekvivalent | FTA101A00 | Snímač teploty príložný | ks | 2 |  | 0
1.8 | D | ELESTA - alebo ekvivalent | ZB126A |  | ks | 2 |  | 0
1.9 | D | ELESTA - alebo ekvivalent | FTT103A20 | Snímač teploty káblový | ks | 1 |  | 0
1.10 | D | ELESTA - alebo ekvivalent | FTW105B03 | Snímač teploty vonkajší | ks | 1 |  | 0
1.11 | D | ELESTA - alebo ekvivalent | FWR116A02 | Snímač teploty vnutorný | ks | 1 |  | 0
1.12 | D | FIRN - alebo ekvivalent | PZ2 (PZ) | Sonda zaplavenia | ks | 2 |  | 0
2. Rozvádzač - výbava
2.1 | D | OEZ - alebo ekvivalent | NP65-050515 | Nástenná skříň NP, 500 x 500 x 150, IP65 | ks | 1 |  | 0
2.2 | D | OEZ - alebo ekvivalent | LPN-10B-1 | Istič | ks | 2 |  | 0
2.3 | D | OEZ - alebo ekvivalent | LPN-6B-1 | Istič | ks | 1 |  | 0
2.4 | D | OEZ - alebo ekvivalent | LPN-4C-1 | Istič | ks | 2 |  | 0
2.5 | D | OEZ - alebo ekvivalent | APN-32-1 | vypinač | ks | 1 |  | 0
2.6 | D | OEZ - alebo ekvivalent | SV-LP-X400 | napäťová spúšť | ks | 1 |  | 0
2.7 | D | OEZ - alebo ekvivalent | SVBC-12,5-1-MZ | Kombinovaný zvodič bleskových prúdov a prepätia | ks | 1 |  | 0
2.8 | D | OEZ - alebo ekvivalent | ZSE-03 | zásuvka soklová | ks | 1 |  | 0
2.9 | D | SALTEK - alebo ekvivalent | DL-Cat.5 | Predpäťová ochrana komunikačnej siete Ethernet | ks | 1 |  | 0
2.10 | D | VINUTA - alebo ekvivalent | T1N-100-230/24 | trafo odddeľovacie 230/24V~, 100VA | ks | 1 |  | 0
2.11 | D | FINDER - alebo ekvivalent | 40.52.8.230.0000 | relé pomocné, 230V AC, kontakty 2P, 8A | ks | 2 |  | 0
2.12 | D | FINDER - alebo ekvivalent | 40.52.8.024.0000 | relé pomocné, 24V AC, kontakty 2P, 8A | ks | 1 |  | 0
2.13 | D | FINDER - alebo ekvivalent | 95.05 | pätica relé FINDER - alebo ekvivalent | ks | 3 |  | 0
2.14 | D | OEZ - alebo ekvivalent | CS-N12 | Rozbočovací mostík počet svoriek 15, prierez 16 mm2, farba modrá | ks | 1 |  | 0
2.15 | D | OEZ - alebo ekvivalent | CS-PE12 (12/Z) | Rozbočovací mostík počet svoriek 15, prierez 16 mm2, farba zelená | ks | 1 |  | 0
2.16 | D | OEZ - alebo ekvivalent | CS-L12 (12/C) | Rozbočovací mostík počet svoriek 15, prierez 16 mm2, farba čierna | ks | 1 |  | 0
2.17 | D | PHOENIX CONTACT - alebo ekvivalent | UT4-HESI / 3046032 | Poistková svorkovnica výklopná | ks | 14 |  | 0
2.18 | D | PHOENIX CONTACT - alebo ekvivalent | UT2,5 / 3044076 | Svorka radová 2,5 šedá | ks | 40 |  | 0
2.19 | D | PHOENIX CONTACT - alebo ekvivalent | UT2,5-BU / 3044089 | Svorka radová 2,5 modrá | ks | 6 |  | 0
2.20 | D | PHOENIX CONTACT - alebo ekvivalent | UT2,5-PE / 3044092 | Svorka radová 2,5 zelenožltá | ks | 6 |  | 0
2.21 | D | PHOENIX CONTACT - alebo ekvivalent | CLIPFIX / 3022276 | Zarážka ukončovacia | ks | 8 |  | 0
2.22 | D | PHOENIX CONTACT - alebo ekvivalent | D-UT 2,5-10 / 3047028 | Kryt ukončovací | ks | 8 |  | 0
2.23 | D | SCAME - alebo ekvivalent | Pg16 | Vývodka káblová | ks | 1 |  | 0
2.24 | D | SCAME - alebo ekvivalent | Pg13,5 | Vývodka káblová | ks | 2 |  | 0
2.25 | D | SCAME - alebo ekvivalent | Pg11 | Vývodka káblová | ks | 8 |  | 0
2.26 | D | SCAME - alebo ekvivalent | Pg9 | Vývodka káblová | ks | 14 |  | 0
2.27 | D | ABB - alebo ekvivalent | 05163 25x60 | žlab perforovaný rozvádzačový | m | 2.5 |  | 0
2.28 | D | OEZ - alebo ekvivalent | DIN35 | lišta nosná | m | 1.5 |  | 0
2.29 | D | FIRN - alebo ekvivalent | U1x12-10/210 | lišta prepojovacia 1-pólová | ks | 1 |  | 0
2.30 | D |  |  | drobný výrobný materiál | kpl | 1 |  | 0
2.31 | D |  | GBI25A | Usmerňovací mostík s kondenzátorom 100µF/63V | ks | 1 |  | 0
2.32 | D | FIRN - alebo ekvivalent | LE-01d | elektromer jednofázový | ks | 1 |  | 0
3. Rozvádzač - signalizačné a ovládacie prvky na dverách
3.1 | D | MOELLER - alebo ekvivalent | M22-A | upevňovací adaptér | ks | 3 |  | 0
3.2 | D | MOELLER - alebo ekvivalent | M22-K10 | kontakt NO | ks | 2 |  | 0
3.3 | D | MOELLER - alebo ekvivalent | M22-LED230-W | žiarovka 230V | ks | 1 |  | 0
3.4 | D | MOELLER - alebo ekvivalent | M22-LED230-R | žiarovka 230V | ks | 1 |  | 0
3.5 | D | MOELLER - alebo ekvivalent | M22-L-W | hlavica žiarovky | ks | 1 |  | 0
3.6 | D | MOELLER - alebo ekvivalent | M22-DL-R | tlačítko presvetlené | ks | 1 |  | 0
3.7 | D | MOELLER - alebo ekvivalent | M22-PVT | ovladač núdzového tlačítka | ks | 1 |  | 0
3.8 | D | MOELLER - alebo ekvivalent | M22-PV/KC11/IY | ovladač núdzového ovládača v skrinke | ks | 1 |  | 0
4. Káblové rozvody a trasy
4.1 | D |  |  | Káblové rozvody | ks | 1 |  | 0
4.2 | D |  |  | Káblové trasy | ks | 1 |  | 0
5. Montážne práce
5.1 | M |  |  | Výroba rozvádzača | kpl | 1 |  | 0
5.2 | M |  |  | Montáž MaR | kpl | 1 |  | 0
6. Ostatné práce
6.1 | M |  |  | Komplexné skúšky, kompletácia | kpl | 1 |  | 0
Rekapitulácia
|  |  |  | 1.Riadaci systém a príslušenstvo | kpl |  |  | 0
|  |  |  | 2.Rozvádzač DT - výbava | kpl |  |  | 0
|  |  |  | 3.Rozvádzač DT - signalizačné a ovládacie prvky na dverách | kpl |  |  | 0
|  |  |  | 4.Kabeláž (kabelové rozvody a trasy) | kpl |  |  | 0
|  |  |  | 5.Montážne práce | kpl |  |  | 0
|  |  |  | 6.Ostatné práce | kpl |  |  | 0
|  |  |  | 8.Podružný materiál | % | 3 | 0 | 0
|  |  |  | 9.PPV | % | 2.5 | 0 | 0
|  |  |  | CENA SPOLU bez DPH |  |  |  | 0

## DT56
Rekonštrukcia MAR a komunikácie s centrálnym dispečingom | [7 empty] | ID5017
por. | polož. | dodávateľ | typ | text | mer. | počet | cena | cena
č. | cenn. | výrobca |  |  | jedn. | jedn. | jedn. | dodávky
ŠPECIFIKÁCIA MATERIÁLU A SLUŽIEB - ROZVÁDZAČ DT56
KOST 2055, 1270, 1163-1, 1222, 1209, 1270/1
1. Riadaci systém a príslušenstvo
1.1 | D | ELESTA - alebo ekvivalent | RCO800D-M | Podcentrála Master Controler | ks | 1 |  | 0
1.2 | D | ELESTA - alebo ekvivalent | RCO621D-S | Operátorský grafický panel | ks | 1 |  | 0
1.3 | D | ELESTA - alebo ekvivalent | RCO000D-C | SD pamäťová karta | ks | 1 |  | 0
1.4 | D | ELESTA - alebo ekvivalent | REN265A00 | Tri state RELAY - alebo ekvivalent | ks | 2 |  | 0
1.5 | D | RELAY - alebo ekvivalent | PW3 | Prevodník M-Bus RELAY - alebo ekvivalent | ks | 1 |  | 0
1.6 | D | alternativne |  | Komunikačné rozhranie pre spojenie s dispečingom | ks | 1 |  | 0
1.7 | D | ELESTA - alebo ekvivalent | FTA101A00 | Snímač teploty príložný | ks | 1 |  | 0
1.8 | D | ELESTA - alebo ekvivalent | ZB126A | Držiak príložného teplomera | ks | 1 |  | 0
1.9 | D | ELESTA - alebo ekvivalent | FTT103A20 | Snímač teploty káblový | ks | 0 |  | 0
1.10 | D | ELESTA - alebo ekvivalent | FTW105B03 | Snímač teploty vonkajší | ks | 1 |  | 0
1.11 | D | ELESTA - alebo ekvivalent | FWR116A02 | Snímač teploty vnutorný | ks | 1 |  | 0
1.12 | D | FIRN - alebo ekvivalent | PZ2 (PZ) | Sonda zaplavenia | ks | 2 |  | 0
2. Rozvádzač - výbava
2.1 | D | OEZ - alebo ekvivalent | NP65-050515 | Nástenná skříň NP, 500 x 500 x 150, IP65 | ks | 1 |  | 0
2.2 | D | OEZ - alebo ekvivalent | LPN-10B-1 | Istič | ks | 2 |  | 0
2.3 | D | OEZ - alebo ekvivalent | LPN-6B-1 | Istič | ks | 1 |  | 0
2.4 | D | OEZ - alebo ekvivalent | LPN-4C-1 | Istič | ks | 1 |  | 0
2.5 | D | OEZ - alebo ekvivalent | APN-32-1 | vypinač | ks | 1 |  | 0
2.6 | D | OEZ - alebo ekvivalent | SV-LP-X400 | napäťová spúšť | ks | 1 |  | 0
2.7 | D | OEZ - alebo ekvivalent | SVBC-12,5-1-MZ | Kombinovaný zvodič bleskových prúdov a prepätia | ks | 1 |  | 0
2.8 | D | OEZ - alebo ekvivalent | ZSE-03 | zásuvka soklová | ks | 1 |  | 0
2.9 | D | SALTEK - alebo ekvivalent | DL-Cat.5 | Predpäťová ochrana komunikačnej siete Ethernet | ks | 1 |  | 0
2.10 | D | VINUTA - alebo ekvivalent | T1N-100-230/24 | trafo odddeľovacie 230/24V~, 100VA | ks | 1 |  | 0
2.11 | D | FINDER - alebo ekvivalent | 40.52.8.230.0000 | relé pomocné, 230V AC, kontakty 2P, 8A | ks | 1 |  | 0
2.12 | D | FINDER - alebo ekvivalent | 95.05 | pätica relé FINDER - alebo ekvivalent | ks | 1 |  | 0
2.13 | D | OEZ - alebo ekvivalent | CS-N12 | Rozbočovací mostík počet svoriek 15, prierez 16 mm2, farba modrá | ks | 1 |  | 0
2.14 | D | OEZ - alebo ekvivalent | CS-PE12 (12/Z) | Rozbočovací mostík počet svoriek 15, prierez 16 mm2, farba zelená | ks | 1 |  | 0
2.15 | D | OEZ - alebo ekvivalent | CS-L12 (12/C) | Rozbočovací mostík počet svoriek 15, prierez 16 mm2, farba čierna | ks | 1 |  | 0
2.16 | D | PHOENIX CONTACT - alebo ekvivalent | UT4-HESI / 3046032 | Poistková svorkovnica výklopná | ks | 13 |  | 0
2.17 | D | PHOENIX CONTACT - alebo ekvivalent | UT2,5 / 3044076 | Svorka radová 2,5 šedá | ks | 32 |  | 0
2.18 | D | PHOENIX CONTACT - alebo ekvivalent | UT2,5-BU / 3044089 | Svorka radová 2,5 modrá | ks | 6 |  | 0
2.19 | D | PHOENIX CONTACT - alebo ekvivalent | UT2,5-PE / 3044092 | Svorka radová 2,5 zelenožltá | ks | 5 |  | 0
2.20 | D | PHOENIX CONTACT - alebo ekvivalent | CLIPFIX / 3022276 | Zarážka ukončovacia | ks | 8 |  | 0
2.21 | D | PHOENIX CONTACT - alebo ekvivalent | D-UT 2,5-10 / 3047028 | Kryt ukončovací | ks | 8 |  | 0
2.24 | D | SCAME - alebo ekvivalent | Pg16 | Vývodka káblová | ks | 1 |  | 0
2.25 | D | SCAME - alebo ekvivalent | Pg13,5 | Vývodka káblová | ks | 2 |  | 0
2.26 | D | SCAME - alebo ekvivalent | Pg11 | Vývodka káblová | ks | 7 |  | 0
2.27 | D | SCAME - alebo ekvivalent | Pg9 | Vývodka káblová | ks | 14 |  | 0
2.28 | D | ABB - alebo ekvivalent | 05163 25x60 | žlab perforovaný rozvádzačový | m | 2.5 |  | 0
2.29 | D | OEZ - alebo ekvivalent | DIN35 | lišta nosná | m | 1.5 |  | 0
2.30 | D | FIRN - alebo ekvivalent | U1x12-10/210 | lišta prepojovacia 1-pólová | ks | 1 |  | 0
2.31 | D |  |  | drobný výrobný materiál | kpl | 1 |  | 0
2.32 | D |  | GBI25A | Usmerňovací mostík s kondenzátorom 100µF/63V | ks | 1 |  | 0
2.33 | D | FIRN - alebo ekvivalent | LE-01d | elektromer jednofázový | ks | 1 |  | 0
3. Rozvádzač - signalizačné a ovládacie prvky na dverách
3.1 | D | MOELLER - alebo ekvivalent | M22-A | upevňovací adaptér | ks | 3 |  | 0
3.2 | D | MOELLER - alebo ekvivalent | M22-K10 | kontakt NO | ks | 2 |  | 0
3.3 | D | MOELLER - alebo ekvivalent | M22-LED230-W | žiarovka 230V | ks | 1 |  | 0
3.4 | D | MOELLER - alebo ekvivalent | M22-LED230-R | žiarovka 230V | ks | 1 |  | 0
3.5 | D | MOELLER - alebo ekvivalent | M22-L-W | hlavica žiarovky | ks | 1 |  | 0
3.6 | D | MOELLER - alebo ekvivalent | M22-DL-R | tlačítko presvetlené | ks | 1 |  | 0
3.7 | D | MOELLER - alebo ekvivalent | M22-PVT | ovladač núdzového tlačítka | ks | 1 |  | 0
3.8 | D | MOELLER - alebo ekvivalent | M22-PV/KC11/IY | ovladač núdzového ovládača v skrinke | ks | 1 |  | 0
4. Káblové rozvody a trasy
4.1 | D |  |  | Káblové rozvody | ks | 1 |  | 0
4.2 | D |  |  | Káblové trasy | ks | 1 |  | 0
5. Montážne práce
5.1 | M |  |  | Výroba rozvádzača | kpl | 1 |  | 0
5.2 | M |  |  | Montáž MaR | kpl | 1 |  | 0
6. Ostatné práce
6.1 | M |  |  | Komplexné skúšky, kompletácia | kpl | 1 |  | 0
Rekapitulácia
|  |  |  | 1.Riadaci systém a príslušenstvo | kpl |  |  | 0
|  |  |  | 2.Rozvádzač DT - výbava | kpl |  |  | 0
|  |  |  | 3.Rozvádzač DT - signalizačné a ovládacie prvky na dverách | kpl |  |  | 0
|  |  |  | 4.Kabeláž (kabelové rozvody a trasy) | kpl |  |  | 0
|  |  |  | 5.Montážne práce | kpl |  |  | 0
|  |  |  | 6.Ostatné práce | kpl |  |  | 0
|  |  |  | 8.Podružný materiál | % | 3 | 0 | 0
|  |  |  | 9.PPV | % | 2.5 | 0 | 0
|  |  |  | CENA SPOLU bez DPH |  |  |  | 0

## DT57
Rekonštrukcia MAR a komunikácie s centrálnym dispečingom | [7 empty] | ID5017
por. | polož. | dodávateľ | typ | text | mer. | počet | cena | cena
č. | cenn. | výrobca |  |  | jedn. | jedn. | jedn. | dodávky
ŠPECIFIKÁCIA MATERIÁLU A SLUŽIEB - ROZVÁDZAČ DT57
KOST 1203/11-15, 1203/5-9
1. Riadaci systém a príslušenstvo
1.1 | D | ELESTA - alebo ekvivalent | RCO800D-M | Podcentrála Master Controler | ks | 1 |  | 0
1.2 | D | ELESTA - alebo ekvivalent | RCO621D-S | Operátorský grafický panel | ks | 1 |  | 0
1.3 | D | ELESTA - alebo ekvivalent | RCO000D-C | SD pamäťová karta | ks | 1 |  | 0
1.4 | D | ELESTA - alebo ekvivalent | REN265A00 | Tri state RELAY - alebo ekvivalent | ks | 1 |  | 0
1.5 | D | RELAY - alebo ekvivalent | PW3 | Prevodník M-Bus RELAY - alebo ekvivalent | ks | 1 |  | 0
1.6 | D | alternativne |  | Komunikačné rozhranie pre spojenie s dispečingom | ks | 1 |  | 0
1.7 | D | ELESTA - alebo ekvivalent | FTA101A00 | Snímač teploty príložný | ks | 3 |  | 0
1.8 | D | ELESTA - alebo ekvivalent | ZB126A |  | ks | 3 |  | 0
1.9 | D | ELESTA - alebo ekvivalent | FTT103A20 | Snímač teploty káblový | ks | 1 |  | 0
1.10 | D | ELESTA - alebo ekvivalent | FTW105B03 | Snímač teploty vonkajší | ks | 1 |  | 0
1.11 | D | ELESTA - alebo ekvivalent | FWR116A02 | Snímač teploty vnutorný | ks | 1 |  | 0
1.12 | D | FIRN - alebo ekvivalent | PZ2 (PZ) | Sonda zaplavenia | ks | 2 |  | 0
2. Rozvádzač - výbava
2.1 | D | OEZ - alebo ekvivalent | NP65-050515 | Nástenná skříň NP, 500 x 500 x 150, IP65 | ks | 1 |  | 0
2.2 | D | OEZ - alebo ekvivalent | LPN-10B-1 | Istič | ks | 2 |  | 0
2.3 | D | OEZ - alebo ekvivalent | LPN-6B-1 | Istič | ks | 1 |  | 0
2.4 | D | OEZ - alebo ekvivalent | LPN-4C-1 | Istič | ks | 2 |  | 0
2.5 | D | OEZ - alebo ekvivalent | APN-32-1 | vypinač | ks | 1 |  | 0
2.6 | D | OEZ - alebo ekvivalent | SV-LP-X400 | napäťová spúšť | ks | 1 |  | 0
2.7 | D | OEZ - alebo ekvivalent | SVBC-12,5-1-MZ | Kombinovaný zvodič bleskových prúdov a prepätia | ks | 1 |  | 0
2.8 | D | OEZ - alebo ekvivalent | ZSE-03 | zásuvka soklová | ks | 1 |  | 0
2.9 | D | SALTEK - alebo ekvivalent | DL-Cat.5 | Predpäťová ochrana komunikačnej siete Ethernet | ks | 1 |  | 0
2.10 | D | VINUTA - alebo ekvivalent | T1N-100-230/24 | trafo odddeľovacie 230/24V~, 100VA | ks | 1 |  | 0
2.11 | D | FINDER - alebo ekvivalent | 40.52.8.230.0000 | relé pomocné, 230V AC, kontakty 2P, 8A | ks | 1 |  | 0
2.12 | D | FINDER - alebo ekvivalent | 40.52.8.024.0000 | relé pomocné, 24V AC, kontakty 2P, 8A | ks | 1 |  | 0
2.13 | D | FINDER - alebo ekvivalent | 95.05 | pätica relé FINDER - alebo ekvivalent | ks | 2 |  | 0
2.14 | D | OEZ - alebo ekvivalent | CS-N12 | Rozbočovací mostík počet svoriek 15, prierez 16 mm2, farba modrá | ks | 1 |  | 0
2.15 | D | OEZ - alebo ekvivalent | CS-PE12 (12/Z) | Rozbočovací mostík počet svoriek 15, prierez 16 mm2, farba zelená | ks | 1 |  | 0
2.16 | D | OEZ - alebo ekvivalent | CS-L12 (12/C) | Rozbočovací mostík počet svoriek 15, prierez 16 mm2, farba čierna | ks | 1 |  | 0
2.17 | D | PHOENIX CONTACT - alebo ekvivalent | UT4-HESI / 3046032 | Poistková svorkovnica výklopná | ks | 13 |  | 0
2.18 | D | PHOENIX CONTACT - alebo ekvivalent | UT2,5 / 3044076 | Svorka radová 2,5 šedá | ks | 44 |  | 0
2.19 | D | PHOENIX CONTACT - alebo ekvivalent | UT2,5-BU / 3044089 | Svorka radová 2,5 modrá | ks | 6 |  | 0
2.20 | D | PHOENIX CONTACT - alebo ekvivalent | UT2,5-PE / 3044092 | Svorka radová 2,5 zelenožltá | ks | 6 |  | 0
2.21 | D | PHOENIX CONTACT - alebo ekvivalent | CLIPFIX / 3022276 | Zarážka ukončovacia | ks | 8 |  | 0
2.22 | D | PHOENIX CONTACT - alebo ekvivalent | D-UT 2,5-10 / 3047028 | Kryt ukončovací | ks | 8 |  | 0
2.23 | D | SCAME - alebo ekvivalent | Pg16 | Vývodka káblová | ks | 1 |  | 0
2.24 | D | SCAME - alebo ekvivalent | Pg13,5 | Vývodka káblová | ks | 2 |  | 0
2.25 | D | SCAME - alebo ekvivalent | Pg11 | Vývodka káblová | ks | 8 |  | 0
2.26 | D | SCAME - alebo ekvivalent | Pg9 | Vývodka káblová | ks | 15 |  | 0
2.27 | D | ABB - alebo ekvivalent | 05163 25x60 | žlab perforovaný rozvádzačový | m | 2.5 |  | 0
2.28 | D | OEZ - alebo ekvivalent | DIN35 | lišta nosná | m | 1.5 |  | 0
2.29 | D | FIRN - alebo ekvivalent | U1x12-10/210 | lišta prepojovacia 1-pólová | ks | 1 |  | 0
2.30 | D |  |  | drobný výrobný materiál | kpl | 1 |  | 0
2.31 | D |  | GBI25A | Usmerňovací mostík s kondenzátorom 100µF/63V | ks | 1 |  | 0
2.32 | D | FIRN - alebo ekvivalent | LE-01d | elektromer jednofázový | ks | 1 |  | 0
3. Rozvádzač - signalizačné a ovládacie prvky na dverách
3.1 | D | MOELLER - alebo ekvivalent | M22-A | upevňovací adaptér | ks | 3 |  | 0
3.2 | D | MOELLER - alebo ekvivalent | M22-K10 | kontakt NO | ks | 2 |  | 0
3.3 | D | MOELLER - alebo ekvivalent | M22-LED230-W | žiarovka 230V | ks | 1 |  | 0
3.4 | D | MOELLER - alebo ekvivalent | M22-LED230-R | žiarovka 230V | ks | 1 |  | 0
3.5 | D | MOELLER - alebo ekvivalent | M22-L-W | hlavica žiarovky | ks | 1 |  | 0
3.6 | D | MOELLER - alebo ekvivalent | M22-DL-R | tlačítko presvetlené | ks | 1 |  | 0
3.7 | D | MOELLER - alebo ekvivalent | M22-PVT | ovladač núdzového tlačítka | ks | 1 |  | 0
3.8 | D | MOELLER - alebo ekvivalent | M22-PV/KC11/IY | ovladač núdzového ovládača v skrinke | ks | 1 |  | 0
4. Káblové rozvody a trasy
4.1 | D |  |  | Káblové rozvody | ks | 1 |  | 0
4.2 | D |  |  | Káblové trasy | ks | 1 |  | 0
5. Montážne práce
5.1 | M |  |  | Výroba rozvádzača | kpl | 1 |  | 0
5.2 | M |  |  | Montáž MaR | kpl | 1 |  | 0
6. Ostatné práce
6.1 | M |  |  | Komplexné skúšky, kompletácia | kpl | 1 |  | 0
Rekapitulácia
|  |  |  | 1.Riadaci systém a príslušenstvo | kpl |  |  | 0
|  |  |  | 2.Rozvádzač DT - výbava | kpl |  |  | 0
|  |  |  | 3.Rozvádzač DT - signalizačné a ovládacie prvky na dverách | kpl |  |  | 0
|  |  |  | 4.Kabeláž (kabelové rozvody a trasy) | kpl |  |  | 0
|  |  |  | 5.Montážne práce | kpl |  |  | 0
|  |  |  | 6.Ostatné práce | kpl |  |  | 0
|  |  |  | 8.Podružný materiál | % | 3 | 0 | 0
|  |  |  | 9.PPV | % | 2.5 | 0 | 0
|  |  |  | CENA SPOLU bez DPH |  |  |  | 0

## DT58
Rekonštrukcia MAR a komunikácie s centrálnym dispečingom | [7 empty] | ID5017
por. | polož. | dodávateľ | typ | text | mer. | počet | cena | cena
č. | cenn. | výrobca |  |  | jedn. | jedn. | jedn. | dodávky
ŠPECIFIKÁCIA MATERIÁLU A SLUŽIEB - ROZVÁDZAČ DT58
KOST 1183
1. Riadaci systém a príslušenstvo
1.1 | D | ELESTA - alebo ekvivalent | RCO800D-M | Podcentrála Master Controler | ks | 1 |  | 0
1.2 | D | ELESTA - alebo ekvivalent | RCO621D-S | Operátorský grafický panel | ks | 1 |  | 0
1.3 | D | ELESTA - alebo ekvivalent | RCO000D-C | SD pamäťová karta | ks | 1 |  | 0
1.4 | D | ELESTA - alebo ekvivalent | REN265A00 | Tri state RELAY - alebo ekvivalent | ks | 1 |  | 0
1.5 | D | RELAY - alebo ekvivalent | PW3 | Prevodník M-Bus RELAY - alebo ekvivalent | ks | 1 |  | 0
1.6 | D | alternativne |  | Komunikačné rozhranie pre spojenie s dispečingom | ks | 1 |  | 0
1.7 | D | ELESTA - alebo ekvivalent | FTA101A00 | Snímač teploty príložný | ks | 3 |  | 0
1.8 | D | ELESTA - alebo ekvivalent | ZB126A |  | ks | 3 |  | 0
1.9 | D | ELESTA - alebo ekvivalent | FTT103A20 | Snímač teploty káblový | ks | 1 |  | 0
1.10 | D | ELESTA - alebo ekvivalent | FTW105B03 | Snímač teploty vonkajší | ks | 1 |  | 0
1.11 | D | ELESTA - alebo ekvivalent | FWR116A02 | Snímač teploty vnutorný | ks | 1 |  | 0
1.12 | D | FIRN - alebo ekvivalent | PZ2 (PZ) | Sonda zaplavenia | ks | 2 |  | 0
2. Rozvádzač - výbava
2.1 | D | OEZ - alebo ekvivalent | NP65-050515 | Nástenná skříň NP, 500 x 500 x 150, IP65 | ks | 1 |  | 0
2.2 | D | OEZ - alebo ekvivalent | LPN-10B-1 | Istič | ks | 2 |  | 0
2.3 | D | OEZ - alebo ekvivalent | LPN-6B-1 | Istič | ks | 1 |  | 0
2.4 | D | OEZ - alebo ekvivalent | LPN-4C-1 | Istič | ks | 2 |  | 0
2.5 | D | OEZ - alebo ekvivalent | APN-32-1 | vypinač | ks | 1 |  | 0
2.6 | D | OEZ - alebo ekvivalent | SV-LP-X400 | napäťová spúšť | ks | 1 |  | 0
2.7 | D | OEZ - alebo ekvivalent | SVBC-12,5-1-MZ | Kombinovaný zvodič bleskových prúdov a prepätia | ks | 1 |  | 0
2.8 | D | OEZ - alebo ekvivalent | ZSE-03 | zásuvka soklová | ks | 1 |  | 0
2.9 | D | SALTEK - alebo ekvivalent | DL-Cat.5 | Predpäťová ochrana komunikačnej siete Ethernet | ks | 1 |  | 0
2.10 | D | VINUTA - alebo ekvivalent | T1N-100-230/24 | trafo odddeľovacie 230/24V~, 100VA | ks | 1 |  | 0
2.11 | D | FINDER - alebo ekvivalent | 40.52.8.230.0000 | relé pomocné, 230V AC, kontakty 2P, 8A | ks | 1 |  | 0
2.12 | D | FINDER - alebo ekvivalent | 40.52.8.024.0000 | relé pomocné, 24V AC, kontakty 2P, 8A | ks | 1 |  | 0
2.13 | D | FINDER - alebo ekvivalent | 95.05 | pätica relé FINDER - alebo ekvivalent | ks | 2 |  | 0
2.14 | D | OEZ - alebo ekvivalent | CS-N12 | Rozbočovací mostík počet svoriek 15, prierez 16 mm2, farba modrá | ks | 1 |  | 0
2.15 | D | OEZ - alebo ekvivalent | CS-PE12 (12/Z) | Rozbočovací mostík počet svoriek 15, prierez 16 mm2, farba zelená | ks | 1 |  | 0
2.16 | D | OEZ - alebo ekvivalent | CS-L12 (12/C) | Rozbočovací mostík počet svoriek 15, prierez 16 mm2, farba čierna | ks | 1 |  | 0
2.17 | D | PHOENIX CONTACT - alebo ekvivalent | UT4-HESI / 3046032 | Poistková svorkovnica výklopná | ks | 13 |  | 0
2.18 | D | PHOENIX CONTACT - alebo ekvivalent | UT2,5 / 3044076 | Svorka radová 2,5 šedá | ks | 44 |  | 0
2.19 | D | PHOENIX CONTACT - alebo ekvivalent | UT2,5-BU / 3044089 | Svorka radová 2,5 modrá | ks | 6 |  | 0
2.20 | D | PHOENIX CONTACT - alebo ekvivalent | UT2,5-PE / 3044092 | Svorka radová 2,5 zelenožltá | ks | 6 |  | 0
2.21 | D | PHOENIX CONTACT - alebo ekvivalent | CLIPFIX / 3022276 | Zarážka ukončovacia | ks | 8 |  | 0
2.22 | D | PHOENIX CONTACT - alebo ekvivalent | D-UT 2,5-10 / 3047028 | Kryt ukončovací | ks | 8 |  | 0
2.23 | D | SCAME - alebo ekvivalent | Pg16 | Vývodka káblová | ks | 1 |  | 0
2.24 | D | SCAME - alebo ekvivalent | Pg13,5 | Vývodka káblová | ks | 2 |  | 0
2.25 | D | SCAME - alebo ekvivalent | Pg11 | Vývodka káblová | ks | 8 |  | 0
2.26 | D | SCAME - alebo ekvivalent | Pg9 | Vývodka káblová | ks | 15 |  | 0
2.27 | D | ABB - alebo ekvivalent | 05163 25x60 | žlab perforovaný rozvádzačový | m | 2.5 |  | 0
2.28 | D | OEZ - alebo ekvivalent | DIN35 | lišta nosná | m | 1.5 |  | 0
2.29 | D | FIRN - alebo ekvivalent | U1x12-10/210 | lišta prepojovacia 1-pólová | ks | 1 |  | 0
2.30 | D |  |  | drobný výrobný materiál | kpl | 1 |  | 0
2.31 | D |  | GBI25A | Usmerňovací mostík s kondenzátorom 100µF/63V | ks | 1 |  | 0
2.32 | D | FIRN - alebo ekvivalent | LE-01d | elektromer jednofázový | ks | 1 |  | 0
3. Rozvádzač - signalizačné a ovládacie prvky na dverách
3.1 | D | MOELLER - alebo ekvivalent | M22-A | upevňovací adaptér | ks | 3 |  | 0
3.2 | D | MOELLER - alebo ekvivalent | M22-K10 | kontakt NO | ks | 2 |  | 0
3.3 | D | MOELLER - alebo ekvivalent | M22-LED230-W | žiarovka 230V | ks | 1 |  | 0
3.4 | D | MOELLER - alebo ekvivalent | M22-LED230-R | žiarovka 230V | ks | 1 |  | 0
3.5 | D | MOELLER - alebo ekvivalent | M22-L-W | hlavica žiarovky | ks | 1 |  | 0
3.6 | D | MOELLER - alebo ekvivalent | M22-DL-R | tlačítko presvetlené | ks | 1 |  | 0
3.7 | D | MOELLER - alebo ekvivalent | M22-PVT | ovladač núdzového tlačítka | ks | 1 |  | 0
3.8 | D | MOELLER - alebo ekvivalent | M22-PV/KC11/IY | ovladač núdzového ovládača v skrinke | ks | 1 |  | 0
4. Káblové rozvody a trasy
4.1 | D |  |  | Káblové rozvody | ks | 1 |  | 0
4.2 | D |  |  | Káblové trasy | ks | 1 |  | 0
5. Montážne práce
5.1 | M |  |  | Výroba rozvádzača | kpl | 1 |  | 0
5.2 | M |  |  | Montáž MaR | kpl | 1 |  | 0
6. Ostatné práce
6.1 | M |  |  | Komplexné skúšky, kompletácia | kpl | 1 |  | 0
Rekapitulácia
|  |  |  | 1.Riadaci systém a príslušenstvo | kpl |  |  | 0
|  |  |  | 2.Rozvádzač DT - výbava | kpl |  |  | 0
|  |  |  | 3.Rozvádzač DT - signalizačné a ovládacie prvky na dverách | kpl |  |  | 0
|  |  |  | 4.Kabeláž (kabelové rozvody a trasy) | kpl |  |  | 0
|  |  |  | 5.Montážne práce | kpl |  |  | 0
|  |  |  | 6.Ostatné práce | kpl |  |  | 0
|  |  |  | 8.Podružný materiál | % | 3 | 0 | 0
|  |  |  | 9.PPV | % | 2.5 | 0 | 0
|  |  |  | CENA SPOLU bez DPH |  |  |  | 0

## DT59
Rekonštrukcia MAR a komunikácie s centrálnym dispečingom | [7 empty] | ID5017
por. | polož. | dodávateľ | typ | text | mer. | počet | cena | cena
č. | cenn. | výrobca |  |  | jedn. | jedn. | jedn. | dodávky
ŠPECIFIKÁCIA MATERIÁLU A SLUŽIEB - ROZVÁDZAČ DT59
KOST 1202
1. Riadaci systém a príslušenstvo
1.1 | D | ELESTA - alebo ekvivalent | RCO800D-M | Podcentrála Master Controler | ks | 1 |  | 0
1.2 | D | ELESTA - alebo ekvivalent | RCO621D-S | Operátorský grafický panel | ks | 1 |  | 0
1.3 | D | ELESTA - alebo ekvivalent | RCO000D-C | SD pamäťová karta | ks | 1 |  | 0
1.4 | D | ELESTA - alebo ekvivalent | REN265A00 | Tri state RELAY - alebo ekvivalent | ks | 1 |  | 0
1.5 | D | RELAY - alebo ekvivalent | PW3 | Prevodník M-Bus RELAY - alebo ekvivalent | ks | 1 |  | 0
1.6 | D | alternativne |  | Komunikačné rozhranie pre spojenie s dispečingom | ks | 1 |  | 0
1.7 | D | ELESTA - alebo ekvivalent | FTA101A00 | Snímač teploty príložný | ks | 2 |  | 0
1.8 | D | ELESTA - alebo ekvivalent | ZB126A |  | ks | 2 |  | 0
1.9 | D | ELESTA - alebo ekvivalent | FTT103A20 | Snímač teploty káblový | ks | 1 |  | 0
1.10 | D | ELESTA - alebo ekvivalent | FTW105B03 | Snímač teploty vonkajší | ks | 1 |  | 0
1.11 | D | ELESTA - alebo ekvivalent | FWR116A02 | Snímač teploty vnutorný | ks | 1 |  | 0
1.12 | D | FIRN - alebo ekvivalent | PZ2 (PZ) | Sonda zaplavenia | ks | 2 |  | 0
2. Rozvádzač - výbava
2.1 | D | OEZ - alebo ekvivalent | NP65-050515 | Nástenná skříň NP, 500 x 500 x 150, IP65 | ks | 1 |  | 0
2.2 | D | OEZ - alebo ekvivalent | LPN-10B-1 | Istič | ks | 2 |  | 0
2.3 | D | OEZ - alebo ekvivalent | LPN-6B-1 | Istič | ks | 1 |  | 0
2.4 | D | OEZ - alebo ekvivalent | LPN-4C-1 | Istič | ks | 2 |  | 0
2.5 | D | OEZ - alebo ekvivalent | APN-32-1 | vypinač | ks | 1 |  | 0
2.6 | D | OEZ - alebo ekvivalent | SV-LP-X400 | napäťová spúšť | ks | 1 |  | 0
2.7 | D | OEZ - alebo ekvivalent | SVBC-12,5-1-MZ | Kombinovaný zvodič bleskových prúdov a prepätia | ks | 1 |  | 0
2.8 | D | OEZ - alebo ekvivalent | ZSE-03 | zásuvka soklová | ks | 1 |  | 0
2.9 | D | SALTEK - alebo ekvivalent | DL-Cat.5 | Predpäťová ochrana komunikačnej siete Ethernet | ks | 1 |  | 0
2.10 | D | VINUTA - alebo ekvivalent | T1N-100-230/24 | trafo odddeľovacie 230/24V~, 100VA | ks | 1 |  | 0
2.11 | D | FINDER - alebo ekvivalent | 40.52.8.230.0000 | relé pomocné, 230V AC, kontakty 2P, 8A | ks | 2 |  | 0
2.12 | D | FINDER - alebo ekvivalent | 40.52.8.024.0000 | relé pomocné, 24V AC, kontakty 2P, 8A | ks | 1 |  | 0
2.13 | D | FINDER - alebo ekvivalent | 95.05 | pätica relé FINDER - alebo ekvivalent | ks | 3 |  | 0
2.14 | D | OEZ - alebo ekvivalent | CS-N12 | Rozbočovací mostík počet svoriek 15, prierez 16 mm2, farba modrá | ks | 1 |  | 0
2.15 | D | OEZ - alebo ekvivalent | CS-PE12 (12/Z) | Rozbočovací mostík počet svoriek 15, prierez 16 mm2, farba zelená | ks | 1 |  | 0
2.16 | D | OEZ - alebo ekvivalent | CS-L12 (12/C) | Rozbočovací mostík počet svoriek 15, prierez 16 mm2, farba čierna | ks | 1 |  | 0
2.17 | D | PHOENIX CONTACT - alebo ekvivalent | UT4-HESI / 3046032 | Poistková svorkovnica výklopná | ks | 14 |  | 0
2.18 | D | PHOENIX CONTACT - alebo ekvivalent | UT2,5 / 3044076 | Svorka radová 2,5 šedá | ks | 40 |  | 0
2.19 | D | PHOENIX CONTACT - alebo ekvivalent | UT2,5-BU / 3044089 | Svorka radová 2,5 modrá | ks | 6 |  | 0
2.20 | D | PHOENIX CONTACT - alebo ekvivalent | UT2,5-PE / 3044092 | Svorka radová 2,5 zelenožltá | ks | 6 |  | 0
2.21 | D | PHOENIX CONTACT - alebo ekvivalent | CLIPFIX / 3022276 | Zarážka ukončovacia | ks | 8 |  | 0
2.22 | D | PHOENIX CONTACT - alebo ekvivalent | D-UT 2,5-10 / 3047028 | Kryt ukončovací | ks | 8 |  | 0
2.23 | D | SCAME - alebo ekvivalent | Pg16 | Vývodka káblová | ks | 1 |  | 0
2.24 | D | SCAME - alebo ekvivalent | Pg13,5 | Vývodka káblová | ks | 2 |  | 0
2.25 | D | SCAME - alebo ekvivalent | Pg11 | Vývodka káblová | ks | 8 |  | 0
2.26 | D | SCAME - alebo ekvivalent | Pg9 | Vývodka káblová | ks | 14 |  | 0
2.27 | D | ABB - alebo ekvivalent | 05163 25x60 | žlab perforovaný rozvádzačový | m | 2.5 |  | 0
2.28 | D | OEZ - alebo ekvivalent | DIN35 | lišta nosná | m | 1.5 |  | 0
2.29 | D | FIRN - alebo ekvivalent | U1x12-10/210 | lišta prepojovacia 1-pólová | ks | 1 |  | 0
2.30 | D |  |  | drobný výrobný materiál | kpl | 1 |  | 0
2.31 | D |  | GBI25A | Usmerňovací mostík s kondenzátorom 100µF/63V | ks | 1 |  | 0
2.32 | D | FIRN - alebo ekvivalent | LE-01d | elektromer jednofázový | ks | 1 |  | 0
3. Rozvádzač - signalizačné a ovládacie prvky na dverách
3.1 | D | MOELLER - alebo ekvivalent | M22-A | upevňovací adaptér | ks | 3 |  | 0
3.2 | D | MOELLER - alebo ekvivalent | M22-K10 | kontakt NO | ks | 2 |  | 0
3.3 | D | MOELLER - alebo ekvivalent | M22-LED230-W | žiarovka 230V | ks | 1 |  | 0
3.4 | D | MOELLER - alebo ekvivalent | M22-LED230-R | žiarovka 230V | ks | 1 |  | 0
3.5 | D | MOELLER - alebo ekvivalent | M22-L-W | hlavica žiarovky | ks | 1 |  | 0
3.6 | D | MOELLER - alebo ekvivalent | M22-DL-R | tlačítko presvetlené | ks | 1 |  | 0
3.7 | D | MOELLER - alebo ekvivalent | M22-PVT | ovladač núdzového tlačítka | ks | 1 |  | 0
3.8 | D | MOELLER - alebo ekvivalent | M22-PV/KC11/IY | ovladač núdzového ovládača v skrinke | ks | 1 |  | 0
4. Káblové rozvody a trasy
4.1 | D |  |  | Káblové rozvody | ks | 1 |  | 0
4.2 | D |  |  | Káblové trasy | ks | 1 |  | 0
5. Montážne práce
5.1 | M |  |  | Výroba rozvádzača | kpl | 1 |  | 0
5.2 | M |  |  | Montáž MaR | kpl | 1 |  | 0
6. Ostatné práce
6.1 | M |  |  | Komplexné skúšky, kompletácia | kpl | 1 |  | 0
Rekapitulácia
|  |  |  | 1.Riadaci systém a príslušenstvo | kpl |  |  | 0
|  |  |  | 2.Rozvádzač DT - výbava | kpl |  |  | 0
|  |  |  | 3.Rozvádzač DT - signalizačné a ovládacie prvky na dverách | kpl |  |  | 0
|  |  |  | 4.Kabeláž (kabelové rozvody a trasy) | kpl |  |  | 0
|  |  |  | 5.Montážne práce | kpl |  |  | 0
|  |  |  | 6.Ostatné práce | kpl |  |  | 0
|  |  |  | 8.Podružný materiál | % | 3 | 0 | 0
|  |  |  | 9.PPV | % | 2.5 | 0 | 0
|  |  |  | CENA SPOLU bez DPH |  |  |  | 0

## DT60
Rekonštrukcia MAR a komunikácie s centrálnym dispečingom | [7 empty] | ID5017
por. | polož. | dodávateľ | typ | text | mer. | počet | cena | cena
č. | cenn. | výrobca |  |  | jedn. | jedn. | jedn. | dodávky
ŠPECIFIKÁCIA MATERIÁLU A SLUŽIEB - ROZVÁDZAČ DT60
KOST 1172, 2181
1. Riadaci systém a príslušenstvo
1.1 | D | ELESTA - alebo ekvivalent | RCO800D-M | Podcentrála Master Controler | ks | 1 |  | 0
1.2 | D | ELESTA - alebo ekvivalent | RCO621D-S | Operátorský grafický panel | ks | 1 |  | 0
1.3 | D | ELESTA - alebo ekvivalent | RCO000D-C | SD pamäťová karta | ks | 1 |  | 0
1.4 | D | ELESTA - alebo ekvivalent | REN265A00 | Tri state RELAY - alebo ekvivalent | ks | 2 |  | 0
1.5 | D | RELAY - alebo ekvivalent | PW3 | Prevodník M-Bus RELAY - alebo ekvivalent | ks | 1 |  | 0
1.6 | D | alternativne |  | Komunikačné rozhranie pre spojenie s dispečingom | ks | 1 |  | 0
1.7 | D | ELESTA - alebo ekvivalent | FTA101A00 | Snímač teploty príložný | ks | 1 |  | 0
1.8 | D | ELESTA - alebo ekvivalent | ZB126A | Držiak príložného teplomera | ks | 1 |  | 0
1.9 | D | ELESTA - alebo ekvivalent | FTT103A20 | Snímač teploty káblový | ks | 0 |  | 0
1.10 | D | ELESTA - alebo ekvivalent | FTW105B03 | Snímač teploty vonkajší | ks | 1 |  | 0
1.11 | D | ELESTA - alebo ekvivalent | FWR116A02 | Snímač teploty vnutorný | ks | 1 |  | 0
1.12 | D | FIRN - alebo ekvivalent | PZ2 (PZ) | Sonda zaplavenia | ks | 2 |  | 0
2. Rozvádzač - výbava
2.1 | D | OEZ - alebo ekvivalent | NP65-050515 | Nástenná skříň NP, 500 x 500 x 150, IP65 | ks | 1 |  | 0
2.2 | D | OEZ - alebo ekvivalent | LPN-10B-1 | Istič | ks | 2 |  | 0
2.3 | D | OEZ - alebo ekvivalent | LPN-6B-1 | Istič | ks | 1 |  | 0
2.4 | D | OEZ - alebo ekvivalent | LPN-4C-1 | Istič | ks | 1 |  | 0
2.5 | D | OEZ - alebo ekvivalent | APN-32-1 | vypinač | ks | 1 |  | 0
2.6 | D | OEZ - alebo ekvivalent | SV-LP-X400 | napäťová spúšť | ks | 1 |  | 0
2.7 | D | OEZ - alebo ekvivalent | SVBC-12,5-1-MZ | Kombinovaný zvodič bleskových prúdov a prepätia | ks | 1 |  | 0
2.8 | D | OEZ - alebo ekvivalent | ZSE-03 | zásuvka soklová | ks | 1 |  | 0
2.9 | D | SALTEK - alebo ekvivalent | DL-Cat.5 | Predpäťová ochrana komunikačnej siete Ethernet | ks | 1 |  | 0
2.10 | D | VINUTA - alebo ekvivalent | T1N-100-230/24 | trafo odddeľovacie 230/24V~, 100VA | ks | 1 |  | 0
2.11 | D | FINDER - alebo ekvivalent | 40.52.8.230.0000 | relé pomocné, 230V AC, kontakty 2P, 8A | ks | 1 |  | 0
2.12 | D | FINDER - alebo ekvivalent | 95.05 | pätica relé FINDER - alebo ekvivalent | ks | 1 |  | 0
2.13 | D | OEZ - alebo ekvivalent | CS-N12 | Rozbočovací mostík počet svoriek 15, prierez 16 mm2, farba modrá | ks | 1 |  | 0
2.14 | D | OEZ - alebo ekvivalent | CS-PE12 (12/Z) | Rozbočovací mostík počet svoriek 15, prierez 16 mm2, farba zelená | ks | 1 |  | 0
2.15 | D | OEZ - alebo ekvivalent | CS-L12 (12/C) | Rozbočovací mostík počet svoriek 15, prierez 16 mm2, farba čierna | ks | 1 |  | 0
2.16 | D | PHOENIX CONTACT - alebo ekvivalent | UT4-HESI / 3046032 | Poistková svorkovnica výklopná | ks | 13 |  | 0
2.17 | D | PHOENIX CONTACT - alebo ekvivalent | UT2,5 / 3044076 | Svorka radová 2,5 šedá | ks | 32 |  | 0
2.18 | D | PHOENIX CONTACT - alebo ekvivalent | UT2,5-BU / 3044089 | Svorka radová 2,5 modrá | ks | 6 |  | 0
2.19 | D | PHOENIX CONTACT - alebo ekvivalent | UT2,5-PE / 3044092 | Svorka radová 2,5 zelenožltá | ks | 5 |  | 0
2.20 | D | PHOENIX CONTACT - alebo ekvivalent | CLIPFIX / 3022276 | Zarážka ukončovacia | ks | 8 |  | 0
2.21 | D | PHOENIX CONTACT - alebo ekvivalent | D-UT 2,5-10 / 3047028 | Kryt ukončovací | ks | 8 |  | 0
2.24 | D | SCAME - alebo ekvivalent | Pg16 | Vývodka káblová | ks | 1 |  | 0
2.25 | D | SCAME - alebo ekvivalent | Pg13,5 | Vývodka káblová | ks | 2 |  | 0
2.26 | D | SCAME - alebo ekvivalent | Pg11 | Vývodka káblová | ks | 7 |  | 0
2.27 | D | SCAME - alebo ekvivalent | Pg9 | Vývodka káblová | ks | 14 |  | 0
2.28 | D | ABB - alebo ekvivalent | 05163 25x60 | žlab perforovaný rozvádzačový | m | 2.5 |  | 0
2.29 | D | OEZ - alebo ekvivalent | DIN35 | lišta nosná | m | 1.5 |  | 0
2.30 | D | FIRN - alebo ekvivalent | U1x12-10/210 | lišta prepojovacia 1-pólová | ks | 1 |  | 0
2.31 | D |  |  | drobný výrobný materiál | kpl | 1 |  | 0
2.32 | D |  | GBI25A | Usmerňovací mostík s kondenzátorom 100µF/63V | ks | 1 |  | 0
2.33 | D | FIRN - alebo ekvivalent | LE-01d | elektromer jednofázový | ks | 1 |  | 0
3. Rozvádzač - signalizačné a ovládacie prvky na dverách
3.1 | D | MOELLER - alebo ekvivalent | M22-A | upevňovací adaptér | ks | 3 |  | 0
3.2 | D | MOELLER - alebo ekvivalent | M22-K10 | kontakt NO | ks | 2 |  | 0
3.3 | D | MOELLER - alebo ekvivalent | M22-LED230-W | žiarovka 230V | ks | 1 |  | 0
3.4 | D | MOELLER - alebo ekvivalent | M22-LED230-R | žiarovka 230V | ks | 1 |  | 0
3.5 | D | MOELLER - alebo ekvivalent | M22-L-W | hlavica žiarovky | ks | 1 |  | 0
3.6 | D | MOELLER - alebo ekvivalent | M22-DL-R | tlačítko presvetlené | ks | 1 |  | 0
3.7 | D | MOELLER - alebo ekvivalent | M22-PVT | ovladač núdzového tlačítka | ks | 1 |  | 0
3.8 | D | MOELLER - alebo ekvivalent | M22-PV/KC11/IY | ovladač núdzového ovládača v skrinke | ks | 1 |  | 0
4. Káblové rozvody a trasy
4.1 | D |  |  | Káblové rozvody | ks | 1 |  | 0
4.2 | D |  |  | Káblové trasy | ks | 1 |  | 0
5. Montážne práce
5.1 | M |  |  | Výroba rozvádzača | kpl | 1 |  | 0
5.2 | M |  |  | Montáž MaR | kpl | 1 |  | 0
6. Ostatné práce
6.1 | M |  |  | Komplexné skúšky, kompletácia | kpl | 1 |  | 0
Rekapitulácia
|  |  |  | 1.Riadaci systém a príslušenstvo | kpl |  |  | 0
|  |  |  | 2.Rozvádzač DT - výbava | kpl |  |  | 0
|  |  |  | 3.Rozvádzač DT - signalizačné a ovládacie prvky na dverách | kpl |  |  | 0
|  |  |  | 4.Kabeláž (kabelové rozvody a trasy) | kpl |  |  | 0
|  |  |  | 5.Montážne práce | kpl |  |  | 0
|  |  |  | 6.Ostatné práce | kpl |  |  | 0
|  |  |  | 8.Podružný materiál | % | 3 | 0 | 0
|  |  |  | 9.PPV | % | 2.5 | 0 | 0
|  |  |  | CENA SPOLU bez DPH |  |  |  | 0

## DT61
Rekonštrukcia MAR a komunikácie s centrálnym dispečingom | [7 empty] | ID5017
por. | polož. | dodávateľ | typ | text | mer. | počet | cena | cena
č. | cenn. | výrobca |  |  | jedn. | jedn. | jedn. | dodávky
ŠPECIFIKÁCIA MATERIÁLU A SLUŽIEB - ROZVÁDZAČ DT61
KOST 1190, 2334
1. Riadaci systém a príslušenstvo
1.1 | D | ELESTA - alebo ekvivalent | RCO800D-M | Podcentrála Master Controler | ks | 1 |  | 0
1.2 | D | ELESTA - alebo ekvivalent | RCO621D-S | Operátorský grafický panel | ks | 1 |  | 0
1.3 | D | ELESTA - alebo ekvivalent | RCO000D-C | SD pamäťová karta | ks | 1 |  | 0
1.4 | D | ELESTA - alebo ekvivalent | REN265A00 | Tri state RELAY - alebo ekvivalent | ks | 1 |  | 0
1.5 | D | RELAY - alebo ekvivalent | PW3 | Prevodník M-Bus RELAY - alebo ekvivalent | ks | 1 |  | 0
1.6 | D | alternativne |  | Komunikačné rozhranie pre spojenie s dispečingom | ks | 1 |  | 0
1.7 | D | ELESTA - alebo ekvivalent | FTA101A00 | Snímač teploty príložný | ks | 2 |  | 0
1.8 | D | ELESTA - alebo ekvivalent | ZB126A |  | ks | 2 |  | 0
1.9 | D | ELESTA - alebo ekvivalent | FTT103A20 | Snímač teploty káblový | ks | 1 |  | 0
1.10 | D | ELESTA - alebo ekvivalent | FTW105B03 | Snímač teploty vonkajší | ks | 1 |  | 0
1.11 | D | ELESTA - alebo ekvivalent | FWR116A02 | Snímač teploty vnutorný | ks | 1 |  | 0
1.12 | D | FIRN - alebo ekvivalent | PZ2 (PZ) | Sonda zaplavenia | ks | 2 |  | 0
2. Rozvádzač - výbava
2.1 | D | OEZ - alebo ekvivalent | NP65-050515 | Nástenná skříň NP, 500 x 500 x 150, IP65 | ks | 1 |  | 0
2.2 | D | OEZ - alebo ekvivalent | LPN-10B-1 | Istič | ks | 2 |  | 0
2.3 | D | OEZ - alebo ekvivalent | LPN-6B-1 | Istič | ks | 1 |  | 0
2.4 | D | OEZ - alebo ekvivalent | LPN-4C-1 | Istič | ks | 2 |  | 0
2.5 | D | OEZ - alebo ekvivalent | APN-32-1 | vypinač | ks | 1 |  | 0
2.6 | D | OEZ - alebo ekvivalent | SV-LP-X400 | napäťová spúšť | ks | 1 |  | 0
2.7 | D | OEZ - alebo ekvivalent | SVBC-12,5-1-MZ | Kombinovaný zvodič bleskových prúdov a prepätia | ks | 1 |  | 0
2.8 | D | OEZ - alebo ekvivalent | ZSE-03 | zásuvka soklová | ks | 1 |  | 0
2.9 | D | SALTEK - alebo ekvivalent | DL-Cat.5 | Predpäťová ochrana komunikačnej siete Ethernet | ks | 1 |  | 0
2.10 | D | VINUTA - alebo ekvivalent | T1N-100-230/24 | trafo odddeľovacie 230/24V~, 100VA | ks | 1 |  | 0
2.11 | D | FINDER - alebo ekvivalent | 40.52.8.230.0000 | relé pomocné, 230V AC, kontakty 2P, 8A | ks | 2 |  | 0
2.12 | D | FINDER - alebo ekvivalent | 40.52.8.024.0000 | relé pomocné, 24V AC, kontakty 2P, 8A | ks | 1 |  | 0
2.13 | D | FINDER - alebo ekvivalent | 95.05 | pätica relé FINDER - alebo ekvivalent | ks | 3 |  | 0
2.14 | D | OEZ - alebo ekvivalent | CS-N12 | Rozbočovací mostík počet svoriek 15, prierez 16 mm2, farba modrá | ks | 1 |  | 0
2.15 | D | OEZ - alebo ekvivalent | CS-PE12 (12/Z) | Rozbočovací mostík počet svoriek 15, prierez 16 mm2, farba zelená | ks | 1 |  | 0
2.16 | D | OEZ - alebo ekvivalent | CS-L12 (12/C) | Rozbočovací mostík počet svoriek 15, prierez 16 mm2, farba čierna | ks | 1 |  | 0
2.17 | D | PHOENIX CONTACT - alebo ekvivalent | UT4-HESI / 3046032 | Poistková svorkovnica výklopná | ks | 14 |  | 0
2.18 | D | PHOENIX CONTACT - alebo ekvivalent | UT2,5 / 3044076 | Svorka radová 2,5 šedá | ks | 40 |  | 0
2.19 | D | PHOENIX CONTACT - alebo ekvivalent | UT2,5-BU / 3044089 | Svorka radová 2,5 modrá | ks | 6 |  | 0
2.20 | D | PHOENIX CONTACT - alebo ekvivalent | UT2,5-PE / 3044092 | Svorka radová 2,5 zelenožltá | ks | 6 |  | 0
2.21 | D | PHOENIX CONTACT - alebo ekvivalent | CLIPFIX / 3022276 | Zarážka ukončovacia | ks | 8 |  | 0
2.22 | D | PHOENIX CONTACT - alebo ekvivalent | D-UT 2,5-10 / 3047028 | Kryt ukončovací | ks | 8 |  | 0
2.23 | D | SCAME - alebo ekvivalent | Pg16 | Vývodka káblová | ks | 1 |  | 0
2.24 | D | SCAME - alebo ekvivalent | Pg13,5 | Vývodka káblová | ks | 2 |  | 0
2.25 | D | SCAME - alebo ekvivalent | Pg11 | Vývodka káblová | ks | 8 |  | 0
2.26 | D | SCAME - alebo ekvivalent | Pg9 | Vývodka káblová | ks | 14 |  | 0
2.27 | D | ABB - alebo ekvivalent | 05163 25x60 | žlab perforovaný rozvádzačový | m | 2.5 |  | 0
2.28 | D | OEZ - alebo ekvivalent | DIN35 | lišta nosná | m | 1.5 |  | 0
2.29 | D | FIRN - alebo ekvivalent | U1x12-10/210 | lišta prepojovacia 1-pólová | ks | 1 |  | 0
2.30 | D |  |  | drobný výrobný materiál | kpl | 1 |  | 0
2.31 | D |  | GBI25A | Usmerňovací mostík s kondenzátorom 100µF/63V | ks | 1 |  | 0
2.32 | D | FIRN - alebo ekvivalent | LE-01d | elektromer jednofázový | ks | 1 |  | 0
3. Rozvádzač - signalizačné a ovládacie prvky na dverách
3.1 | D | MOELLER - alebo ekvivalent | M22-A | upevňovací adaptér | ks | 3 |  | 0
3.2 | D | MOELLER - alebo ekvivalent | M22-K10 | kontakt NO | ks | 2 |  | 0
3.3 | D | MOELLER - alebo ekvivalent | M22-LED230-W | žiarovka 230V | ks | 1 |  | 0
3.4 | D | MOELLER - alebo ekvivalent | M22-LED230-R | žiarovka 230V | ks | 1 |  | 0
3.5 | D | MOELLER - alebo ekvivalent | M22-L-W | hlavica žiarovky | ks | 1 |  | 0
3.6 | D | MOELLER - alebo ekvivalent | M22-DL-R | tlačítko presvetlené | ks | 1 |  | 0
3.7 | D | MOELLER - alebo ekvivalent | M22-PVT | ovladač núdzového tlačítka | ks | 1 |  | 0
3.8 | D | MOELLER - alebo ekvivalent | M22-PV/KC11/IY | ovladač núdzového ovládača v skrinke | ks | 1 |  | 0
4. Káblové rozvody a trasy
4.1 | D |  |  | Káblové rozvody | ks | 1 |  | 0
4.2 | D |  |  | Káblové trasy | ks | 1 |  | 0
5. Montážne práce
5.1 | M |  |  | Výroba rozvádzača | kpl | 1 |  | 0
5.2 | M |  |  | Montáž MaR | kpl | 1 |  | 0
6. Ostatné práce
6.1 | M |  |  | Komplexné skúšky, kompletácia | kpl | 1 |  | 0
Rekapitulácia
|  |  |  | 1.Riadaci systém a príslušenstvo | kpl |  |  | 0
|  |  |  | 2.Rozvádzač DT - výbava | kpl |  |  | 0
|  |  |  | 3.Rozvádzač DT - signalizačné a ovládacie prvky na dverách | kpl |  |  | 0
|  |  |  | 4.Kabeláž (kabelové rozvody a trasy) | kpl |  |  | 0
|  |  |  | 5.Montážne práce | kpl |  |  | 0
|  |  |  | 6.Ostatné práce | kpl |  |  | 0
|  |  |  | 8.Podružný materiál | % | 3 | 0 | 0
|  |  |  | 9.PPV | % | 2.5 | 0 | 0
|  |  |  | CENA SPOLU bez DPH |  |  |  | 0

## DT62
Rekonštrukcia MAR a komunikácie s centrálnym dispečingom | [7 empty] | ID5017
por. | polož. | dodávateľ | typ | text | mer. | počet | cena | cena
č. | cenn. | výrobca |  |  | jedn. | jedn. | jedn. | dodávky
ŠPECIFIKÁCIA MATERIÁLU A SLUŽIEB - ROZVÁDZAČ DT62
KOST 1
1. Riadaci systém a príslušenstvo
1.1 | D | ELESTA - alebo ekvivalent | RCO800D-M | Podcentrála Master Controler | ks | 1 |  | 0
1.2 | D | ELESTA - alebo ekvivalent | RCO816D-E | Expanzný modul 8UI, 4AO, 4DO | ks | 1 |  | 0
1.3 | D | ELESTA - alebo ekvivalent | RCO514D-E | Expanzný modul 8DI, 6DO | ks | 1 |  | 0
1.4 | D | ELESTA - alebo ekvivalent | RCO621D-S | Operátorský grafický panel | ks | 1 |  | 0
1.5 | D | ELESTA - alebo ekvivalent | RCO000D-A | Prepojovací konektor medzi RCO8xx a RCO514D-E | ks | 1 |  | 0
1.6 | D | ELESTA - alebo ekvivalent | RCO000D-C | SD pamäťová karta | ks | 1 |  | 0
1.7 | D | ELESTA - alebo ekvivalent | REN265A00 | Tri state RELAY - alebo ekvivalent | ks | 0 |  | 0
1.8 | D | RELAY - alebo ekvivalent | PW3 | Prevodník M-Bus RELAY - alebo ekvivalent | ks | 1 |  | 0
1.9 | D | alternativne |  | Komunikačné rozhranie pre spojenie s dispečingom | ks | 1 |  | 0
1.10 | D | ELESTA - alebo ekvivalent | FTA101A00 | Snímač teploty príložný | ks | 4 |  | 0
1.11 | D | ELESTA - alebo ekvivalent | ZB126A | Držiak príložného teplomera | ks | 4 |  | 0
1.12 | D | ELESTA - alebo ekvivalent | FTT103A20 | Snímač teploty káblový | ks | 5 |  | 0
1.13 | D | ELESTA - alebo ekvivalent | FTW105B03 | Snímač teploty vonkajší | ks | 1 |  | 0
1.14 | D | ELESTA - alebo ekvivalent | FWR116A02 | Snímač teploty vnutorný | ks | 1 |  | 0
1.15 | D | FIRN - alebo ekvivalent | PZ2 (PZ) | Sonda zaplavenia | ks | 2 |  | 0
2. Rozvádzač - výbava
2.1 | D | OEZ - alebo ekvivalent | NP65-0806025 | Nástenná skříň NP, 800 x 600 x 250, IP65 | ks | 1 |  | 0
2.2 | D | OEZ - alebo ekvivalent | LPN-10B-1 | Istič | ks | 2 |  | 0
2.3 | D | OEZ - alebo ekvivalent | LPN-6B-1 | Istič | ks | 1 |  | 0
2.4 | D | OEZ - alebo ekvivalent | LPN-4C-1 | Istič | ks | 7 |  | 0
2.5 | D | OEZ - alebo ekvivalent | APN-32-1 | vypinač | ks | 1 |  | 0
2.6 | D | OEZ - alebo ekvivalent | SV-LP-X400 | napäťová spúšť | ks | 1 |  | 0
2.7 | D | OEZ - alebo ekvivalent | SVBC-12,5-1-MZ | Kombinovaný zvodič bleskových prúdov a prepätia | ks | 1 |  | 0
2.8 | D | OEZ - alebo ekvivalent | ZSE-03 | zásuvka soklová | ks | 1 |  | 0
2.9 | D | SALTEK - alebo ekvivalent | DL-Cat.5 | Predpäťová ochrana komunikačnej siete Ethernet | ks | 1 |  | 0
2.10 | D | VINUTA - alebo ekvivalent | T1N-100-230/24 | trafo odddeľovacie 230/24V~, 100VA | ks | 1 |  | 0
2.11 | D | FINDER - alebo ekvivalent | 40.52.8.230.0000 | relé pomocné, 230V AC, kontakty 2P, 8A | ks | 2 |  | 0
2.12 |  | FINDER - alebo ekvivalent | 40.52.8.024.0000 | relé pomocné, 24V AC, kontakty 2P, 8A | ks | 1 |  | 0
2.13 | D | FINDER - alebo ekvivalent | 95.05 | pätica relé FINDER - alebo ekvivalent | ks | 3 |  | 0
2.14 | D | OEZ - alebo ekvivalent | CS-N12 | Rozbočovací mostík počet svoriek 15, prierez 16 mm2, farba modrá | ks | 1 |  | 0
2.15 | D | OEZ - alebo ekvivalent | CS-PE12 (12/Z) | Rozbočovací mostík počet svoriek 15, prierez 16 mm2, farba zelená | ks | 1 |  | 0
2.16 | D | OEZ - alebo ekvivalent | CS-L12 (12/C) | Rozbočovací mostík počet svoriek 15, prierez 16 mm2, farba čierna | ks | 1 |  | 0
2.17 | D | PHOENIX CONTACT - alebo ekvivalent | UT4-HESI / 3046032 | Poistková svorkovnica výklopná | ks | 18 |  | 0
2.18 | D | PHOENIX CONTACT - alebo ekvivalent | UT2,5 / 3044076 | Svorka radová 2,5 šedá | ks | 86 |  | 0
2.19 | D | PHOENIX CONTACT - alebo ekvivalent | UT2,5-BU / 3044089 | Svorka radová 2,5 modrá | ks | 11 |  | 0
2.20 | D | PHOENIX CONTACT - alebo ekvivalent | UT2,5-PE / 3044092 | Svorka radová 2,5 zelenožltá | ks | 11 |  | 0
2.21 | D | PHOENIX CONTACT - alebo ekvivalent | CLIPFIX / 3022276 | Zarážka ukončovacia | ks | 9 |  | 0
2.22 | D | PHOENIX CONTACT - alebo ekvivalent | D-UT 2,5-10 / 3047028 | Kryt ukončovací | ks | 9 |  | 0
2.23 | D | SCAME - alebo ekvivalent | Pg16 | Vývodka káblová | ks | 1 |  | 0
2.24 | D | SCAME - alebo ekvivalent | Pg13,5 | Vývodka káblová | ks | 2 |  | 0
2.25 | D | SCAME - alebo ekvivalent | Pg11 | Vývodka káblová | ks | 18 |  | 0
2.26 | D | SCAME - alebo ekvivalent | Pg9 | Vývodka káblová | ks | 25 |  | 0
2.27 | D | ABB - alebo ekvivalent | 05163 40x60 | žlab perforovaný rozvádzačový | m | 4 |  | 0
2.28 | D | OEZ - alebo ekvivalent | DIN35 | lišta nosná | m | 2.5 |  | 0
2.29 | D | FIRN - alebo ekvivalent | U1x12-10/210 | lišta prepojovacia 1-pólová | ks | 1 |  | 0
2.30 | D |  |  | drobný výrobný materiál | kpl | 1 |  | 0
2.31 | D |  | GBI25A | Usmerňovací mostík s kondenzátorom 100µF/63V | ks | 1 |  | 0
2.32 | D | FIRN - alebo ekvivalent | LE-01d | elektromer jednofázový | ks | 1 |  | 0
3. Rozvádzač - signalizačné a ovládacie prvky na dverách
3.1 | D | MOELLER - alebo ekvivalent | M22-A | upevňovací adaptér | ks | 3 |  | 0
3.2 | D | MOELLER - alebo ekvivalent | M22-K10 | kontakt NO | ks | 2 |  | 0
3.3 | D | MOELLER - alebo ekvivalent | M22-LED230-W | žiarovka 230V | ks | 1 |  | 0
3.4 | D | MOELLER - alebo ekvivalent | M22-LED230-R | žiarovka 230V | ks | 1 |  | 0
3.5 | D | MOELLER - alebo ekvivalent | M22-L-W | hlavica žiarovky | ks | 1 |  | 0
3.6 | D | MOELLER - alebo ekvivalent | M22-DL-R | tlačítko presvetlené | ks | 1 |  | 0
3.7 | D | MOELLER - alebo ekvivalent | M22-PVT | ovladač núdzového tlačítka | ks | 1 |  | 0
3.8 | D | MOELLER - alebo ekvivalent | M22-PV/KC11/IY | ovladač núdzového ovládača v skrinke | ks | 1 |  | 0
4. Káblové rozvody a trasy
4.1 | D |  |  | Káblové rozvody | ks | 1 |  | 0
4.2 | D |  |  | Káblové trasy | ks | 1 |  | 0
5. Montážne práce
5.1 | M |  |  | Výroba rozvádzača | kpl | 1 |  | 0
5.2 | M |  |  | Montáž MaR | kpl | 1 |  | 0
6. Ostatné práce
6.1 | M |  |  | Komplexné skúšky, kompletácia | kpl | 1 |  | 0
Rekapitulácia
|  |  |  | 1.Riadaci systém a príslušenstvo | kpl |  |  | 0
|  |  |  | 2.Rozvádzač DT - výbava | kpl |  |  | 0
|  |  |  | 3.Rozvádzač DT - signalizačné a ovládacie prvky na dverách | kpl |  |  | 0
|  |  |  | 4.Kabeláž (kabelové rozvody a trasy) | kpl |  |  | 0
|  |  |  | 5.Montážne práce | kpl |  |  | 0
|  |  |  | 6.Ostatné práce | kpl |  |  | 0
|  |  |  | 8.Podružný materiál | % | 3 | 0 | 0
|  |  |  | 9.PPV | % | 2.5 | 0 | 0
|  |  |  | CENA SPOLU bez DPH |  |  |  | 0

## DT63
Rekonštrukcia MAR a komunikácie s centrálnym dispečingom | [7 empty] | ID5017
por. | polož. | dodávateľ | typ | text | mer. | počet | cena | cena
č. | cenn. | výrobca |  |  | jedn. | jedn. | jedn. | dodávky
ŠPECIFIKÁCIA MATERIÁLU A SLUŽIEB - ROZVÁDZAČ DT63
KOST 2067
1. Riadaci systém a príslušenstvo
1.1 | D | ELESTA - alebo ekvivalent | RCO800D-M | Podcentrála Master Controler | ks | 1 |  | 0
1.2 | D | ELESTA - alebo ekvivalent | RCO816D-E | Expanzný modul 8UI, 4AO, 4DO | ks | 1 |  | 0
1.3 | D | ELESTA - alebo ekvivalent | RCO621D-S | Operátorský grafický panel | ks | 1 |  | 0
1.4 | D | ELESTA - alebo ekvivalent | RCO000D-C | SD pamäťová karta | ks | 1 |  | 0
1.5 | D | RELAY - alebo ekvivalent | PW3 | Prevodník M-Bus RELAY - alebo ekvivalent | ks | 1 |  | 0
1.6 | D | alternativne |  | Komunikačné rozhranie pre spojenie s dispečingom | ks | 1 |  | 0
1.7 | D | ELESTA - alebo ekvivalent | FTA101A00 | Snímač teploty príložný | ks | 3 |  | 0
1.8 | D | ELESTA - alebo ekvivalent | ZB126A | Držiak príložného teplomera | ks | 3 |  | 0
1.9 | D | ELESTA - alebo ekvivalent | FTT103A20 | Snímač teploty káblový | ks | 3 |  | 0
1.10 | D | ELESTA - alebo ekvivalent | FTW105B03 | Snímač teploty vonkajší | ks | 1 |  | 0
1.11 | D | ELESTA - alebo ekvivalent | FWR116A02 | Snímač teploty vnutorný | ks | 1 |  | 0
1.12 | D | FIRN - alebo ekvivalent | PZ2 (PZ) | Sonda zaplavenia | ks | 2 |  | 0
2. Rozvádzač - výbava
2.1 | D | OEZ - alebo ekvivalent | NP65-0705020 | Nástenná skříň NP, 700 x 500 x 200, IP65 | ks | 1 |  | 0
2.2 | D | OEZ - alebo ekvivalent | LPN-10B-1 | Istič | ks | 2 |  | 0
2.3 | D | OEZ - alebo ekvivalent | LPN-6B-1 | Istič | ks | 1 |  | 0
2.4 | D | OEZ - alebo ekvivalent | LPN-4C-1 | Istič | ks | 4 |  | 0
2.5 | D | OEZ - alebo ekvivalent | APN-32-1 | vypinač | ks | 1 |  | 0
2.6 | D | OEZ - alebo ekvivalent | SV-LP-X400 | napäťová spúšť | ks | 1 |  | 0
2.7 | D | OEZ - alebo ekvivalent | SVBC-12,5-1-MZ | Kombinovaný zvodič bleskových prúdov a prepätia | ks | 1 |  | 0
2.8 | D | OEZ - alebo ekvivalent | ZSE-03 | zásuvka soklová | ks | 1 |  | 0
2.9 | D | SALTEK - alebo ekvivalent | DL-Cat.5 | Predpäťová ochrana komunikačnej siete Ethernet | ks | 1 |  | 0
2.10 | D | VINUTA - alebo ekvivalent | T1N-100-230/24 | trafo odddeľovacie 230/24V~, 100VA | ks | 1 |  | 0
2.11 | D | FINDER - alebo ekvivalent | 40.52.8.230.0000 | relé pomocné, 230V AC, kontakty 2P, 8A | ks | 3 |  | 0
2.12 |  | FINDER - alebo ekvivalent | 40.52.8.024.0000 | relé pomocné, 24V AC, kontakty 2P, 8A | ks | 1 |  | 0
2.13 | D | FINDER - alebo ekvivalent | 95.05 | pätica relé FINDER - alebo ekvivalent | ks | 4 |  | 0
2.14 | D | OEZ - alebo ekvivalent | CS-N12 | Rozbočovací mostík počet svoriek 15, prierez 16 mm2, farba modrá | ks | 1 |  | 0
2.15 | D | OEZ - alebo ekvivalent | CS-PE12 (12/Z) | Rozbočovací mostík počet svoriek 15, prierez 16 mm2, farba zelená | ks | 1 |  | 0
2.16 | D | OEZ - alebo ekvivalent | CS-L12 (12/C) | Rozbočovací mostík počet svoriek 15, prierez 16 mm2, farba čierna | ks | 1 |  | 0
2.17 | D | PHOENIX CONTACT - alebo ekvivalent | UT4-HESI / 3046032 | Poistková svorkovnica výklopná | ks | 14 |  | 0
2.18 | D | PHOENIX CONTACT - alebo ekvivalent | UT2,5 / 3044076 | Svorka radová 2,5 šedá | ks | 60 |  | 0
2.19 | D | PHOENIX CONTACT - alebo ekvivalent | UT2,5-BU / 3044089 | Svorka radová 2,5 modrá | ks | 8 |  | 0
2.20 | D | PHOENIX CONTACT - alebo ekvivalent | UT2,5-PE / 3044092 | Svorka radová 2,5 zelenožltá | ks | 8 |  | 0
2.21 | D | PHOENIX CONTACT - alebo ekvivalent | CLIPFIX / 3022276 | Zarážka ukončovacia | ks | 8 |  | 0
2.22 | D | PHOENIX CONTACT - alebo ekvivalent | D-UT 2,5-10 / 3047028 | Kryt ukončovací | ks | 8 |  | 0
2.23 | D | SCAME - alebo ekvivalent | Pg16 | Vývodka káblová | ks | 1 |  | 0
2.24 | D | SCAME - alebo ekvivalent | Pg13,5 | Vývodka káblová | ks | 2 |  | 0
2.25 | D | SCAME - alebo ekvivalent | Pg11 | Vývodka káblová | ks | 11 |  | 0
2.26 | D | SCAME - alebo ekvivalent | Pg9 | Vývodka káblová | ks | 17 |  | 0
2.27 | D | ABB - alebo ekvivalent | 05163 40x60 | žlab perforovaný rozvádzačový | m | 6 |  | 0
2.28 | D | OEZ - alebo ekvivalent | DIN35 | lišta nosná | m | 2 |  | 0
2.29 | D | FIRN - alebo ekvivalent | U1x12-10/210 | lišta prepojovacia 1-pólová | ks | 1 |  | 0
2.30 | D |  |  | drobný výrobný materiál | kpl | 1 |  | 0
2.31 |  |  | GBI25A | Usmerňovací mostík s kondenzátorom 100µF/63V | ks | 1 |  | 0
2.32 | D | FIRN - alebo ekvivalent | LE-01d | elektromer jednofázový | ks | 1 |  | 0
3. Rozvádzač - signalizačné a ovládacie prvky na dverách
3.1 | D | MOELLER - alebo ekvivalent | M22-A | upevňovací adaptér | ks | 3 |  | 0
3.2 | D | MOELLER - alebo ekvivalent | M22-K10 | kontakt NO | ks | 2 |  | 0
3.3 | D | MOELLER - alebo ekvivalent | M22-LED230-W | žiarovka 230V | ks | 1 |  | 0
3.4 | D | MOELLER - alebo ekvivalent | M22-LED230-R | žiarovka 230V | ks | 1 |  | 0
3.5 | D | MOELLER - alebo ekvivalent | M22-L-W | hlavica žiarovky | ks | 1 |  | 0
3.6 | D | MOELLER - alebo ekvivalent | M22-DL-R | tlačítko presvetlené | ks | 1 |  | 0
3.7 | D | MOELLER - alebo ekvivalent | M22-PVT | ovladač núdzového tlačítka | ks | 1 |  | 0
3.8 | D | MOELLER - alebo ekvivalent | M22-PV/KC11/IY | ovladač núdzového ovládača v skrinke | ks | 1 |  | 0
4. Káblové rozvody a trasy
4.1 | D |  |  | Káblové rozvody | ks | 1 |  | 0
4.2 | D |  |  | Káblové trasy | ks | 1 |  | 0
5. Montážne práce
5.1 | M |  |  | Výroba rozvádzača | kpl | 1 |  | 0
5.2 | M |  |  | Montáž MaR | kpl | 1 |  | 0
6. Ostatné práce
6.1 | M |  |  | Komplexné skúšky, kompletácia | kpl | 1 |  | 0
Rekapitulácia
|  |  |  | 1.Riadaci systém a príslušenstvo | kpl |  |  | 0
|  |  |  | 2.Rozvádzač DT - výbava | kpl |  |  | 0
|  |  |  | 3.Rozvádzač DT - signalizačné a ovládacie prvky na dverách | kpl |  |  | 0
|  |  |  | 4.Kabeláž (kabelové rozvody a trasy) | kpl |  |  | 0
|  |  |  | 5.Montážne práce | kpl |  |  | 0
|  |  |  | 6.Ostatné práce | kpl |  |  | 0
|  |  |  | 8.Podružný materiál | % | 3 | 0 | 0
|  |  |  | 9.PPV | % | 2.5 | 0 | 0
|  |  |  | CENA SPOLU bez DPH |  |  |  | 0

## DT64
Rekonštrukcia MAR a komunikácie s centrálnym dispečingom | [7 empty] | ID5017
por. | polož. | dodávateľ | typ | text | mer. | počet | cena | cena
č. | cenn. | výrobca |  |  | jedn. | jedn. | jedn. | dodávky
ŠPECIFIKÁCIA MATERIÁLU A SLUŽIEB - ROZVÁDZAČ DT64
KOST 1268/1
1. Riadaci systém a príslušenstvo
1.1 | D | ELESTA - alebo ekvivalent | RCO800D-M | Podcentrála Master Controler | ks | 1 |  | 0
1.2 | D | ELESTA - alebo ekvivalent | RCO816D-E | Expanzný modul 8UI, 4AO, 4DO | ks | 1 |  | 0
1.3 | D | ELESTA - alebo ekvivalent | RCO621D-S | Operátorský grafický panel | ks | 1 |  | 0
1.4 | D | ELESTA - alebo ekvivalent | RCO000D-C | SD pamäťová karta | ks | 1 |  | 0
1.5 | D | RELAY - alebo ekvivalent | PW3 | Prevodník M-Bus RELAY - alebo ekvivalent | ks | 1 |  | 0
1.6 | D | alternativne |  | Komunikačné rozhranie pre spojenie s dispečingom | ks | 1 |  | 0
1.7 | D | ELESTA - alebo ekvivalent | FTA101A00 | Snímač teploty príložný | ks | 2 |  | 0
1.8 | D | ELESTA - alebo ekvivalent | ZB126A | Držiak príložného teplomera | ks | 2 |  | 0
1.9 | D | ELESTA - alebo ekvivalent | FTT103A20 | Snímač teploty káblový | ks | 3 |  | 0
1.10 | D | ELESTA - alebo ekvivalent | FTW105B03 | Snímač teploty vonkajší | ks | 1 |  | 0
1.11 | D | ELESTA - alebo ekvivalent | FWR116A02 | Snímač teploty vnutorný | ks | 1 |  | 0
1.12 | D | FIRN - alebo ekvivalent | PZ2 (PZ) | Sonda zaplavenia | ks | 2 |  | 0
2. Rozvádzač - výbava
2.1 | D | OEZ - alebo ekvivalent | NP65-0705020 | Nástenná skříň NP, 700 x 500 x 200, IP65 | ks | 1 |  | 0
2.2 | D | OEZ - alebo ekvivalent | LPN-10B-1 | Istič | ks | 2 |  | 0
2.3 | D | OEZ - alebo ekvivalent | LPN-6B-1 | Istič | ks | 1 |  | 0
2.4 | D | OEZ - alebo ekvivalent | LPN-4C-1 | Istič | ks | 3 |  | 0
2.5 | D | OEZ - alebo ekvivalent | APN-32-1 | vypinač | ks | 1 |  | 0
2.6 | D | OEZ - alebo ekvivalent | SV-LP-X400 | napäťová spúšť | ks | 1 |  | 0
2.7 | D | OEZ - alebo ekvivalent | SVBC-12,5-1-MZ | Kombinovaný zvodič bleskových prúdov a prepätia | ks | 1 |  | 0
2.8 | D | OEZ - alebo ekvivalent | ZSE-03 | zásuvka soklová | ks | 1 |  | 0
2.9 | D | SALTEK - alebo ekvivalent | DL-Cat.5 | Predpäťová ochrana komunikačnej siete Ethernet | ks | 1 |  | 0
2.10 | D | VINUTA - alebo ekvivalent | T1N-100-230/24 | trafo odddeľovacie 230/24V~, 100VA | ks | 1 |  | 0
2.11 | D | FINDER - alebo ekvivalent | 40.52.8.230.0000 | relé pomocné, 230V AC, kontakty 2P, 8A | ks | 1 |  | 0
2.12 |  | FINDER - alebo ekvivalent | 40.52.8.024.0000 | relé pomocné, 24V AC, kontakty 2P, 8A | ks | 1 |  | 0
2.13 | D | FINDER - alebo ekvivalent | 95.05 | pätica relé FINDER - alebo ekvivalent | ks | 2 |  | 0
2.14 | D | OEZ - alebo ekvivalent | CS-N12 | Rozbočovací mostík počet svoriek 15, prierez 16 mm2, farba modrá | ks | 1 |  | 0
2.15 | D | OEZ - alebo ekvivalent | CS-PE12 (12/Z) | Rozbočovací mostík počet svoriek 15, prierez 16 mm2, farba zelená | ks | 1 |  | 0
2.16 | D | OEZ - alebo ekvivalent | CS-L12 (12/C) | Rozbočovací mostík počet svoriek 15, prierez 16 mm2, farba čierna | ks | 1 |  | 0
2.17 | D | PHOENIX CONTACT - alebo ekvivalent | UT4-HESI / 3046032 | Poistková svorkovnica výklopná | ks | 16 |  | 0
2.18 | D | PHOENIX CONTACT - alebo ekvivalent | UT2,5 / 3044076 | Svorka radová 2,5 šedá | ks | 53 |  | 0
2.19 | D | PHOENIX CONTACT - alebo ekvivalent | UT2,5-BU / 3044089 | Svorka radová 2,5 modrá | ks | 6 |  | 0
2.20 | D | PHOENIX CONTACT - alebo ekvivalent | UT2,5-PE / 3044092 | Svorka radová 2,5 zelenožltá | ks | 6 |  | 0
2.21 | D | PHOENIX CONTACT - alebo ekvivalent | CLIPFIX / 3022276 | Zarážka ukončovacia | ks | 8 |  | 0
2.22 | D | PHOENIX CONTACT - alebo ekvivalent | D-UT 2,5-10 / 3047028 | Kryt ukončovací | ks | 8 |  | 0
2.23 | D | SCAME - alebo ekvivalent | Pg16 | Vývodka káblová | ks | 1 |  | 0
2.24 | D | SCAME - alebo ekvivalent | Pg13,5 | Vývodka káblová | ks | 2 |  | 0
2.25 | D | SCAME - alebo ekvivalent | Pg11 | Vývodka káblová | ks | 10 |  | 0
2.26 | D | SCAME - alebo ekvivalent | Pg9 | Vývodka káblová | ks | 19 |  | 0
2.27 | D | ABB - alebo ekvivalent | 05163 40x60 | žlab perforovaný rozvádzačový | m | 6 |  | 0
2.28 | D | OEZ - alebo ekvivalent | DIN35 | lišta nosná | m | 2 |  | 0
2.29 | D | FIRN - alebo ekvivalent | U1x12-10/210 | lišta prepojovacia 1-pólová | ks | 1 |  | 0
2.30 | D |  |  | drobný výrobný materiál | kpl | 1 |  | 0
2.31 |  |  | GBI25A | Usmerňovací mostík s kondenzátorom 100µF/63V | ks | 1 |  | 0
2.32 | D | FIRN - alebo ekvivalent | LE-01d | elektromer jednofázový | ks | 1 |  | 0
3. Rozvádzač - signalizačné a ovládacie prvky na dverách
3.1 | D | MOELLER - alebo ekvivalent | M22-A | upevňovací adaptér | ks | 3 |  | 0
3.2 | D | MOELLER - alebo ekvivalent | M22-K10 | kontakt NO | ks | 2 |  | 0
3.3 | D | MOELLER - alebo ekvivalent | M22-LED230-W | žiarovka 230V | ks | 1 |  | 0
3.4 | D | MOELLER - alebo ekvivalent | M22-LED230-R | žiarovka 230V | ks | 1 |  | 0
3.5 | D | MOELLER - alebo ekvivalent | M22-L-W | hlavica žiarovky | ks | 1 |  | 0
3.6 | D | MOELLER - alebo ekvivalent | M22-DL-R | tlačítko presvetlené | ks | 1 |  | 0
3.7 | D | MOELLER - alebo ekvivalent | M22-PVT | ovladač núdzového tlačítka | ks | 1 |  | 0
3.8 | D | MOELLER - alebo ekvivalent | M22-PV/KC11/IY | ovladač núdzového ovládača v skrinke | ks | 1 |  | 0
4. Káblové rozvody a trasy
4.1 | D |  |  | Káblové rozvody | ks | 1 |  | 0
4.2 | D |  |  | Káblové trasy | ks | 1 |  | 0
5. Montážne práce
5.1 | M |  |  | Výroba rozvádzača | kpl | 1 |  | 0
5.2 | M |  |  | Montáž MaR | kpl | 1 |  | 0
6. Ostatné práce
6.1 | M |  |  | Komplexné skúšky, kompletácia | kpl | 1 |  | 0
Rekapitulácia
|  |  |  | 1.Riadaci systém a príslušenstvo | kpl |  |  | 0
|  |  |  | 2.Rozvádzač DT - výbava | kpl |  |  | 0
|  |  |  | 3.Rozvádzač DT - signalizačné a ovládacie prvky na dverách | kpl |  |  | 0
|  |  |  | 4.Kabeláž (kabelové rozvody a trasy) | kpl |  |  | 0
|  |  |  | 5.Montážne práce | kpl |  |  | 0
|  |  |  | 6.Ostatné práce | kpl |  |  | 0
|  |  |  | 8.Podružný materiál | % | 3 | 0 | 0
|  |  |  | 9.PPV | % | 2.5 | 0 | 0
|  |  |  | CENA SPOLU bez DPH |  |  |  | 0

## DT65
Rekonštrukcia MAR a komunikácie s centrálnym dispečingom | [7 empty] | ID5017
por. | polož. | dodávateľ | typ | text | mer. | počet | cena | cena
č. | cenn. | výrobca |  |  | jedn. | jedn. | jedn. | dodávky
ŠPECIFIKÁCIA MATERIÁLU A SLUŽIEB - ROZVÁDZAČ DT65
KOST 2583
1. Riadaci systém a príslušenstvo
1.1 | D | ELESTA - alebo ekvivalent | RCO800D-M | Podcentrála Master Controler | ks | 1 |  | 0
1.2 | D | ELESTA - alebo ekvivalent | RCO816D-E | Expanzný modul 8UI, 4AO, 4DO | ks | 1 |  | 0
1.3 | D | ELESTA - alebo ekvivalent | RCO621D-S | Operátorský grafický panel | ks | 1 |  | 0
1.4 | D | ELESTA - alebo ekvivalent | RCO000D-C | SD pamäťová karta | ks | 1 |  | 0
1.5 | D | RELAY - alebo ekvivalent | PW3 | Prevodník M-Bus RELAY - alebo ekvivalent | ks | 1 |  | 0
1.6 | D | alternativne |  | Komunikačné rozhranie pre spojenie s dispečingom | ks | 1 |  | 0
1.7 | D | ELESTA - alebo ekvivalent | FTA101A00 | Snímač teploty príložný | ks | 2 |  | 0
1.8 | D | ELESTA - alebo ekvivalent | ZB126A | Držiak príložného teplomera | ks | 2 |  | 0
1.9 | D | ELESTA - alebo ekvivalent | FTT103A20 | Snímač teploty káblový | ks | 3 |  | 0
1.10 | D | ELESTA - alebo ekvivalent | FTW105B03 | Snímač teploty vonkajší | ks | 1 |  | 0
1.11 | D | ELESTA - alebo ekvivalent | FWR116A02 | Snímač teploty vnutorný | ks | 1 |  | 0
1.12 | D | FIRN - alebo ekvivalent | PZ2 (PZ) | Sonda zaplavenia | ks | 2 |  | 0
2. Rozvádzač - výbava
2.1 | D | OEZ - alebo ekvivalent | NP65-0705020 | Nástenná skříň NP, 700 x 500 x 200, IP65 | ks | 1 |  | 0
2.2 | D | OEZ - alebo ekvivalent | LPN-10B-1 | Istič | ks | 2 |  | 0
2.3 | D | OEZ - alebo ekvivalent | LPN-6B-1 | Istič | ks | 1 |  | 0
2.4 | D | OEZ - alebo ekvivalent | LPN-4C-1 | Istič | ks | 3 |  | 0
2.5 | D | OEZ - alebo ekvivalent | APN-32-1 | vypinač | ks | 1 |  | 0
2.6 | D | OEZ - alebo ekvivalent | SV-LP-X400 | napäťová spúšť | ks | 1 |  | 0
2.7 | D | OEZ - alebo ekvivalent | SVBC-12,5-1-MZ | Kombinovaný zvodič bleskových prúdov a prepätia | ks | 1 |  | 0
2.8 | D | OEZ - alebo ekvivalent | ZSE-03 | zásuvka soklová | ks | 1 |  | 0
2.9 | D | SALTEK - alebo ekvivalent | DL-Cat.5 | Predpäťová ochrana komunikačnej siete Ethernet | ks | 1 |  | 0
2.10 | D | VINUTA - alebo ekvivalent | T1N-100-230/24 | trafo odddeľovacie 230/24V~, 100VA | ks | 1 |  | 0
2.11 | D | FINDER - alebo ekvivalent | 40.52.8.230.0000 | relé pomocné, 230V AC, kontakty 2P, 8A | ks | 3 |  | 0
2.12 |  | FINDER - alebo ekvivalent | 40.52.8.024.0000 | relé pomocné, 24V AC, kontakty 2P, 8A | ks | 1 |  | 0
2.13 | D | FINDER - alebo ekvivalent | 95.05 | pätica relé FINDER - alebo ekvivalent | ks | 4 |  | 0
2.14 | D | OEZ - alebo ekvivalent | CS-N12 | Rozbočovací mostík počet svoriek 15, prierez 16 mm2, farba modrá | ks | 1 |  | 0
2.15 | D | OEZ - alebo ekvivalent | CS-PE12 (12/Z) | Rozbočovací mostík počet svoriek 15, prierez 16 mm2, farba zelená | ks | 1 |  | 0
2.16 | D | OEZ - alebo ekvivalent | CS-L12 (12/C) | Rozbočovací mostík počet svoriek 15, prierez 16 mm2, farba čierna | ks | 1 |  | 0
2.17 | D | PHOENIX CONTACT - alebo ekvivalent | UT4-HESI / 3046032 | Poistková svorkovnica výklopná | ks | 16 |  | 0
2.18 | D | PHOENIX CONTACT - alebo ekvivalent | UT2,5 / 3044076 | Svorka radová 2,5 šedá | ks | 54 |  | 0
2.19 | D | PHOENIX CONTACT - alebo ekvivalent | UT2,5-BU / 3044089 | Svorka radová 2,5 modrá | ks | 7 |  | 0
2.20 | D | PHOENIX CONTACT - alebo ekvivalent | UT2,5-PE / 3044092 | Svorka radová 2,5 zelenožltá | ks | 7 |  | 0
2.21 | D | PHOENIX CONTACT - alebo ekvivalent | CLIPFIX / 3022276 | Zarážka ukončovacia | ks | 8 |  | 0
2.22 | D | PHOENIX CONTACT - alebo ekvivalent | D-UT 2,5-10 / 3047028 | Kryt ukončovací | ks | 8 |  | 0
2.23 | D | SCAME - alebo ekvivalent | Pg16 | Vývodka káblová | ks | 1 |  | 0
2.24 | D | SCAME - alebo ekvivalent | Pg13,5 | Vývodka káblová | ks | 2 |  | 0
2.25 | D | SCAME - alebo ekvivalent | Pg11 | Vývodka káblová | ks | 8 |  | 0
2.26 | D | SCAME - alebo ekvivalent | Pg9 | Vývodka káblová | ks | 21 |  | 0
2.27 | D | ABB - alebo ekvivalent | 05163 40x60 | žlab perforovaný rozvádzačový | m | 6 |  | 0
2.28 | D | OEZ - alebo ekvivalent | DIN35 | lišta nosná | m | 2 |  | 0
2.29 | D | FIRN - alebo ekvivalent | U1x12-10/210 | lišta prepojovacia 1-pólová | ks | 1 |  | 0
2.30 | D |  |  | drobný výrobný materiál | kpl | 1 |  | 0
2.31 |  |  | GBI25A | Usmerňovací mostík s kondenzátorom 100µF/63V | ks | 1 |  | 0
2.32 | D | FIRN - alebo ekvivalent | LE-01d | elektromer jednofázový | ks | 1 |  | 0
3. Rozvádzač - signalizačné a ovládacie prvky na dverách
3.1 | D | MOELLER - alebo ekvivalent | M22-A | upevňovací adaptér | ks | 3 |  | 0
3.2 | D | MOELLER - alebo ekvivalent | M22-K10 | kontakt NO | ks | 2 |  | 0
3.3 | D | MOELLER - alebo ekvivalent | M22-LED230-W | žiarovka 230V | ks | 1 |  | 0
3.4 | D | MOELLER - alebo ekvivalent | M22-LED230-R | žiarovka 230V | ks | 1 |  | 0
3.5 | D | MOELLER - alebo ekvivalent | M22-L-W | hlavica žiarovky | ks | 1 |  | 0
3.6 | D | MOELLER - alebo ekvivalent | M22-DL-R | tlačítko presvetlené | ks | 1 |  | 0
3.7 | D | MOELLER - alebo ekvivalent | M22-PVT | ovladač núdzového tlačítka | ks | 1 |  | 0
3.8 | D | MOELLER - alebo ekvivalent | M22-PV/KC11/IY | ovladač núdzového ovládača v skrinke | ks | 1 |  | 0
4. Káblové rozvody a trasy
4.1 | D |  |  | Káblové rozvody | ks | 1 |  | 0
4.2 | D |  |  | Káblové trasy | ks | 1 |  | 0
5. Montážne práce
5.1 | M |  |  | Výroba rozvádzača | kpl | 1 |  | 0
5.2 | M |  |  | Montáž MaR | kpl | 1 |  | 0
6. Ostatné práce
6.1 | M |  |  | Komplexné skúšky, kompletácia | kpl | 1 |  | 0
Rekapitulácia
|  |  |  | 1.Riadaci systém a príslušenstvo | kpl |  |  | 0
|  |  |  | 2.Rozvádzač DT - výbava | kpl |  |  | 0
|  |  |  | 3.Rozvádzač DT - signalizačné a ovládacie prvky na dverách | kpl |  |  | 0
|  |  |  | 4.Kabeláž (kabelové rozvody a trasy) | kpl |  |  | 0
|  |  |  | 5.Montážne práce | kpl |  |  | 0
|  |  |  | 6.Ostatné práce | kpl |  |  | 0
|  |  |  | 8.Podružný materiál | % | 3 | 0 | 0
|  |  |  | 9.PPV | % | 2.5 | 0 | 0
|  |  |  | CENA SPOLU bez DPH |  |  |  | 0

## DT66
Rekonštrukcia MAR a komunikácie s centrálnym dispečingom | [7 empty] | ID5017
por. | polož. | dodávateľ | typ | text | mer. | počet | cena | cena
č. | cenn. | výrobca |  |  | jedn. | jedn. | jedn. | dodávky
ŠPECIFIKÁCIA MATERIÁLU A SLUŽIEB - ROZVÁDZAČ DT66
KOST 2580
1. Riadaci systém a príslušenstvo
1.1 | D | ELESTA - alebo ekvivalent | RCO800D-M | Podcentrála Master Controler | ks | 1 |  | 0
1.2 | D | ELESTA - alebo ekvivalent | RCO816D-E | Expanzný modul 8UI, 4AO, 4DO | ks | 1 |  | 0
1.3 | D | ELESTA - alebo ekvivalent | RCO621D-S | Operátorský grafický panel | ks | 1 |  | 0
1.4 | D | ELESTA - alebo ekvivalent | RCO000D-C | SD pamäťová karta | ks | 1 |  | 0
1.5 | D | RELAY - alebo ekvivalent | PW3 | Prevodník M-Bus RELAY - alebo ekvivalent | ks | 1 |  | 0
1.6 | D | alternativne |  | Komunikačné rozhranie pre spojenie s dispečingom | ks | 1 |  | 0
1.7 | D | ELESTA - alebo ekvivalent | FTA101A00 | Snímač teploty príložný | ks | 4 |  | 0
1.8 | D | ELESTA - alebo ekvivalent | ZB126A | Držiak príložného teplomera | ks | 4 |  | 0
1.9 | D | ELESTA - alebo ekvivalent | FTT103A20 | Snímač teploty káblový | ks | 1 |  | 0
1.10 | D | ELESTA - alebo ekvivalent | FTW105B03 | Snímač teploty vonkajší | ks | 1 |  | 0
1.11 | D | ELESTA - alebo ekvivalent | FWR116A02 | Snímač teploty vnutorný | ks | 1 |  | 0
1.12 | D | FIRN - alebo ekvivalent | PZ2 (PZ) | Sonda zaplavenia | ks | 2 |  | 0
2. Rozvádzač - výbava
2.1 | D | OEZ - alebo ekvivalent | NP65-0705020 | Nástenná skříň NP, 700 x 500 x 200, IP65 | ks | 1 |  | 0
2.2 | D | OEZ - alebo ekvivalent | LPN-10B-1 | Istič | ks | 2 |  | 0
2.3 | D | OEZ - alebo ekvivalent | LPN-6B-1 | Istič | ks | 1 |  | 0
2.4 | D | OEZ - alebo ekvivalent | LPN-4C-1 | Istič | ks | 4 |  | 0
2.5 | D | OEZ - alebo ekvivalent | APN-32-1 | vypinač | ks | 1 |  | 0
2.6 | D | OEZ - alebo ekvivalent | SV-LP-X400 | napäťová spúšť | ks | 1 |  | 0
2.7 | D | OEZ - alebo ekvivalent | SVBC-12,5-1-MZ | Kombinovaný zvodič bleskových prúdov a prepätia | ks | 1 |  | 0
2.8 | D | OEZ - alebo ekvivalent | ZSE-03 | zásuvka soklová | ks | 1 |  | 0
2.9 | D | SALTEK - alebo ekvivalent | DL-Cat.5 | Predpäťová ochrana komunikačnej siete Ethernet | ks | 1 |  | 0
2.10 | D | VINUTA - alebo ekvivalent | T1N-100-230/24 | trafo odddeľovacie 230/24V~, 100VA | ks | 1 |  | 0
2.11 | D | FINDER - alebo ekvivalent | 40.52.8.230.0000 | relé pomocné, 230V AC, kontakty 2P, 8A | ks | 2 |  | 0
2.13 | D | FINDER - alebo ekvivalent | 95.05 | pätica relé FINDER - alebo ekvivalent | ks | 2 |  | 0
2.14 | D | OEZ - alebo ekvivalent | CS-N12 | Rozbočovací mostík počet svoriek 15, prierez 16 mm2, farba modrá | ks | 1 |  | 0
2.15 | D | OEZ - alebo ekvivalent | CS-PE12 (12/Z) | Rozbočovací mostík počet svoriek 15, prierez 16 mm2, farba zelená | ks | 1 |  | 0
2.16 | D | OEZ - alebo ekvivalent | CS-L12 (12/C) | Rozbočovací mostík počet svoriek 15, prierez 16 mm2, farba čierna | ks | 1 |  | 0
2.17 | D | PHOENIX CONTACT - alebo ekvivalent | UT4-HESI / 3046032 | Poistková svorkovnica výklopná | ks | 16 |  | 0
2.18 | D | PHOENIX CONTACT - alebo ekvivalent | UT2,5 / 3044076 | Svorka radová 2,5 šedá | ks | 59 |  | 0
2.19 | D | PHOENIX CONTACT - alebo ekvivalent | UT2,5-BU / 3044089 | Svorka radová 2,5 modrá | ks | 7 |  | 0
2.20 | D | PHOENIX CONTACT - alebo ekvivalent | UT2,5-PE / 3044092 | Svorka radová 2,5 zelenožltá | ks | 7 |  | 0
2.21 | D | PHOENIX CONTACT - alebo ekvivalent | CLIPFIX / 3022276 | Zarážka ukončovacia | ks | 8 |  | 0
2.22 | D | PHOENIX CONTACT - alebo ekvivalent | D-UT 2,5-10 / 3047028 | Kryt ukončovací | ks | 8 |  | 0
2.23 | D | SCAME - alebo ekvivalent | Pg16 | Vývodka káblová | ks | 1 |  | 0
2.24 | D | SCAME - alebo ekvivalent | Pg13,5 | Vývodka káblová | ks | 2 |  | 0
2.25 | D | SCAME - alebo ekvivalent | Pg11 | Vývodka káblová | ks | 11 |  | 0
2.26 | D | SCAME - alebo ekvivalent | Pg9 | Vývodka káblová | ks | 17 |  | 0
2.27 | D | ABB - alebo ekvivalent | 05163 40x60 | žlab perforovaný rozvádzačový | m | 6 |  | 0
2.28 | D | OEZ - alebo ekvivalent | DIN35 | lišta nosná | m | 2 |  | 0
2.29 | D | FIRN - alebo ekvivalent | U1x12-10/210 | lišta prepojovacia 1-pólová | ks | 1 |  | 0
2.30 | D |  |  | drobný výrobný materiál | kpl | 1 |  | 0
2.31 |  |  | GBI25A | Usmerňovací mostík s kondenzátorom 100µF/63V | ks | 1 |  | 0
2.32 | D | FIRN - alebo ekvivalent | LE-01d | elektromer jednofázový | ks | 1 |  | 0
3. Rozvádzač - signalizačné a ovládacie prvky na dverách
3.1 | D | MOELLER - alebo ekvivalent | M22-A | upevňovací adaptér | ks | 3 |  | 0
3.2 | D | MOELLER - alebo ekvivalent | M22-K10 | kontakt NO | ks | 2 |  | 0
3.3 | D | MOELLER - alebo ekvivalent | M22-LED230-W | žiarovka 230V | ks | 1 |  | 0
3.4 | D | MOELLER - alebo ekvivalent | M22-LED230-R | žiarovka 230V | ks | 1 |  | 0
3.5 | D | MOELLER - alebo ekvivalent | M22-L-W | hlavica žiarovky | ks | 1 |  | 0
3.6 | D | MOELLER - alebo ekvivalent | M22-DL-R | tlačítko presvetlené | ks | 1 |  | 0
3.7 | D | MOELLER - alebo ekvivalent | M22-PVT | ovladač núdzového tlačítka | ks | 1 |  | 0
3.8 | D | MOELLER - alebo ekvivalent | M22-PV/KC11/IY | ovladač núdzového ovládača v skrinke | ks | 1 |  | 0
4. Káblové rozvody a trasy
4.1 | D |  |  | Káblové rozvody | ks | 1 |  | 0
4.2 | D |  |  | Káblové trasy | ks | 1 |  | 0
5. Montážne práce
5.1 | M |  |  | Výroba rozvádzača | kpl | 1 |  | 0
5.2 | M |  |  | Montáž MaR | kpl | 1 |  | 0
6. Ostatné práce
6.1 | M |  |  | Komplexné skúšky, kompletácia | kpl | 1 |  | 0
Rekapitulácia
|  |  |  | 1.Riadaci systém a príslušenstvo | kpl |  |  | 0
|  |  |  | 2.Rozvádzač DT - výbava | kpl |  |  | 0
|  |  |  | 3.Rozvádzač DT - signalizačné a ovládacie prvky na dverách | kpl |  |  | 0
|  |  |  | 4.Kabeláž (kabelové rozvody a trasy) | kpl |  |  | 0
|  |  |  | 5.Montážne práce | kpl |  |  | 0
|  |  |  | 6.Ostatné práce | kpl |  |  | 0
|  |  |  | 8.Podružný materiál | % | 3 | 0 | 0
|  |  |  | 9.PPV | % | 2.5 | 0 | 0
|  |  |  | CENA SPOLU bez DPH |  |  |  | 0

## DT67
Rekonštrukcia MAR a komunikácie s centrálnym dispečingom | [7 empty] | ID5017
por. | polož. | dodávateľ | typ | text | mer. | počet | cena | cena
č. | cenn. | výrobca |  |  | jedn. | jedn. | jedn. | dodávky
ŠPECIFIKÁCIA MATERIÁLU A SLUŽIEB - ROZVÁDZAČ DT67
KOST 1182/1
1. Riadaci systém a príslušenstvo
1.1 | D | ELESTA - alebo ekvivalent | RCO800D-M | Podcentrála Master Controler | ks | 1 |  | 0
1.2 | D | ELESTA - alebo ekvivalent | RCO816D-E | Expanzný modul 8UI, 4AO, 4DO | ks | 1 |  | 0
1.3 | D | ELESTA - alebo ekvivalent | RCO621D-S | Operátorský grafický panel | ks | 1 |  | 0
1.4 | D | ELESTA - alebo ekvivalent | RCO000D-C | SD pamäťová karta | ks | 1 |  | 0
1.5 | D | RELAY - alebo ekvivalent | PW20 | Prevodník M-Bus RELAY - alebo ekvivalent | ks | 1 |  | 0
1.6 | D | alternativne |  | Komunikačné rozhranie pre spojenie s dispečingom | ks | 1 |  | 0
1.7 | D | ELESTA - alebo ekvivalent | FTA101A00 | Snímač teploty príložný | ks | 3 |  | 0
1.8 | D | ELESTA - alebo ekvivalent | REN265A00 | Tri state RELAY - alebo ekvivalent | ks | 1 |  | 0
1.9 | D | ELESTA - alebo ekvivalent | REN224A00 | Multiplexer | ks | 2 |  | 0
1.10 | D | ELESTA - alebo ekvivalent | ZB126A | Držiak príložného teplomera | ks | 3 |  | 0
1.11 | D | ELESTA - alebo ekvivalent | FTT103A20 | Snímač teploty káblový | ks | 5 |  | 0
1.12 | D | ELESTA - alebo ekvivalent | FTW105B03 | Snímač teploty vonkajší | ks | 1 |  | 0
1.13 | D | ELESTA - alebo ekvivalent | FWR116A02 | Snímač teploty vnutorný | ks | 1 |  | 0
1.14 | D | FIRN - alebo ekvivalent | PZ2 (PZ) | Sonda zaplavenia | ks | 2 |  | 0
2. Rozvádzač - výbava
2.1 | D | OEZ - alebo ekvivalent | NP65-0705020 | Nástenná skříň NP, 700 x 500 x 200, IP65 | ks | 1 |  | 0
2.2 | D | OEZ - alebo ekvivalent | LPN-10B-1 | Istič | ks | 2 |  | 0
2.3 | D | OEZ - alebo ekvivalent | LPN-6B-1 | Istič | ks | 1 |  | 0
2.4 | D | OEZ - alebo ekvivalent | LPN-4C-1 | Istič | ks | 7 |  | 0
2.5 | D | OEZ - alebo ekvivalent | APN-32-1 | vypinač | ks | 1 |  | 0
2.6 | D | OEZ - alebo ekvivalent | SV-LP-X400 | napäťová spúšť | ks | 1 |  | 0
2.7 | D | OEZ - alebo ekvivalent | SVBC-12,5-1-MZ | Kombinovaný zvodič bleskových prúdov a prepätia | ks | 1 |  | 0
2.8 | D | OEZ - alebo ekvivalent | ZSE-03 | zásuvka soklová | ks | 1 |  | 0
2.9 | D | SALTEK - alebo ekvivalent | DL-Cat.5 | Predpäťová ochrana komunikačnej siete Ethernet | ks | 1 |  | 0
2.10 | D | VINUTA - alebo ekvivalent | T1N-100-230/24 | trafo odddeľovacie 230/24V~, 100VA | ks | 1 |  | 0
2.11 | D | FINDER - alebo ekvivalent | 40.52.8.230.0000 | relé pomocné, 230V AC, kontakty 2P, 8A | ks | 7 |  | 0
2.12 |  | FINDER - alebo ekvivalent | 40.52.8.024.0000 | relé pomocné, 24V AC, kontakty 2P, 8A | ks | 2 |  | 0
2.13 | D | FINDER - alebo ekvivalent | 95.05 | pätica relé FINDER - alebo ekvivalent | ks | 9 |  | 0
2.14 | D | OEZ - alebo ekvivalent | CS-N12 | Rozbočovací mostík počet svoriek 15, prierez 16 mm2, farba modrá | ks | 1 |  | 0
2.15 | D | OEZ - alebo ekvivalent | CS-PE12 (12/Z) | Rozbočovací mostík počet svoriek 15, prierez 16 mm2, farba zelená | ks | 1 |  | 0
2.16 | D | OEZ - alebo ekvivalent | CS-L12 (12/C) | Rozbočovací mostík počet svoriek 15, prierez 16 mm2, farba čierna | ks | 1 |  | 0
2.17 | D | PHOENIX CONTACT - alebo ekvivalent | UT4-HESI / 3046032 | Poistková svorkovnica výklopná | ks | 19 |  | 0
2.18 | D | PHOENIX CONTACT - alebo ekvivalent | UT2,5 / 3044076 | Svorka radová 2,5 šedá | ks | 67 |  | 0
2.19 | D | PHOENIX CONTACT - alebo ekvivalent | UT2,5-BU / 3044089 | Svorka radová 2,5 modrá | ks | 11 |  | 0
2.20 | D | PHOENIX CONTACT - alebo ekvivalent | UT2,5-PE / 3044092 | Svorka radová 2,5 zelenožltá | ks | 11 |  | 0
2.21 | D | PHOENIX CONTACT - alebo ekvivalent | CLIPFIX / 3022276 | Zarážka ukončovacia | ks | 10 |  | 0
2.22 | D | PHOENIX CONTACT - alebo ekvivalent | D-UT 2,5-10 / 3047028 | Kryt ukončovací | ks | 10 |  | 0
2.23 | D | SCAME - alebo ekvivalent | Pg16 | Vývodka káblová | ks | 1 |  | 0
2.24 | D | SCAME - alebo ekvivalent | Pg13,5 | Vývodka káblová | ks | 2 |  | 0
2.25 | D | SCAME - alebo ekvivalent | Pg11 | Vývodka káblová | ks | 15 |  | 0
2.26 | D | SCAME - alebo ekvivalent | Pg9 | Vývodka káblová | ks | 23 |  | 0
2.27 | D | ABB - alebo ekvivalent | 05163 40x60 | žlab perforovaný rozvádzačový | m | 6 |  | 0
2.28 | D | OEZ - alebo ekvivalent | DIN35 | lišta nosná | m | 2 |  | 0
2.29 | D | FIRN - alebo ekvivalent | U1x12-10/210 | lišta prepojovacia 1-pólová | ks | 1 |  | 0
2.30 | D |  |  | drobný výrobný materiál | kpl | 1 |  | 0
2.31 |  |  | GBI25A | Usmerňovací mostík s kondenzátorom 100µF/63V | ks | 1 |  | 0
2.32 | D | FIRN - alebo ekvivalent | LE-01d | elektromer jednofázový | ks | 1 |  | 0
3. Rozvádzač - signalizačné a ovládacie prvky na dverách
3.1 | D | MOELLER - alebo ekvivalent | M22-A | upevňovací adaptér | ks | 3 |  | 0
3.2 | D | MOELLER - alebo ekvivalent | M22-K10 | kontakt NO | ks | 2 |  | 0
3.3 | D | MOELLER - alebo ekvivalent | M22-LED230-W | žiarovka 230V | ks | 1 |  | 0
3.4 | D | MOELLER - alebo ekvivalent | M22-LED230-R | žiarovka 230V | ks | 1 |  | 0
3.5 | D | MOELLER - alebo ekvivalent | M22-L-W | hlavica žiarovky | ks | 1 |  | 0
3.6 | D | MOELLER - alebo ekvivalent | M22-DL-R | tlačítko presvetlené | ks | 1 |  | 0
3.7 | D | MOELLER - alebo ekvivalent | M22-PVT | ovladač núdzového tlačítka | ks | 1 |  | 0
3.8 | D | MOELLER - alebo ekvivalent | M22-PV/KC11/IY | ovladač núdzového ovládača v skrinke | ks | 1 |  | 0
4. Káblové rozvody a trasy
4.1 | D |  |  | Káblové rozvody | ks | 1 |  | 0
4.2 | D |  |  | Káblové trasy | ks | 1 |  | 0
5. Montážne práce
5.1 | M |  |  | Výroba rozvádzača | kpl | 1 |  | 0
5.2 | M |  |  | Montáž MaR | kpl | 1 |  | 0
6. Ostatné práce
6.1 | M |  |  | Komplexné skúšky, kompletácia | kpl | 1 |  | 0
Rekapitulácia
|  |  |  | 1.Riadaci systém a príslušenstvo | kpl |  |  | 0
|  |  |  | 2.Rozvádzač DT - výbava | kpl |  |  | 0
|  |  |  | 3.Rozvádzač DT - signalizačné a ovládacie prvky na dverách | kpl |  |  | 0
|  |  |  | 4.Kabeláž (kabelové rozvody a trasy) | kpl |  |  | 0
|  |  |  | 5.Montážne práce | kpl |  |  | 0
|  |  |  | 6.Ostatné práce | kpl |  |  | 0
|  |  |  | 8.Podružný materiál | % | 3 | 0 | 0
|  |  |  | 9.PPV | % | 2.5 | 0 | 0
|  |  |  | CENA SPOLU bez DPH |  |  |  | 0

## technický popis súčastí
Technický popis súčatí
dodávateľ | typ | text
výrobca
ELESTA - alebo ekvivalent | RCO800D-M | Kompaktný ovládač Controlesta RCO 800D-M / RCO 800D-W s integrovaným webovým serverom Na montáž na DIN lištu údaje o výkone procesor 32-bitový mikroprocesor (ARM9 / 450 MHz) s operačným systémom v reálnom čase, RAM 64 MB DDR2, flash pamäte 32 MBit flash pamäte integrované vstupy a výstupy Univerzálne vstupy 8x digitálny alebo analógový Analógové výstupy 4x, Digitálne vstupy 6x, Digitálne výstupy 4x sloty SD karta 1x slot pre pamäťovú kartu SD pre interné a externé zálohovanie dát a programov pripojenie RS232 1x rozhranie RS232 na pripojenie GLT RCO-view, PC, GSM detektora, modemu, tlačiarne, hlásenia porúch a na výstup štandardne implementovaných protokolov pripojenie RS485_1 1x rozhranie RS485 pre výstup štandardne implementovaných protokolov, ako aj pre pripojenie k hlavnej sieti Controlesta RCO C pripojenie RS485_2 1 x rozhranie RS485 na pripojenie textovo orientovaného displeja RCO 630D-S, ako aj na výstup štandardne implementovaných protokolov alebo na pripojenie k sieti Controlesta RCO C Master. pripojenie ethernet 1x ethernetové rozhranie pre komunikáciu typu peer to peer so sieťovými komponentmi RCO D pripojenie port SPI 1x rozhranie expandéra SPI (možné maximálne rozšírenie o 2 vstupno / výstupné moduly expandéra) protokoly BACnet, Ethernet BACnet, BACnet IP, BACnet MSTP, BACnet PTP, ASCII, Modbus RTU Master, Modbus RTU slave, M-Bus, Wilo, Grundfos, RCO C, Ďalšie funkcie webový server iba pri 800D-W E-mail Posielanie e-mailov (alarmy, historické údaje, zoznamy dátových bodov) priamo z kontroléra batérie Batériové hodiny v reálnom čase Obslužná stanica Prepojenie obslužných staníc RCO 630D-S cez zbernicu MMI a RCO 621D-S cez rozhranie Ethernet predpis Štandardizované algoritmy na riadenie PID poplach Integrované ovládanie alarmov a modemov softvér Všetky funkcie sú voľne programovateľné pomocou inžinierskeho softvéru Controlesta RCO-tool
ELESTA - alebo ekvivalent | RCO621D-S | Operátorský grafickýpanel - Display 3,5", rozlíšenie 320x240, ovládanie tlačidlami, menu textové a grafické, voľne programovateľná štruktúra menu, zobrazenie údajových bodov a plánov, potvrdenie alarmu, prístup ku všetkým ovládacím prvkom v sieti, ochrana heslom, zobrazovanie trendov a grafov, napájanie 24V VDC, pripojenie na sieť, montáž predná
ELESTA - alebo ekvivalent | RCO000D-C | Pamäťová karta SD s technológiou SLC s úložnou kapacitou 2 GB vhodnou pre zálohovanie dát a programov.
ELESTA - alebo ekvivalent | REN265A00 | 3-bodové spojovací modul, 1 kanál, Ovládanie analógovým výstupom poľných staníc s výstupným signálom 0, 5, 10 VDC. Plastové puzdro pre montáž na DIN lištu. Dva reléové výstupy, každý s možnosťou zaťaženia 230 VAC / 6 A. Spotreba energie: 2,5 VA, napájacie napätie: 24 VAC +/- 20%
ELESTA - alebo ekvivalent | REN224A00 | Aktívny digitálny vstupný multiplexor pre monitorovacie úlohy a pre aktívne získavanie digitálnych kontaktov pre Riadiace a kontrolné funkcie v automatizácii budov pomocou a Výstupné napätie od 0 ... 7,5 V v krokoch 0,5; 1,0; 2,0 a 4,0 V, ktoré sa pridávajú podľa vstupu. LED displej vstupov, napájacie napätie 24 VAC / DC, montáž na DIN lištu. - 4 digitálne vstupy - 1 analógový výstup na pripojenie k analógovému vstupu
RELAY - alebo ekvivalent | PW3 | Prevodník M-Bus RELAY - alebo ekvivalent Prevádzkové napätie 10,8V .. 28V DC 10,8V .. 28V AC, Spotreba energie max. 7W, Napätie M-Bus (bez záťaže) 32V, Max. Pokojový prúd M-Bus 4,5 mA (3 jednotkové záťaže), Vnútorný odpor zbernice približne. 100Ω, Nadprúdová prahová hodnota 60mA, Prenosová rýchlosť RS232C 300 .. 9600 Baud, Prenosová rýchlosť optická 2400 Baud, Teplotný rozsah: 0 až 55 ° C, Rozmery VxŠxH 78x56x117mm,ochrana IP40
RELAY - alebo ekvivalent | PW20 | Prevodník M-Bus RELAY - alebo ekvivalent Prevádzkové napätie 10,8V .. 28V DC 10,8V .. 28V AC, Spotreba energie max. 7W, Napätie M-Bus (bez záťaže) 32V, Max. Pokojový prúd M-Bus 30 mA, Vnútorný odpor zbernice približne. 100Ω, Nadprúdová prahová hodnota 60mA, Prenosová rýchlosť RS232C 300 .. 9600 Baud, Prenosová rýchlosť optická 2400 Baud, Teplotný rozsah: 0 až 55 ° C, Rozmery VxŠxH 78x56x117mm,ochrana IP40
ELESTA - alebo ekvivalent | FTA101A00 | Kontaktný snímač teploty pre montáž na potrubný kábel dĺžky 4m, Merací prvok Pt1000, vymeniteľné dvojvodičové pripojenie. Trieda ochrany IP 67.
ELESTA - alebo ekvivalent | ZB126A | Upínací pás pre kontaktné teplotné čidlo
ELESTA - alebo ekvivalent | FTT103A20 | Snímač teploty káblový so zabudovaným tepelným káblom dĺžky 2 m. Merací prvok NTC, vymeniteľné dvojvodičové pripojenie. Stupeň krytia IP 67. Maximálna teplota 120 ° C
ELESTA - alebo ekvivalent | FTW105B03 | Snímač teploty vonkajší, Vymeniteľné dvojvodičové pripojenie. Trieda ochrany IP 54.
ELESTA - alebo ekvivalent | FWR116A02 | Snímač teploty miestnosti pre montáž na stenu, merací prvok NTC, vymeniteľné dvojvodičové pripojenie. Kryt ABS. Stupeň krytia IP 20
FIRN - alebo ekvivalent | PZ2 (PZ) | Hladinový spínač (sonda zaplavenia)
ELESTA - alebo ekvivalent | RCO816D-E | Expanzný, rozširovací vstupno/výstupný modul,Vstupy a výstupy: - 8 univerzálnych vstupov (NTC10k, NTC30k, NTC4,7k, NTC-Satchwell, PTC1k, TAC, Pt1000, Ni1000, RFB215, 0 ... 10VDC) univerzálne nastaviteľná funkcia dátového bodu, tiež digitálna - 4 analógové výstupy (0 ... 10 VDC) - 4 digitálne výstupy (230 V / 4 A) Vhodný na montáž na DIN lištu, spotreba energie 8,5 W, ochrana IP 20, ABS kryt Š x V x H: 105 x 112 x 58 mm.
ELESTA - alebo ekvivalent | RCO514D-E | Digitálny expandér I / O modul pre RCO8 ... Expandér pomocou adaptéra kábla RCO000D-A do kontroléra Vstupy a výstupy: - 8 digitálnych vstupov (bezpotenciálové alebo bezkontaktné kontakty 24 VAC / DC) Počítanie vstupu do 24 VAC / DC do 20 Hz, dĺžka impulzu> 1 ms - 6 digitálnych výstupov (230 V / 4 A) Vhodný na montáž na DIN lištu, spotreba energie 8,5 W, ochrana IP 20, ABS kryt Š x V x H: 105 x 112 x 58 mm.
OEZ - alebo ekvivalent | NP65-050515 | Nástenná skriňa: Krytie IP66, IP55, Zaťažiteľnosť dverí 25 kg, Zaťažiteľnosť skeletu 130 - 300 kg, Výška 300-1200 mm, Šírka 200-1200 mm, Hĺbka 155-400 mm
OEZ - alebo ekvivalent | LPN-10B-1 | Istič 1P, 10A, 10kA Prevádzková teplota okolia: od -25°C do +55°C, citlivosť ističa 10kA
OEZ - alebo ekvivalent | LPN-6B-1 | Istič 1P, 6A, 6kA Prevádzková teplota okolia: od -25°C do +55°C, citlivosť ističa 6kA
OEZ - alebo ekvivalent | LPN-4C-1 | Istič 1P, 4A, 4kA Prevádzková teplota okolia: od -25°C do +55°C, citlivosť ističa 4kA
OEZ - alebo ekvivalent | APN-32-1 | modulárny vypínač 1P 32A
OEZ - alebo ekvivalent | SV-LP-X400 | Vypínacia napäčová spúšť 110-415VAC, 110-220VDC
OEZ - alebo ekvivalent | SVBC-12,5-1-MZ | Kombinovaný zvodič bleskových prúdov a prepätia
OEZ - alebo ekvivalent | ZSE-03 | modulová zásuvka na DIN lištu Menovité pracovné napätie: 230V AC, Menovitý prúd AC: 16 A, Vodič pevný max.: 16 mm2, IP 20
SALTEK - alebo ekvivalent | DL-Cat.5 | Jemná prepäťová ochrana určená na ochranu jedného portu Ethernet Cat. 5 alebo Cat. 5e. Inštaluje sa na rozhranie zón LPZ
VINUTA - alebo ekvivalent | T1N-100-230/24 | trafo odddeľovacie 230/24V~, 100VA
FINDER - alebo ekvivalent | 40.52.8.230.0000 | relé pomocné, 230V AC, kontakty 2P, 8A
FINDER - alebo ekvivalent | 40.52.8.024.0000 | relé pomocné, 24V AC, kontakty 2P, 8A
FINDER - alebo ekvivalent | 95.05 | pätica relé FINDER - alebo ekvivalent
OEZ - alebo ekvivalent | CS-N12 | Rozbočovací mostík počet svoriek 15, prierez 16 mm2, farba modrá
OEZ - alebo ekvivalent | CS-PE12 (12/Z) | Rozbočovací mostík počet svoriek 15, prierez 16 mm2, farba zelená
OEZ - alebo ekvivalent | CS-L12 (12/C) | Rozbočovací mostík počet svoriek 15, prierez 16 mm2, farba čierna
PHOENIX CONTACT - alebo ekvivalent | UT4-HESI / 3046032 | Poistková svorkovnica výklopná
PHOENIX CONTACT - alebo ekvivalent | UT2,5 / 3044076 | Svorka radová 2,5 šedá
PHOENIX CONTACT - alebo ekvivalent | UT2,5-BU / 3044089 | Svorka radová 2,5 modrá
PHOENIX CONTACT - alebo ekvivalent | UT2,5-PE / 3044092 | Svorka radová 2,5 zelenožltá
PHOENIX CONTACT - alebo ekvivalent | CLIPFIX / 3022276 | Zarážka ukončovacia
PHOENIX CONTACT - alebo ekvivalent | D-UT 2,5-10 / 3047028 | Kryt ukončovací
SCAME - alebo ekvivalent | Pg16 | Vývodka káblová
SCAME - alebo ekvivalent | Pg13,5 | Vývodka káblová
SCAME - alebo ekvivalent | Pg11 | Vývodka káblová
SCAME - alebo ekvivalent | Pg9 | Vývodka káblová
ABB - alebo ekvivalent | 05163 25x60 | žlab perforovaný rozvádzačový
OEZ - alebo ekvivalent | DIN35 | lišta nosná
FIRN - alebo ekvivalent | U1x12-10/210 | lišta prepojovacia 1-pólová
| GBI25A | Usmerňovací mostík s kondenzátorom 100µF/63V
FIRN - alebo ekvivalent | LE-01d | Jednofázový digitálny elektromer s certifikáciou MID, 230 V AC, 50 A
MOELLER - alebo ekvivalent | M22-A | upevňovací adaptér
MOELLER - alebo ekvivalent | M22-K10 | kontakt NO Kontaktný prvok; 22mm; RMQ-Titan; -25÷70°C; na čelný panel
MOELLER - alebo ekvivalent | M22-LED230-W | žiarovka 230V
MOELLER - alebo ekvivalent | M22-LED230-R | žiarovka 230V
MOELLER - alebo ekvivalent | M22-L-W | hlavica žiarovky Kontrolka; 22mm; RMQ-Titan; -25÷70°C; Podsv: M22-LED; Ø22,5mm; IP67
MOELLER - alebo ekvivalent | M22-DL-R | tlačítko presvetlené Prepínač: tlačidlový; 1-polohové; 22mm; červená; IP67; Polohy: 2
MOELLER - alebo ekvivalent | M22-PVT | ovladač núdzového tlačítka IP 66
MOELLER - alebo ekvivalent | M22-PV/KC11/IY | ovladač núdzového ovládača v skrinke

## Inteligentný riadiaci systém
1. Cieľ projektu Cieľom investičného projektu je riadenie tepelného hospodárstva za účelom zvýšenia energetickej efektívnosti sústavy a zníženie prevádzkových nákladov za energie prostredníctvom systému, ktorý bude pracovať na základe reálnych a okamžitých hodnôt.
1.1. Spôsob dosiahnutia cieľa Pre dosiahnutie cieľa je nevyhnutné nasadenie inteligentného manažérskeho systému, ktorý kompletne obsiahne komunikáciu medzi jednotlivými elementami v sústave výroby a distribúciu tepla a teplej vody, zastreší jeho činnosti riadenia a dokáže inteligentne vyhodnocovať a predvídať okamžité stavy s následným riadením pomocou akčných prvkov za účelom zníženia prevádzkových nákladov a zvýšenia energetickej efektívnosti sústavy. Je potrebné implementovať jednotný systém, ktorý sa univerzálne bude vedieť napojiť na meranie a riadenie ktoréhokoľvek meracieho a riadiaceho elementu v nej. Víziou je inovatívny systém v zmysle digitálneho plánovania a riadenia výroby tepla, ktorý bude pracovať samostatne a bude vedieť efektívne vyhodnocovať jednotlivé stavy aj v prípade neprítomnosti podnikového supervízora a zároveň umožňuje vstup všetkých druhov médií a je pripravený pre budúce rozširovanie a upgrade systému. Ďalej sa požaduje, aby systém vedel získané dáta spracovať a vyhodnotiť ich do tabuľkových a grafických závislostí tak, aby ktorákoľvek osoba s prístupom do tohto systému mohla posúdiť jej energetický stav.
1.2. Technická špecifikácia inteligentného energetického riešenia sústavy Komplexné riešenie bude pozostávať z nasadenia inteligentného modulárneho informačno-riadiaceho systému, špecializovaných podporných softwarových a hardvérových nástrojov, nasadenia snímačov na zber dát z jednotlivých výrobných a nevýrobných procesov a ich vzájomnú integráciu, komunikátorov prostredníctvom wifi rozhrania – ale aj GSM/GPRS siete a IoT-aplikácie. Prehĺbenie a zefektívnenie výrobného procesu bude môcť byť umocnené obstaraním akumulačných zariadení napríklad na teplú vodu.
Digitálny riadiac systém
Požadovaný je systém, ktorý dokáže spracovávať dáta z meracích a regulačných členov a bude napojený na každý riadiaci segment potrebný k zefektívneniu energetickej náročnosti sústavy. Je požadované, aby systém vedel dáta spracovávať online a aby bol prístupný z web stránky a z mobilnej aplikácie pre systémy iOS a Android. Vyžadovaný je 24-hodinový zber dát a ich následné ukladanie na cloudové úložisko prístupné z webovej stránky, do ktorej budú mať prístup len kompetentné osoby s prihlasovacími údajmi. Tieto dáta musia byť zabezpečené minimálne prihlasovacím menom a heslom s možnosťou dvojfaktorovej autentifikácie užívateľa tak, aby k nim nemal prístup ktokoľvek iný, okrem kompetentných osôb.
Riadiaci systém bude pozostávať z jednotlivých modulov, ktoré pomocou inteligentných funkcií v objekte / objektoch sústavy vytvoria jednotný dátový tok naprieč celým objektom. Návrh riešenia energetického systému bude obsahovať jednotlivé moduly, ktoré budú navzájom logicky prepojené medzi sebou, ale taktiež budú inteligentne využívať dáta poskytované z podporných nástrojov a externých zdrojov, ako sú napríklad odchýlka napätia v sústave, predikčné modely a podobne.
1.3 Funkčná špecifikácia oblasti pokrytia energetického riadiaceho systému Jednotlivé požiadavky na funkčnosť energetického riadiaceho systému, ktoré je potrebné daným systémom splniť a nie je možné vynechať ani jednu z požadovaných funkcií.
• Aktívne riadenie rezervovanej kapacity/denného maxima (RK/DMM) na základe merania objektu zo strany dodávateľa elektrickej energie/zemného plynu. o Je požadované, aby riadiaci systém v prípade blížiaceho sa prekročenia RK/DMM upozornil na daný stav formou SMS, e-mailom a notifikáciou v online aplikácii a webovom rozhraní. o Je požadované, aby systém dokázal inteligentne predikovať spotrebu plynu za daný deň a vopred tak vedel nastaviť pomocou meracích a akčných členov výkon jednotlivých spotrebičov plynu, aby maximálne denné množstvo odobratého plynu nebolo prekročené. o Vyžaduje sa, aby systém dokázal inteligentne vyhodnotiť riadenie spotrebičov plynu tak, aby bol schopný znížiť denné maximálne množstvo plynu na minimálnu možnú hodnotu, čo bude mať za následok zníženie nákladov za DMM o Je potrebné, aby systém dokázal temperovať, vypínať a zapínať jednotlivé spotrebiče podľa potreby a zvýšil tak účinnosť práce jednotlivých spotrebičov. o Požiadavka na systém je, aby dokázal nezávisle riadiť hodnotu okamžitého odberu elektrickej energie a plynu na základe vopred nastavených medzí a algoritmov, ktorú určí realizátor systému (parametrizácia). o Je potrebné, aby systém v prípade zaznamenania zvýšeného okamžitého odberu elektrickej energie a plynu odpájal spotreby od najnižšieho stupňa dôležitosti, a tak zabránil prekročeniu maximálnej rezervovanej kapacity. o Po zabránení daného nežiadúceho stavu je potrebné, aby systém dokázal navrátiť chod objektu do pôvodného stavu, ktorý zodpovedá bežnému chodu. o Modul stráženia RK / DMM musí byť parametrizovateľný a zároveň plne automatizovaný to znamená, že musí byť schopný vykonať akčný zásah v prípade hrozby prekročenia RK / DMM
• Aktívne riadenie a nasadzovanie výrobných zdrojov a spotrebičov o Požiadavka na systém je, aby inteligentne vedel vyhodnocovať okamžité stavy objektu (spotreba el. energie, spotreba plynu, stavy jednotlivých výrobných zdrojov) a tak dokázal aktívne riadiť a nasadzovať tieto výrobné zdroje na základe tepelných požiadaviek, a podľa tohto minimalizovať výrobné náklady objektu
• Databáza nežiadúcich udalostí a stavov objektu o Je požadované, aby systém dokázal vyhodnocovať okamžité stavy objektu a na základe toho predikovať budúci stav. Tento nežiadúci stav alebo udalosť bude zaznamenaný v dátovom úložisku a dostupný z webového rozhrania, ale aj mobilnej aplikácie. Systém bude vyhodnocovať stavy a udalosti a upozorňovať formou notifikácií vopred stanované osoby, ktoré majú prístup do systému. o Je potrebné, aby bol v systéme zaznamenané nielen aktuálne stavy a udalosti, ale aj ich historické hodnoty, ku ktorým budú mať prístup len kompetentné osoby.
• Smart metering jednotlivých výrobných zdrojov a spotrebičov o Je potrebné, aby dodaný systém obsahoval tzv. „smart metering“ , ktorý bude napojený na výrobu a spotrebu tepla daného objektu, prípadne v budúcnosti aj na výrobu a spotrebu elektrickej energie a ďalších médií. Musí byť zabezpečená komunikácia medzi jednotlivými meračmi a riadiacim systémom aj na miestach, kde nie je dostupné metalické alebo optické dátové vedenie.
• Online vyhodnocovanie KPI (key performance indicator) účinností strojov, výroby a pod. o Systém musí dokázať vyhodnotiť kľúčové ukazovatele výkonnosti priradených procesov, ktoré vyjadrujú požadovanú kvalitu, efektívnosť a hospodárnosť daného objektu, jednotlivých strojov a výrobných strojov, tepla alebo elektrickej energie.
• Online bilancie výroby, distribúcie a spotreby elektrickej energie a tepla o Ďalším dôležitým ukazovateľom v systéme je online vyhodnocovanie bilancie výroby energií, distribúcie energií a v neposlednom rade spotreby všetkých energií daného objektu.
• Online parametrizácia systému o Podľa požiadaviek výstupných parametrov (napr. teplota TÚV) daného systému je potrebné, aby systém udržoval regulované veličiny v požadovaných medziach. (príklad: teplota vody vo vykurovacom okruhu má mať hodnotu 90°C na výstupe z kotla a 70°C na vstupe do vykurovacích výmenníkov. Systém musí výstupnú hodnotu z kotla upravovať tak, aby bolo vždy dodržaných 70°C na vstupe do výmenníku tepla).
• Plánovač energií a údržby systému o Vyžaduje sa automatická reguláciu výroby tepla podľa potrieb jednotlivých objektov tak, aby dochádzalo k čo najnižším stratám a prebytkom tepla. Systém sa musí regulovať neustále v čase. o Systém musí obsahovať predikčný modul výroby a dodávky tepla vzhľadom na poveternostné vplyvy a ročné obdobie. o Systém musí obsahovať modul predikcie porúch na zariadeniach a zároveň upozorňovať na plánovanú aj mimoriadnu údržbu strojov / systému. o Systém sa musí prispôsobiť mimoriadnemu (poruchovému) prevádzkovému režimu tak, aby dokázal splniť požiadavky na dodávku tepla za každých podmienok. o Požaduje sa predikčný model počasia, pomocou ktorého systém dokáže plánovať výrobu, spotrebu a distribúciu tepla (aktívne generovať ekvitermickú krivku).
• Licenčné podmienky systému a servis informačného a riadiaceho systému o Objednávateľ vylučuje používať softvér tretích strán, ktorý je zaťažený licenčnými poplatkami. o Objednávateľ vyžaduje, aby náklady spojené s aktualizáciou a vývojovými verziami systému znášal dodávateľ a to minimálne po dobu 5 rokov od prevzatia systému. o Objednávateľ vyžaduje, pokiaľ je to možné, realizovať všetky servisné úkony na diaľku, bez nutných nákladov spojených s fyzickou účasťou servisného technika. o Riadiaci systém (jeho softvérové riešenie) musí byť schopný pokryť energetické potreby celého mesta bez nárokov na ďalšie rozširovacie poplatky.
• Komplexný manažérsky systém pre správu mesta a jeho zariadení o Rozsah daného systému musí byť rozšíriteľný na úroveň pokrytia ďalších energetických médií ako sú elektrická energia, voda, plyn a teplo, pre prípad expanzie mestskej infraštruktúry. o Systém musí byť schopný poskytnúť energetické riešenia pre potreby celého mesta Dolný Kubín tak, aby boli dosiahnuté čo najnižšie prevádzkové náklady a náklady na údržbu.
• Dispečerské obrazovky a riadenie systému o Okrem štandardného dispečerského pracoviska sa požadujú aj mobilné prostriedky na riadenie dispečingu (dispečerské tablety) s predinštalovanou aplikáciou mobilného dispečingu, ktoré budú dodané vo vopred stanovenom množstve.