# OBSAH:

1. Identifikačné údaje stavby

2. Kanalizácia:

2.1. Výpočtový prietok splaškovej vody

3. Vodovod:

4. Zariaďovacie predmety

5. Hydrotechnický výpočet

6 . Požiadavky na bezpečnosť práce

Technická správa

1. Identifikačné údaje stavby

Názov:   				Penzión FLÁM -  prístavba technickej časti  pivovaru

ZDRAVOTECHNIKA

Miesto:  			ul.Lesná súp.č.12 , Rajecké Teplice na parcele č. 524,523/1,523/7,523/8 523/6 a 520/7

Dotknuté parcely:  		524,523/1,523/7,523/8 ,523/6 a 520/7

Objednávateľ: 			RK gastro s.r.o.,  Šulekova 2,  811 06 Bratislava

Spracovateľ projektu: 		ING. ARCH. KLAUDIA CHODELKOVÁ

Zodpovedný projektant:  	ING. MILOSLAV REMIŠ

Projekt zdravotechniky obsahuje rozvody vody k zariaďovacím predmetom, odvod splaškovej vody kanalizáciou od zariaďovacích predmetov, odvod dažďovej vody zo strechy.

2. Kanalizácia:

Splašková kanalizácia odvádza pripojovacími potrubiami vodu od zariaďovacích predmetov do zvislých kanalizačných odpadov a tie následne do ležatých zvodov. Z ležatých zvodov je splašková voda odvedená kanalizačnou prípojkou ( samostatný stavebný objekt ) do verejnej kanalizácie.

Splašková kanalizácia je napojená do existujúcej splaškovej kanalizačnej prípojky s napojením do existujúcej kanalizačnej šachty zabudovanej pod podlahou 1. NP.

Pripojovacie potrubia budú vedené v drážke steny. Pre napojenie pripojovacie potrubia na zvodné potrubie budú použité pripájacie odbočky s uhlom pripojenia 45-60°. Inštalácia musí byť prevedená tak, aby sa zamedzilo spätnému zatekaniu odpadovej vody do zápachových uzáverov.  Pripájacie potrubie od dvoch a viac zariaďovacích predmetov bude pred napojením vybavené čistiacou tvarovkou umiestnenou v inštalačnej skrinke. Najmenšia svetlosť nevetraného pripojovacieho potrubia je DN 50, umývadlo PVC DN 40. Od záchodových mís je DN 100. Najmenší sklon pripojovacieho potrubia je 3%.  Maximálna dĺžka pripojovacieho potrubia neprekračuje 6,0 m.

Splaškové odpadové potrubie je navrhnuté so svetlosťou min. 70-100 mm. Zvislé odpadové potrubie je vo väčšine navrhované priame. Pri prechode na vodorovný smer v podhľadoch sú navrhované použiť dve 45° kolena a zväčšenie dimenzie o jeden stupeň hore. Najmenší sklon ležatej časti potrubia musí byť 1-2%. Zvislé odpadové potrubie musí byť vedené voľne bez zamurovania. Kotvenie ku stavebnej konštrukcií je min. dvoma objímkami na jednom poschodí zväčša pod hrdlami potrubí. Vzdialenosť kotvenia pri zvislej časti je 2,0 m. Kotvenie potrubí vo vodorovnej časti v podhľadoch je 1,5 m.  Čistiace tvarovky zvislého potrubia sú navrhnuté na najnižšom podlaží pred zmenou na vodorovné vedenie.

Zvislé kanalizačné odpady D 110 budú vyvedené nad strechu a odvetrané vetracou hlavicou HL 810. Odpady odvetrané v blízkosti obvodovej steny a betónových konštrukcií budú odklonené od priameho smeru pod stropom dvomi 30-45 st. tvarovkami.

Zvodné splaškové kanalizačné potrubie ležaté je v min. 1% spáde. Jednotlivé pripojovacie vetvy zo stúpacích potrubí sú napojené najkratšou trasou na zvodné potrubie. Pri zvodnom potrubí sa môžu používať iba 45°kolena a odbočky. Napojenie odpadového potrubia na zvodné potrubie  musí byť vyhotovené 2  45°kolenam a priamym medzikusom min. 250 mm.

Všetky potrubia vnútornej kanalizácie do DN110 budú vyhotovené  z PP-HT rúr. Potrubie DN 125 a vyššie bude z kanalizačných PVC-U rúr.

Polypropylénový HT (hightemperature – vysoká teplota) odpadový systém sa používa na vnútorné kanalizačné systémy vo vnútri budov pre odvod všetkých druhov odpadových vôd a chemických látok s výnimkou organických rozpúšťadiel. Rúry a tvarovky PP-HT odpadového systému sa spájajú hrdlovým násuvným spojom, pričom tesnosť je zabezpečená elastomérovým tesnením. PP-HT odpadový systém zaisťuje spoľahlivú a rýchlu montáž. Spájanie PP-HT systému sa realizuje pomocou násuvného hrdlového spoja s použitím jazýčkových tesniacich krúžkov, ktoré zabezpečujú ľahkú montáž. Dlhodobá tesnosť je zabezpečená elastomérovým tesnením pre tlaky do 50 kPa ( 0,5 baru - 5m vodného stĺpca).

Súčasťou dodávky hrdlovaných rúr a všetkých tvaroviek sú elastomérové tesniace krúžky príslušných priemerov podľa počtu hrdiel. Systém nie je možné spájať lepením!

Ostatné neodvetrané kanalizačné odpady budú ukončené privzdušňovacím ventilom HL 900 NECO vyvedeným nad úroveň podhľadu, resp. pod strop. Privzdušnenie pripojovacích a odpadných potrubí sa zrealizuje ako ochrana pred podtlakom v protizápachových uzáveroch zariaďovacích predmetov.

Dažďové odpadové potrubie odvádza vody zo strechy do dažďovej kanalizácie v budove. Minimálna navrhovaná svetlosť je  DN 125 s dovoleným prietokom Qmax. 12,6 l/s. Dažďové potrubie z balkónov a terás je navrhované s min svetlosťou DN 70 mm.  Dažďové potrubie je vedené zvislo. Pri zalomení sa osadí v blízkosti zalomenia čistiaca tvarovka. Zalomenie je navrhované dvomi 45° kolenami so zníženou hlučnosťou.  Odvodnenie strechy je navrhnuté strešnými vpustami DN 125. Na streche sú navrhované 3 ks vpustov. Strešný vpust je navrhnutý s vertikálnym odtokom DN 125  s tepelne izolovaným telesom, samoreguľovateľným  ohrevom 230 V (10-30W).  Vyhotovenie vpustu je PP s límcom navariteľným na FPO fólie na PP, s lapačom lístia d 180mm.  Strešný vpust pri tesných vyústenia so vzduchotechnikou je navrhovaný odsadený od zvislej osi. V tejto variante je vpust s vodorovným odtokom DN 125.

Dažďové vody z terás sú odvedené balkónovým vpustom s vodorovným odtokom DN 70 a zvedené skryté vo fasáde do 1 PP.

Zaústenie dažďového potrubia je do zvodného potrubia dažďovej kanalizácie v 1.PP. Dažďová kanalizácia je zaústená do vsakovania na pozemku investora.

Odvod kondenzátu z klimatizačných jednotiek, ktoré sú umiestnené na 2. NP je riešený gravitačne  do najbližšej stúpačky splaškovej kanalizácie, resp. napojenie do podľahového žľabu v podlahe. Pred napojením na odvodné kanalizačné potrubie bude osadený podomietkový protizápachový uzáver kondenzu HL138. Potrubie bude vedené v drážke steny. Typ potrubia NIBCO PVC-U 1" na odvod kondenzátu PN 15. Minimálna sklon potrubia je 0,5 %.

Odvodnenie kondenzátu zo stúpacích potrubí vzduchotechniky je na najnižšom mieste potrubia osadením kondenzačnej záslepky DFLK 125-250 podľa priemeru potrubia s koncovkou na napojenie hadice a  zápachovým uzáverom. Napojenia kondenzátu je na najbližšie kanalizačné potrubie odbočkou HT 110/40/45° s koncovkou na napojenie hadice.

Skúšanie vodotesnosti kanalizačných stôk sa vykoná v celom rozsahu, pričom sa musí postupovať podľa STN EN 1610.

2.1. Výpočtový prietok splaškovej vody

v zmysle STN-EN 12056-2 Gravitačné kanalizačné systémy vnútri budov, navrhovanie a výpočet.

Q = K. 2 √∑DU

Q = 0,5. 2 √0,8.5+0,5.2+2,5.1 = 1,37 l/s   -  prípojka DN125 mm postačuje na odvod splaškových odpadových vôd

| Zariaďovací predmet | Odtok DU l/s | Počet predmetov |
| --- | --- | --- |
| Výtoková armatúra 25 | 0,8 | 5 |
| Drez | 0,8 | 0 |
| Umývadlo | 0,5 | 2 |
| WC | 2,5 | 1 |
| Pračka | 0,8 | 0 |
| Umývačka riadu | 0,8 | 0 |
| Výlevka | 2,5 | 1 |

DU – súčet výpočtových odtokov

K – súčiniteľ súčasnosti odtoku ( byty, penzióny, administratívne budovy = 0,5 )

#### Množstvo dažďovej odpadovej vody pri návalovom daždi

#### Množstvo dažďovej odpadovej vody pri návalovom daždi v zmysle STN 73 6760 Kanalizácia v budovách.

#### Strechy:  cca 146 m2

#### Qdh = r x A x C	F – odvodňovaná plocha [ha]

#### Qdh= (0,030 x 146 x 1)	r – výdatnosť dažďa v l/s.m2

#### Qhd = 4,38 l/sec	p – periodicita dažďa 1,0 – obce do 5000 ob.

A – pôdorysná plocha strechy

C – súčiniteľ odtoku  1,0

Priemerný ročný úhrn zrážok

Qr = F . 	 - ročný úhrn zrážok pre 495 m.n.m [m]

Qr = 146 . 0,700

Qr = 102,20 m3/rok.

Dažďová voda zo strechy je privedená do dažďovej kanalizácie s napojením do existujúcej kanalizačnej šachty zabudovanej pod podlahou 1. NP.

3. Vodovod:

Studená pitná voda:

Studená voda je do priestorov prístavby dopravovaná z existujúcej budovy Penziónu FLÁM. Prepojenie sa vykoná z 1 PP podlažia po podrobnej obhliadke a vytypovaní najvhodnejšieho miesta na prepojenie.

Splachovacie zariadenia sa nesmú pripojiť priamo na vodovodné potrubie. Pripojenie musí byť prerušené splachovačom, resp. uzatváracím ventilom.

Rozvod vody ( studená voda, teplá voda )  je zabezpečená tepelnou izoláciou.

Rozvod studenej vody bude vedený v podlahe, prípadne  v drážke steny, v podhľade,  nad dvernými otvormi.

U pripojovacích potrubí sa umiestňuje rozvod teplej vody nad studenú vodu. Stúpajúce potrubie sa pripája na ležatý rozvod voľne s možnosťou dilatácie. Ležaté potrubie ja navrhnuté v minimálnom spáde 0,3% k najnižšiemu miestu s možnosťou odvodnenia a najvyššiemu s možnosťou odvzdušnenia.

Na vodovode sa musia umiestniť  uzávery s odvodnením pred každým stúpacím potrubím. Uzáver bude umiestnený aj pred pripojovacím potrubím samostatnej kúpeľňovej jednotky a pred každým zariaďovacím predmetom pripojeným pevne na vodovod.

Pri umiestnení dvoch výtokov vedľa seba sa ventil studenej vody umiestňuje vpravo a ventil teplej vody vľavo.

Vedenie studenej vody pod stropom a v podhľadoch je proti roseniu chránené izoláciou.  Rozvod vody musí byť umiestnený s možnosťou dĺžkových kompenzácií a  zabrániť vibráciam.

Vypúšťacie ventily na vodovode sú umiestnené na najnižšom podlaží. Armatúry vnútorných vodovodov musia mať zabezpečený prístup pre montáž, demontáž a údržbu.

Prestupy vodovodného potrubia cez steny a stropy musia zabrániť pevnému spojeniu s konštrukciou uložením do chráničky.

Celý potrubný systém vnútorného vodovodu bude z plastických rúr PPr FIBER STABI s nízkym súčiniteľom tepelnej rozťažnosti 0,05.

Všetky rozvody vody budú zaizolované izolačnými trubicami z PE TUBOLIT DG. Rozvody  vedené v drážke steny budú opatrené izoláciou min. hrúbky 9 mm.

Pred tlakovou skúškou vodovodu musí byť celý vodovod prepláchnutý a odkalený.  Pri tlakovej skúške potrubia sa vykonáva iba skúška potrubí bez výtokových armatúr PO ventilov a zariaďovacích predmetov. Konečná tlaková skúška vodovodu musí byť prevedená po zaizolovaní potrubia a namontovaní zariaďovacích predmetov a príslušných ventilov.

Pred odovzdaním vodovodu do prevádzky sa musí vodovod prepláchnuť min. 3 x. Pred posledným prepláchnutím sa musí vodovod dezinfikovať  dezinfekčným roztokom ( chlórnan sodný 0,5g/l) 1 hodinu.

Tlaková skúška vodovodu bude prevedená podľa STN 73 6716 a STN 73 6600.

Teplá úžitková voda:

Teplá úžitková voda bude zabezpečená v technickej miestnosti. Na pohotovosť teplej vody je navrhnutý zásobník teplej vody s objemom cca 125 l. ( rieši projekt kúrenia ).

Prístup k uzatváracím armatúram na potrubí v stene bude cez dvierka s magnetickými príchytkami a s úpravou povrchu zodpovedajúcou interiéru.

Tlaková skúška vodovodu bude prevedená podľa STN 75 5911 Tlaková skúška vodovodného potrubia.

4. Zariaďovacie predmety

Uvažuje sa s osadením týchto zariaďovacích predmetov: záchodové misy závesné v prevedení GEBERIT s montážnou zostavou KOMBIFIX pre závesné WC, umývadlo na skrutky do steny, resp. zápustné, umývatko na skrutky do steny,  sprcha.

Zariaďovacie predmety, konkrétny druh,  farebné prevedenie prevedie investor v spolupráci s architektom a generálnym dodávateľom stavby.

5. Hydrotechnický výpočet

Výpočtový prietok v potrubí pre dimenzovanie svetlosti vodovodnej prípojky vypočítaný podľa STN 73 6655 čl. 11:

počet výtokových armatúr v riešenej časti:

1    výtoková armatúra s menovitým výtokom 0,3 l/s

7  výtokové armatúry s menovitým výtokom 0,2 l/s

2  výtokových armatúr s menovitým výtokom 0,1 l/s

Q  =  ((0,32 x 1) + (0,22 x 7) + (0,12 x 2))½  = 0,62 l/s

Stanovenie dimenzie podľa STN 73 6655 čl.15 na spotrebu, 0,62 l/s

A)	d = (4 x Qd / π x vd) ½ = ( 4 x 0,00062 / π x 1,5) ½ = 0,023 m

( => požadovaná dimenzia vody – DN 25 = HDPe D 32x2,5 mm PN16)

Výpočtový prietok v potrubí pre dimenzovanie svetlosti vodovodnej prípojky vypočítaný podľa STN 73 6655 čl. 11:

6 . Požiadavky na bezpečnosť práce

Všetci pracovníci zúčastnení na  stavbe musia byť preukázateľne oboznámení s príslušnými normami, predpismi a vyhláškami SÚBP a SBÚ č. 374/ 90 Z.z. a súvisiacimi predpismi.

Na rozvádzači umiestniť tabuľku č. 8212 „Životu nebezpečné dotýkať sa el. zariadení, nehas vodou ani penovými hasiacimi prístrojmi!“  Na el. zariadení namontovať tabuľku č. 8601 „Hlavný vypínač - vypni v nebezpečenstve!“ A ďalšie tabuľky v súlade s STN 34 3510. Napr. „Obsluhu môže prevádzať iba osoba tým poverená!“  „Zákaz vstupu nepovolaným osobám!“

Pri montážnych prácach kanalizačných rozvodov, vodovodov, zariaďovacích predmetov a  technických zariadení  je potrebné dodržiavať všetky technické predpisy a ustanovenia výrobcov a dodávateľov jednotlivých  zariadení. Každú zmenu oproti štandardnému osadeniu je potrebné dopredu odkonzultovať s dodávateľom zariadenia, resp. výrobcom.

Pri prácach je nutné dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy a to najmä:

1.)   Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

2.)   Zákon NR SR č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce

3.)   Nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a

zdravotných požiadavkách na stavenisko

4.)   Nariadenie vlády SR č. 395/2006 Z.z. o minimálnych požiadavkách na

poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov

5.)   Nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných

a zdravotných  požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov

6.)   Nariadenie vlády SR č. 391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných

a zdravotných  požiadavkách na pracovisko

7.)   Nariadenie vlády SR č. 387/2006 Z.z. o požiadavkách na zaistenie

bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci

8.)   Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky  508/2009 Zb. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci  s technickými zariadeniami

9.)   Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č.208/1991 Z.z. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri  prevádzke, údržbe a opravách vozidiel

10.) Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky   č. 147/2013 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri pri stavebných prácach

11.) Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 59/1982 Z.z. ktorou sa

určujú  základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických

zariadení

12.) Zákon NR SR č. 311/2001 Z.z. – Zákonník práce

13.) Zákon NR SR č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku