PROJEKT WYKONAWCZY

| Inwestycja: | PRZEBUDOWA CZĘŚCI WSCHODNIEGO SKRZYDŁA NA PIERWSZYM PIĘTRZE BUDYNKU LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. GEN. DYW. STEFANA ROWECKIEGO „GROTA” NA CELE PRZYSTOSOWANIA POMIESZCZEŃ, NA SALE LEKCYJNE I ĆWICZENIOWE |
| --- | --- |
|  | kategoria obiektu budowlanego IX Jedn. 146506_8, Działka Ew. 40 Obręb 2-03-09 ul. J. Siemieńskiego 6, 02-106 Warszawa |
| Inwestor: | CLX Liceum Ogólnokształcące im. gen. dyw. Stefana Roweckiego "Grota" ul. J. Siemieńskiego 6 02-106 Warszawa |
| Nazwa i adres jednostki projektowej: | CUBE architekci Kubicki Mizieliński Sp.J. 02-515 Warszawa, ul. Puławska 1, tel./fax. (022) 407 29 11 |
| Projektant, w zakresie instalacji sanitarnych: | mgr inż. ARTUR MAJEWSKI upr. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi b.o. w specjalności INSTALACJI SANITARNYCH MAZ/0844/PWBS/21 Podpis: mgr inż. PIOTR GRAJEWSKI upr. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi b.o. w specjalności INSTALACJI SANITARNYCH MAZ/0210/PWOS/09 Podpis: |
| Data przygotowania dokumentacji | 20 WRZESIEŃ 2023 |

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAŁĄCZNIKI

- Zawartość opracowania									       2

- Spis rysunków										       3

- Stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego projektanta		           	       4

- Zaświadczenie o członkostwie w izbie budowlanej projektanta			       6

- Oświadczenie										       9

OPIS TECHNICZNY

1	Podstawa opracowania	10

2	Przedmiot i zakres opracowania	10

3	Opis projektowanej instalacji wod-kan	10

3.1	Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji	10

3.2	Obliczenie zapotrzebowania wody	11

3.3	Izolacja termiczna	11

3.4	Uwagi	11

3.5	Próba ciśnieniowa	11

3.6	Kompensacja	12

3.7	Instalacja kanalizacji sanitarnej	12

3.8	Badanie szczelności instalacji kanalizacji sanitarnej	12

3.9	Wytyczne dla montażu, prób rozruchu i eksploatacji instalacji wod-kan	12

4	Opis projektowanej wentylacji mechanicznej	13

4.1	Dane ogólne	13

4.2	Przewody	13

4.3	Warunki techniczne wykonania i odbioru	13

5	Uwagi	13

SPIS RYSUNKÓW

Rys. nr IS-01 – Instalacja kanalizacji

Rys. nr IS-02 – Instalacja wody zimnej ciepłej i cyrkulacji

Rys. nr IS-03 – Instalacja wentylacji mechanicznej

OŚWIADCZENIE

W trybie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane Dz. U. Z 2010r. Nr 234 poz. 1623 ze zmianami - oświadczam, że projekt wykonawczy instalacji wod-kan oraz wentylacji mechanicznej w przebudowa części wschodniego skrzydła na pierwszym piętrze budynku liceum ogólnokształcącego im. gen. dyw. Stefana Roweckiego „Grota” na cele przystosowania pomieszczeń na sale lekcyjne i ćwiczeniowe, ul. J. Siemieńskiego 6, 02-106 Warszawa, jedn. 146506_81 Działka ew. 40 obręb 2-03-09 - został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant – mgr inż. Artur Majewski

MAZ/0844/PWBS/21

Sprawdzający – mgr inż. Piotr Grajewski

MAZ/0210/PWOS/09

OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego instalacji wod-kan oraz wentylacji mechanicznej w przebudowa części wschodniego skrzydła na pierwszym piętrze budynku liceum ogólnokształcącego im. gen. dyw. Stefana Roweckiego „Grota” na cele przystosowania pomieszczeń na sale lekcyjne i ćwiczeniowe, ul. J. Siemieńskiego 6, 02-106 Warszawa, jedn. 146506_81 Działka ew. 40 obręb 2-03-09

# Podstawa opracowania

  - Umowa z Inwestorem.

  - Obowiązujące normy i przepisy.

  - Rysunki z projektu architektoniczno - budowlanego budynku jw.

  - Dane techniczne, wytyczne producentów urządzeń.

  - Uzgodnienia z Inwestorem o zakresie robót, zastosowanych rozwiązaniach i materiałach.

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w                                  sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 poz.690 Nr 33/03 poz. 270) wraz z późniejszymi zmianami.

# Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji wod-kan oraz wentylacji mechanicznej w przebudowa części wschodniego skrzydła na pierwszym piętrze budynku liceum ogólnokształcącego im. gen. dyw. Stefana Roweckiego „Grota” na cele przystosowania pomieszczeń na sale lekcyjne i ćwiczeniowe, ul. J. Siemieńskiego 6, 02-106 Warszawa, jedn. 146506_81 Działka ew. 40 obręb 2-03-09.

# Opis projektowanej instalacji wod-kan

## Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji

Przygotowanie zimnej i ciepłej wody użytkowej oraz cyrkulacji następuję w węźle cieplnym zlokalizowanym w piwnicy budynku. Na odejściach instalacji cyrkulacji zaprojektowano zawór regulacyjny Aquastrom Tplus firmy Oventrop. Przed zaworami czerpalnymi wody zimnej należy zainstalować zawór zwrotny antyskażeniowy typu HA 216 Dn20 firmy Danfoss.

Zaprojektowano instalację wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji z rur wielowarstwowych TECEflex PN12.5 z polietylenu sieciowanego PE-Xc/Al/PE firmy TECE.

Przewody  prowadzić należy w bruzdach ścian (podejścia do baterii) w rurze ochronnej karbowanej (typu Peschel). Wysokość zainstalowania podejść do baterii w zależności od zastosowanej armatury.

Przewody wody prowadzone w posadzce w warstwie styropianu  należy prowadzić tak, aby unikać skrzyżowań rur, w miejscu skrzyżowania się rur wody z rurami wody lub c.o. nastąpi ugięcie rur Peschla oraz miejscowe podebranie warstwy betonu. Powstałe w ten sposób puste miejsca należy wypełnić granulatem styropianowym. Nie dopuszcza się stosowania innych materiałów jak np. piasek. W miejscach przejścia przewodów wody przez ściany i stropy należy je prowadzić w tulejach ochronnych producenta rur z uszczelnieniem np. elastyczną poliuretanową masą uszczelniającą.

Rozprowadzenie przewodów, trasy, średnice pokazano w części graficznej opracowania. Trasy robót zanikowych instalacji muszą być zinwentaryzowane w dokumentacji powykonawczej i przekazane użytkownikowi obiektu. Po zmontowaniu instalacji należy ją przepłukać i poddać próbie na ciśnienie 0,9MPa.

## Obliczenie zapotrzebowania wody

- Normatywny wypływ wody z punktów czerpalnych dla projektowanej części budynku:

- zlewozmywak		szt. 9 x 0,14 = 1,26

- umywalka		szt. 2 x 0,14 = 0,28

- zawory czerpalne	szt. 3 x 0,30 = 0,90

- zmywarka                       szt. 2 x 0,15= 0,30

qn = 2,74 [l/s]

- Przepływ obliczeniowy do jednego przyłącza:

= 1,17 [l/s]

## Izolacja termiczna

Izolację cieplną należy zastosować na całej powierzchni prostych odcinków, połączeń przewodów, kształtek, armatury i wykonać zgodnie z PN-00/B-0242.	
Izolacja powinna posiadać atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Izolacja powinna spełniać również wymagania ochrony ppoż. Montaż izolacji wykonać zgodnie z technologią producenta.

Wymagania izolacji cieplnej przewodów i komponentów:

| Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu | Minimalna grubość izolacji cieplnej (materiał 0,035 W/(m K)) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Średnica wewnętrzna do 22 mm | 20 mm |
| 2 | Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm | 30 mm |
| 3 | Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm | równa średnicy wewnętrznej rury |
| 4 | Średnica wewnętrzna ponad 100 mm | 100 mm |
| 5 | Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące przez ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów | ½ wymagań z poz. 1-4 |
| 6 | Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1-4, ułożone w komponentach budowlanych między ogrzewanymi pomieszczeniami różnych użytkowników | ½ wymagań z poz. 1-4 |
| 7 | Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze | 6 mm |

## Uwagi

1. Źródło ciepła powinno być zabezpieczone przed wzrostem temperatury czynników w instalacjach ponad 60°C.

2. Próba ciśnieniowa musi być wykonana przed położeniem posadzki.

3. Instalacje powinny być wykonane przez przeszkolonego wykonawcę w zakresie instalacji z tworzyw sztucznych w układzie podposadzkowym.

## Próba ciśnieniowa

Wszystkie instalacje wodne muszą być poddane próbie ciśnienia przed zakryciem. Ciśnienie próbne musi wynosić 1,5-krotną wartość ciśnienia roboczego. Przy próbie ciśnienia instalacji należy się starać o możliwie niezmienną temperaturę czynnika próbnego. Próbę ciśnieniową należy przeprowadzić jako próbę wstępną, główną i końcową.

Przy próbie wstępnej należy zastosować ciśnienie próbne, odpowiadające 1,5 - krotnej wartości najwyższego możliwego ciśnienia roboczego. Ciśnienie to musi w okresie 30 min. być wytworzone dwukrotnie, w odstępie 10 min. Po dalszych 30 min. próby, ciśnienie nie może obniżyć się o więcej niż 0,6 bar. Nie mogą wystąpić żadne nieszczelności.

Bezpośrednio po próbie wstępnej należy przeprowadzić próbę główną. Czas próby głównej wynosi 2 godziny. W tym czasie ciśnienie próbne, odczytane po próbie wstępnej, nie może obniżyć się więcej niż 0,2bar. Po zakończeniu próby wstępnej i głównej, należy przeprowadzić próbę końcową. W próbie tej, w cyklach co najmniej 5 min, wytwarzane jest na przemian ciśnienie 10 i 1bar. Pomiędzy poszczególnymi cyklami próby, sieć rur powinna być pozostawiona w stanie bezciśnieniowym. W żadnym miejscu badanej instalacji nie może wystąpić nieszczelność.

Całość instalacji należy wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót  Budowlano - Montażowych tom II „Instalacje Sanitarne i Przemysłowe”, rozdział 6 „ Instalacje wody zimnej, ciepłej i kanalizacyjne”.

## Kompensacja

Wydłużenia termiczne przewodów rozprowadzających będą kompensowane przez ich układ.

## Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacja kanalizacji sanitarnej odprowadza ścieki z przyborów sanitarnych do istniejącej kanalizacji sanitarnej z PVC.

Instalację kanalizacyjną wewnętrzną (przewody poziome, pionowe i podejścia do przyborów) należy wykonać z rur PVC kanalizacyjnych uszczelnionych uszczelką gumową np. firmy Magnaplast.

Zaprojektowaną instalację kanalizacji sanitarnej należy będzie wpiąć do istniejących pionów kanalizacyjnych oznaczonych na rzutach K1, K2, K3.

Piony posiadają wywiewkę wyprowadzoną ponad dach. Przejścia przez ściany i stropy wykonać w tulei osłonowej producenta rur.

- OBLICZENIE ILOŚCI ŚCIEKÓW SANITARNYCH PN-EN 12056- 02.12. 2002.

Sekundowy odpływ dla całego budynku obliczono wg wzoru qs = K x  Aws

Umywalka		 2  x 0,5 = 1,0

Zlewozmywak		 9  x 0,8 = 7,2

Zmywarka		 2 x 0,8 = 1,6

Aws = 9,8 [l/s]

qs = 0,7 x 9,8 = 2,19 [l/s]

## Badanie szczelności instalacji kanalizacji sanitarnej

Podejścia i piony należy poddać obserwacji podczas przepływu wody odprowadzanej z grupy przyborów sanitarnych. Poziomy kanalizacji należy napełnić wodą  powyżej kolana łączącego pion z poziomem i poddać obserwacji.

## Wytyczne dla montażu, prób rozruchu i eksploatacji instalacji wod-kan

      - Instalację należy montować w oparciu o „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót rurociągów z tworzyw sztucznych”. Odbiór robót wg PN-74/B-10400,

      - Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych cz. II –„ Roboty instalacji sanitarnych i przemysłowych”,

      - Wytycznymi producentów i dostawców urządzeń,

      - Wszystkie zainstalowane materiały musza posiadać aktualne atesty, aprobaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

      - Roboty należy prowadzić przestrzegając przepisów bhp i ppoż.

Trasy robót zanikowych instalacji (przewodów wody zimnej i ciepłej), muszą być zinwentaryzowane w dokumentacji powykonawczej i przekazane użytkownikowi lokalu (obiektu).

# Opis projektowanej wentylacji mechanicznej

## Dane ogólne

Zaprojektowano instalację wentylacji mechanicznej wywiewną, która obsługiwać będzie istniejące dygestoria w następujących pomieszczeniach:

- sala nr.5 Sala do doświadczeń 1W

- sala nr.6 Zaplecze chemiczne 2W

- sala nr.7 Sala do doświadczeń 3W

Każde dygestorium ma wbudowany wentylator wyciągowy, który według dostawcy urządzenia posiada wydajność na poziomie 200m3/h. W celu zbilansowania ilości powietrza wentylacyjnego zaprojektowano nawietrzaki z grzałką NOG-150A firmy Smay.

Nawietrzak należy zamontować nad oknem według części graficznej opracowania. Wyrzut powietrza poprzez wyrzutnie dachową.

Zadaniem wentylacji mechanicznej będzie zapewnienie wymaganych warunków higieniczno-sanitarnych osobom przebywającym w pomieszczeniach, a także zapewnienie odpowiedniej wymiany powietrza w trakcie pracy dygestorium.

## Przewody

Kanały i rury typu SPIRO z blachy stalowej ocynkowanej wg PN-89/H-92125. Podwieszenia wg KB1-37.8(3). Klasa szczelności B.

Montować wszystkie kanały dokładnie w płaszczyznach pionowych, poziomych i równoległych do elementów struktury budynku. Kanały zamocować w sposób umożliwiający odpowiednie podparcie bez jakichkolwiek naprężeń lub luzów. Między kanałem a konstrukcją podtrzymującą należy stosować podkładki amortyzacyjne z gumy EPDM. Nie mocować kanałów na mało stabilnych płaszczyznach w sposób mogący przyczynić się do powstawania hałasu lub wibracji.

## Warunki techniczne wykonania i odbioru

Wentylację wykonać i odebrać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz wykonać i odebrać wg Wymagań Technicznych COBRTI INSTAL Zeszyt 5  „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji   Wentylacyjnych” z września 2002 r.

# Uwagi

1. Wykonawca, lub podmiot przystępujący do przetargu, powinien zapoznać się z dokumentacją i zaakceptować wszystkie dokumenty, wchodzące w skład dokumentacji. Z samego faktu uczestniczenia w przetargu wynika, iż Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania, zgodnie z zasadami dobrego wykonawstwa, kompletnej i nienagannie funkcjonującej instalacji. Wykonawca nie będzie mógł w późniejszym terminie ubiegać się o dodatkowe wynagrodzenie, motywując to złym zrozumieniem dokumentacji lub ewentualnym nie uwzględnieniem świadczenia w przedmiarze, ale przewidzianego w dokumentacji opisowej lub na planach, lub wynikającego z samej koncepcji. Wszelkie uwagi do dokumentacji wykonawca winien zgłosić projektantowi przed przystąpieniem do realizacji zamówienia, a ewentualne zmiany na etapie realizacji uzgodnić wcześniej z projektantem. Nie upoważnia to jednak wprost wykonawcy do żądania dodatkowego wynagrodzenia.

2. Przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się z całością dokumentacji projektowej włącznie z projektami branżowymi i innymi istotnymi dla realizacji dokumentami.

3. Wykonawca ma obowiązek  sprawdzić wszystkie wymiary w naturze.

4. Należy sygnalizować jednostce projektowania wystąpienie kolizji i zagrożeń dla prawidłowej realizacji inwestycji przed przystąpieniem do robót.

5. Wszystkie materiały i rozwiązania powinny posiadać wymagane prawem atesty, badania i certyfikaty.

6.  Przy wykonywaniu robót należy stosować się do przepisów prawa, norm i  instrukcji producentów i dostawców materiałów budowlanych.

7. Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną.