CUBE ARCHITEKCI KUBICKI MIZIELIŃSKI SP.J.

UL. PUŁAWSKA 1, 02-515 WARSZAWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SANITARNA

SST 1

PRZEBUDOWA CZĘŚCI WSCHODNIEGO SKRZYDŁA NA PIERWSZYM PIĘTRZE BUDYNKU LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. GEN DYW. STEFANA ROWECKIEGO "GROTA" NA CELE PRZYSTOSOWAŃ POMIESZCZEŃ, NA SALE LEKCYJNE I ĆWICZENIOWE

UL. SIEMIEŃSKIEGO 6, 02-106 WARSZAWA

INWESTOR: CLX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACE IM. GEN.DYW.

"GROTA"UL. SIEMIEŃSKIEGO 6, 02-106 WARSZAWA

CPV 4533000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

CPV 4533100-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Wrzesień 2023

SPECYFIKACJA OGÓLNA

Nazwa zadania: PRZEBUDOWA CZĘŚCI WSCHODNIEGO SKRZYDŁA NA PIERWSZYM PIĘTRZE BUDYNKU LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. GEN DYW. STEFANA ROWECKIEGO "GROTA" NA CELE PRZYSTOSOWAŃ POMIESZCZEŃ, NA SALE LEKCYJNE I ĆWICZENIOWE UL. SIEMIEŃSKIEGO 6, 02-106 WARSZAWA

1.1. Przedmiot i zakres robót

Remont szkoły

1.2. Nazwy i kody według grup robót

CPV 4533000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

CPV 4533100-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

1.3. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi normami.

Określenia podstawowe:

Inżynier – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad realizacja Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera.

Polecenie Inżyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

Projektant –uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej.

2. Materiały

2.1. Ogólne warunki

Wszelkie stosowane materiały powinny być nowe, odpowiadać polskim normom oraz powinny być dopuszczone do stosowania. Kierownik budowy jest odpowiedzialny za wbudowane materiały i każdorazowo na żądanie Inżyniera, Inwestora lub organów kontrolujących winien okazać dokumenty stwierdzające przydatność wyrobów do stosowania w budownictwie. Po zakończeniu budowy Wykonawca winien przekazać Inwestorowi komplet dokumentów odbiorowych (protokoły badan i sprawdzeń, atesty, AT, certyfikaty, deklaracje, inwentaryzacje geodezyjne).

2.2. Źródła uzyskania materiałów

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badan laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.

2.3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

2.5. Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

2.6.Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania

rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim

zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału albo w okresie dłuższym, jeśli

będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany

rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera.

2.7. Sprzęt

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym umowa. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót.

3. Transport

Transport materiałów przeprowadzić zgodnie ze szczegółową specyfikacja techniczna grup robót. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów. Wykonawca będzie używał tylko takich środków transportu poziomego, jakie nie spowoduje uszkodzeń przewożonych materiałów i elementów oraz urządzeń. Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia z inspektorem nadzoru inwestorskiego pionowych środków transportu.

4. Wykonanie robót

4.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny z prowadzenie robót zgodnie z umowa, za ich zgodność z dokumentacja projektowa i wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

4.2. Zagospodarowanie placu budowy

Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji placu budowy. Projekt składa się z części opisowej i graficznej. Cześć opisowa zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:

- Wielkość potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej magazynowej zadaszonej oraz składowisk

-Opis techniczny budynków tymczasowych, ogrodzenia i dróg dojazdowych

- Sposób dostarczenia materiałów, betonów, zapraw, elementów konstrukcyjnych, zbrojenia i innych

- Wielkość potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej

- Potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z dróg publicznych

- Zasady oświetlenia placu budowy i otoczenia oraz oświetlenia ostrzegawczego

- Rodzaj i ilość podręcznego sprzętu gaśniczego

- Warunki i miejsca składowania, a także zasady gromadzenia i usuwania odpadów z placu budowy

4.3. Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy. Uprzątniecie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku.

4.4. Przed przystąpieniem do wykonania budowy inwestor winien:

wprowadzić na plac wykonawcę i protokolarnie przekazać mu plac budowy. W protokole powinien znajdować się zapis mówiący o:

• obszarze przejętego placu,

• zabezpieczeniu placu budowy,

5. Kontrola jakości robót

5.1. Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założona jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole Robót i jakości materiałów. Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich częstotliwości są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umowa. Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizacje, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia Wykonawcy zostaną usunięte.

5.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Przed przystąpieniem do badan wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie badania lun pomiaru. Po ich wykonaniu wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wyniki badan. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobieranych próbek i badania materiałów.

5.2.1. Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badan. Inżynier będzie mieć zapewniona możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badan wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

6. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

6.1.Ogólne zasady przedmiaru, obmiaru robót i prowadzenia książki obmiaru

Przedmiar robót powinien zawierać zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych: w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczególnym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazanie właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. Spis działów przedmiaru robót powinien przedstawiać podział wszystkich robót budowlanych w danych obiekcie według Wspólnego Słownika Zamówień. Dalszy podział przedmiaru robót opracować według systematyki stosowanej w publikacjach zawierających normy nakładów rzeczowych. Tabele przedmiaru robót powinny zawierać pozycje przedmiarowe odpowiadające robotom podstawowym. Ogólne zasady obmiaru robót dotyczą umów z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcy. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonanych zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczna, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych robót. Powiadomienie powinno nastąpić co najmniej 3 dni przed terminem. Wszystkie wyniki obmiarów wpisane są do książki obmiarów. Książka obmiarów jest niezbędna do udokumentowania wykonanych robót ulegających zakryciu lub zanikających, robót rozbiórkowych oraz związanych z remontami, modernizacją lub przebudową obiektów budowlanych. Jakikolwiek błąd lub opuszczenie w ilościach podanych w przedmiarze lub w specyfikacji nie zwalnia Wykonawcę od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Korekta ewentualnych błędów lub pominiętych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystąpienia wykonawcy i akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiającym, jeżeli zawarta umowa o wykonaniu robót nie stanowi inaczej. Obmiaru wykonanych robót dokonuje kierownik budowy.

6.2.Zasady określania ilości robót i materiałów

Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzone poziomo, wzdłuż linii osiowej i podane w [m]. Jeżeli specyfikacje techniczne nie wymagają określonych robót inaczej, objętości będą wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2], a sprzęt i urządzenia w [szt.]. Przy podaniu długości, objętości i powierzchni stosuje się dokładność do dwóch znaków po przecinku. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w kilogramach lub tonach.

6.3.Urzadzenia i sprzęt pomiarowy

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt pomiarowy wymagają badan atestujących, to Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego ważne świadectwa. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy będą przez Wykonawcę utrzymane w należytym stanie przez cały okres trwania robót. Urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru, wymagają akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarządzającego realizacja umowy.

6.4.Czas przeprowadzenia pomiarów

Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku występującej dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających należy przeprowadzić w czasie ich wykonywania. Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami dołączonymi do książki obmiarów, względnie umieszczonymi na karcie obmiarowej.

7. Odbiór robót

W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru:

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,

b) odbiorowi częściowemu,

c) odbiorowi wstępnemu

d) odbiorowi końcowemu.

Wykładnia do odbioru poszczególnych rodzajów robót winny być „warunki techniczne

wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”:

a) Tom I „Budownictwo ogólne” opracowane przez Instytut Techniki Budowlanej

b) Inne opracowani i normy mogące być pomocą w określeniu wymagań jakościowych procesu inwestycyjnego

7.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

7.2. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier.

7.3. Odbiór wstępny Robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badan i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacja Projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych.

7.4. Odbiór końcowy

Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 7.3. „Odbiór wstępny Robót”.

8. Podstawa płatności

Sposób rozliczenia robót przeprowadzić zgodnie z umowa.

9. Dokumenty odniesienia

Zgodnie ze specyfikacjami technicznymi grup robót.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PRZEBUDOWA CZĘŚCI WSCHODNIEGO SKRZYDŁA NA PIERWSZYM PIĘTRZE BUDYNKU LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. GEN DYW. STEFANA ROWECKIEGO "GROTA" NA CELE PRZYSTOSOWAŃ POMIESZCZEŃ, NA SALE LEKCYJNE I ĆWICZENIOWE

UL. SIEMIEŃSKIEGO 6, 02-106 WARSZAWA

SZCZEGOŁOWA SPECYFIKACJA WYKONANIA O ODBIORU ROBÓT

INSTALACJA WODOCIAGOWA I KANALIZACYJNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Remont szkoły

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczna

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające

i mające na celu wykonanie nowej instalacji wodociągowo - kanalizacyjnej. instalacje

należy wykonać na poziomie piwnic i parteru. Niniejsza specyfikacja techniczna

związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót:  montaż  rurociągów,

montaż armatury,  montaż urządzeń, badania instalacji,  wykonanie izolacji termicznej,

regulacja działania instalacji, demontaż istniejących instalacji.

1.4. Ogólne wymagania

• Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robót zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”.

• Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji.

2.MATERIAŁY

• Do wykonania instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej mogą być stosowane

wyroby producentów krajowych i zagranicznych.

• Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji musza posiadać aktualne polskie

aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed

zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów

powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.

2.1.Przewody

• Instalacja wodociągowa będzie wykonana z rur wodociągowych, z polietylenu

łączonych przez metodę klejenia lub zacisku.

• Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych

z PVC, uszczelnionych w kielichach gumowymi pierścieniami.

• Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz,

bez widocznych wżerów i ubytków spowodowanych korozja lub uszkodzeniami.

2.2. Armatura

• Instalacja ma być wyposażona w typowa armaturę odcinająca oraz armaturę

wypływowa o podwyższonym standardzie. Baterie sztorcowe mocowane w blacie z funkcją wylewki prysznicowej.

2.3. Izolacja termiczna

• Izolacje ciepłochronna rurociągów należy wykonać z otulin termoizolacyjnych

z pianki polietylenowej grubości wg tabeli w projekcie.

• Otuliny musza posiadać aprobatę techniczna o dopuszczeniu do stosowania

w budownictwie, wydana przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki

Instalacyjnej INSTAL.

2.4 Prace demontażowe wykonywać zgodnie z zapisami specyfikacji ogólnej

3. SPRZĘT

• Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno

w miejscu tych robót, jak te_ przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz

w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE

4.1 Rury

• Rury w wiązkach lub w kręgach musza być transportowane na samochodach

o odpowiedniej długości. Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach.

Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich

zanieczyszczenia.

4.2. Elementy wyposażenia

• Transport elementów wyposażenia do „białego montażu” powinien odbywać się

krytymi środkami. Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach

producenta. Elementy wyposażenia należy przechowywać w magazynach lub

w pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach.

4.3 Armatura

• Dostarczona na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność.

Armaturę należy składować w magazynach zamkniętych.

4.4. Izolacja termiczna

• Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone

krytymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem,

zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

• Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy

przechowywać w pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego

działania promieni słonecznych na otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest

odporny na promienie ultrafioletowe.

• Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć

płaszczyzny i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do

nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji

określonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Montaż rurociągów

• Rurociągi łączone będą przez zacisk lub sklejenie. Wymagania ogólne dla połączeń

spawanych określone są w tomie II „Warunków technicznych wykonania i odbioru

robót”.

• Rurociągi instalacji ppoż. łączone będą przez gwintowanie. Wymagania ogólne dla

połączeń spawanych określone są w tomie II „Warunków technicznych wykonania

i odbioru robót”.

• Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do

wyeliminowania przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów (np.

pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru).

• Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie

ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny

sposób uszkodzonych nie wolno używać.

• Kolejność wykonywania robót:

– wyznaczenie miejsca ułożenia rur,

– wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów,

– przecinanie rur,

– założenie tulei ochronnych,

– ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym,

– wykonanie połączeń.

• W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolna przestrzeń między zewnętrzna ściana rury i wewnętrzna tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa od grubości ściany lub stropu. Przejścia przez przegrody określone jako granice oddzielenia pożarowego należy wykonywać za pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających.

• Przewody pionowe należy mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o średnicy 15–20 mm, przy czym na każdej kondygnacji musi być zastosowany co najmniej jeden uchwyt.

• Wykonana instalacje należy zaizolować akustycznie otulinami polietylenowymi

grub. Wg tabeli w projekcie

• Na przewodach kanalizacyjnych przed załamaniami pionów wykonać rewizje.

5.3. Montaż armatury i osprzętu

• Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta

i dostawcy.

5.4. Badania i uruchomienie instalacji

• Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz

przed wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie

szczelności.

• Instalacje należy dokładnie odpowietrzyć.

• Jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów badania szczelności należy

przeprowadzić dla każdego zładu oddzielnie.

• Z próby szczelności należy sporządzić protokół.

5.5. Wykonanie izolacji ciepłochronnej

• Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów,

przeprowadzeniu próby szczelności.

• Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać

do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej,

styki poprzeczne i wzdłużne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać

odpowiednich styków elementów warstwy dolnej.

• Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu

konwencjonalnych narzędzi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT

• Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania

powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”.

• Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo

kontroli jakości producenta.

• Wyniki przeprowadzonych badan należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy dana fazę robót uznać za niezgodna z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie.

7. ODBIÓR ROBÓT

• Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”

• W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory miedzy

operacyjne:

– przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary

otworów),

– bruzdy w ścianach: – wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność

z kierunkiem w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych.

• Z odbiorów między operacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość

wykonania oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu.

• Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać

końcowego odbioru technicznego instalacji.

• Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:

– Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania

w trakcie wykonywania robót,

– Dziennik budowy,

− dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości

wydane przez dostawców materiałów),

– protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,

– protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji,

• Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:

– zgodność wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami

w Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji

projektowej,

– protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących

usunięcia usterek,

– aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany

i uzupełnienia),

– protokoły badan szczelności instalacji.

8. OBMIAR ROBÓT

• Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej

„Wymagania ogólne”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

• zgodnie z zawarta umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

• „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. Tom II

Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988.

• „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych”. COBRTI

INSTAL, Warszawa 2001.

MONTAŻ INSTALACJI I URZADZEŃ WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Wstęp

2.1.. Specyfikacja techniczna instalacji wentylacji

Szczegółowa „Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót” obejmuje wymagania

dotyczące realizacji instalacji wentylacji mechanicznej

2.2. Przedmiot i zakres robót objętych specyfikacja techniczna

Remont szkoły

2.3. Określenia podstawowe

Zaprojektowano instalację wentylacji mechanicznej wywiewną, która obsługiwać będzie istniejące dygestoria w następujących pomieszczeniach:

- sala nr.5 Sala do doświadczeń 1W

- sala nr.6 Zaplecze chemiczne 2W

- sala nr.7 Sala do doświadczeń 3W

Każde dygestorium ma wbudowany wentylator wyciągowy, który według dostawcy urządzenia posiada wydajność na poziomie 200m3/h. W celu zbilansowania ilości powietrza wentylacyjnego zaprojektowano nawietrzaki z grzałką NOG-150A firmy Smay.

Nawietrzak należy zamontować nad oknem według części graficznej opracowania. Wyrzut powietrza poprzez wyrzutnie dachową.

Zadaniem wentylacji mechanicznej będzie zapewnienie wymaganych warunków higieniczno-sanitarnych osobom przebywającym w pomieszczeniach, a także zapewnienie odpowiedniej wymiany powietrza w trakcie pracy dygestorium.

3. Materiały

3.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST „Wymagania Ogólne”, pkt 2.

Kanały i rury typu SPIRO z blachy stalowej ocynkowanej wg PN-89/H-92125. Podwieszenia wg KB1-37.8(3). Klasa szczelności B.

Montować wszystkie kanały dokładnie w płaszczyznach pionowych, poziomych i równoległych do elementów struktury budynku. Kanały zamocować w sposób umożliwiający odpowiednie podparcie bez jakichkolwiek naprężeń lub luzów. Między kanałem a konstrukcją podtrzymującą należy stosować podkładki amortyzacyjne z gumy EPDM. Nie mocować kanałów na mało stabilnych płaszczyznach w sposób mogący przyczynić się do powstawania hałasu lub wibracji.

Nawietrzaki z grzałką NOG-150A firmy Smay

Uwaga: materiały i urządzenia producentów użytych w projekcie są przykładowe i

dopuszcza się użycie zamienników za zgoda projektanta.

Instalacje należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, aktualnymi wydaniami

Polskich Norm wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania oraz normami,

dokumentami wskazanymi w Projekcie Budowlanym i Projekcie Przetargowym, „Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. tom II. Instalacje

sanitarne i przemysłowe p. 13.”, odnoszącymi się do poszczególnych robót oraz zgodnie ze

sztuka budowlana. Obowiązkiem wykonawców instalacji jest dostarczenie wymaganych,

aktualnych certyfikatów zgodności i atestów, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia

wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń. Wszelkie urządzenia oraz narzędzia musza

być oznaczone znakiem bezpieczeństwa, a w stosunku do urządzeń, które nie podlegają

obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem,

wykonawca jest zobowiązany dostarczyć odpowiednia deklaracje zgodności tych wyrobów

z normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania oraz wymaganiami określonymi

właściwymi przepisami. Obowiązkiem Wykonawcy jest upewnienie się, że zastosowane

urządzenia posiadają aktualne certyfikaty zgodności lub atesty, dopuszczenia, etc. i mogą być

dostarczone przez dostawców w wymaganym terminie. W przeciwnym wypadku, a także

jeśli zachodzi konieczność zmiany typu bądź wielkości zamawianego urządzenia (np. jeśli

w momencie składania zamówienia wyspecyfikowane w Projekcie Przetargowym urządzenia

nie są już produkowane), należy niezwłocznie wystąpić o zgodę na zmianę typu (producenta)

urządzenia.

Wszelkie zmiany typów, wielkości urządzeń i materiałów, przyjętych rozwiązań w stosunku

do Projektu Przetargowego wymagają zatwierdzenia przez Inwestora i projektanta. Elementy,

których typ (producent) nie zostały określone (np. rury stalowe, kanały wentylacyjne,

materiały montażowe) musza odpowiadać aktualnym wydaniom Polskich Norm i spełniać

obowiązujące wymagania. Jakość montażu elementów instalacji (przewody rurowe, kanały

wentylacyjne, etc.) podlega zatwierdzeniu przez Inwestora.

4. Sprzęt

4.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do robót instalacyjnych

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania Ogólne”, pkt 3.

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do robót instalacyjnych

Montaż central i transport odbywać się będzie za pomocą podnośnika. Udźwig

podnośnika (3,0 t) musi zapewnić swobodna i bezpieczna prace przy montażu. Wszelkie

prace związane z obsługa sprzętu i maszyn musza być wykonywane przez osoby

przeszkolone, a jak tego wymagają przepisy, posiadające uprawnienia. Urządzenia,

których ruch stwarza zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, mogą być uruchomione dopiero

po uprzednim ostrzeżeniu osób znajdujących się w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Prace

montażowe przy wykorzystaniu sprzętu mechanicznego musza spełniać wymagania bhp

i p.poż.

5. Transport

5.1. Wymagania ogólne dotyczące środków transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST MT-453.00 „Wymagania Ogólne”,

Pkt. 4.

5.2.Wymagania szczegółowe dotyczące środków transportu

Urządzenia będą dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas

rozładunku elementów instalacji, takich jak: wentylatory, agregaty, elementy tłumików,

należy zachować szczególna ostrożność, aby ich nie uszkodzić, pamiętając jednocześnie

o zachowaniu wszelkich wymagań bhp  Na terenie budowy przewiduje się transport ręczny,

w części wspomagany urządzeniami mechanicznymi stanowiącymi wyposażenie

wentylatorni podstawowej. Transport na terenie budowy musi spełniać wymagania zawarte

w części ogólnej specyfikacji technicznej.

6 Wykonanie robót

6.1. Ogólne wymagania wykonania robót budowlanych

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania Ogólne”, pkt. 5.

6.2. Szczegółowe wymagania wykonania robót budowlanych

Podstawę do wykonania instalacji mogą stanowić jedynie Projekty Wykonawcze, opracowane

przez wykonawców instalacji zgodnie z Projektem Budowlanym, warunkami Pozwolenia na

Budowę, Projektem Przetargowym oraz innymi dokumentami i wymaganiami wskazanymi

w Projekcie Budowlanym, Projekcie Przetargowym, Kontrakcie lub w innych dokumentach

przekazanych przez Inwestora. Projekty Wykonawcze musza posiadać komplet uzgodnień

właściwych rzeczoznawców (do spraw sanitarnohigienicznych, do spraw zabezpieczeń

przeciwpożarowych oraz do spraw BHP i ergonomii), potwierdzających ich zgodność

z Projektem Budowlanym i obowiązującymi przepisami.

Projekty Wykonawcze poszczególnych instalacji i ich części składowych, w stosunku do

których wymagane są dodatkowe uzgodnienia odpowiednich władz, instytucji (w tym

dostawców mediów) lub odrębne pozwolenia na budowę, muszą być opatrzone takimi

uzgodnieniami oraz posiadać wymagane pozwolenia na budowę.

Przed rozpoczęciem robót Projekty Wykonawcze musza zostać zaakceptowane przez

Inwestora.

W zakres prac wykonawcy instalacji wchodzi wykonanie wszystkich instalacji wymienionych

w Projekcie Przetargowym oraz prac związanych z ich realizacja, zgodnie z aktualnymi

wydaniami obowiązujących lub wskazanych w przekazanych wykonawcy dokumentach,

normami, przepisami, wymaganiami Projektu Budowlanego oraz sztuka budowlana.

Instalacje należy wykonać w taki sposób, aby ich działanie spełniało wszelkie wymagania

zawarte w niniejszym opracowaniu oraz innych przekazanych dokumentach. Przy

wykonywaniu instalacji należy przestrzegać wszelkich zaleceń oraz wykorzystywać

wszystkie informacje podane w przekazanych wykonawcy dokumentach. Wszelkie

wymagania szczegółowe maja za zadanie ułatwienie określenia niezbędnych prac i w żadnym

wypadku nie ograniczają wymagań ogólnych.

W zakres prac wykonawcy wchodzą w szczególności

a) inwentaryzacja i komisyjne przejecie wszelkich istniejących części składowych

instalacji wchodzących w zakres instalacji sanitarnych oraz tych, które zostały

wykonane przez innych wykonawców przed wejściem wykonawcy instalacji

sanitarnych na budowę,

b) dostawa na miejsce wbudowania wszelkich materiałów i urządzeń, niezbędnych do

wykonania instalacji oraz przeprowadzenia wszelkich prac towarzyszących (w tym

dostawa wszelkich materiałów eksploatacyjnych potrzebnych do rozruchu instalacji),

c) zainstalowanie (montaż) wszelkich materiałów i urządzeń,

d) podłączenie do wszelkich urządzeń zasilania w energie elektryczna, sterowania

i automatycznej regulacji, poza pracami wchodzącymi w zakres instalacji

elektrycznych i AKPiA, wyłączonymi z zakresu robót,

e) przeprowadzenie wymaganych prób instalacji wraz z udokumentowaniem ich

wyników (protokoły odbiorów, wpisy do dziennika budowy),

f) przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji (doprowadzenie instalacji do

osiągnięcia wymaganych parametrów pracy),

g) wykonanie wszelkich wymaganych pomiarów instalacji i analiz oraz przekazanie

protokołów Inwestorowi (w szczególności pomiarów przepływów, wydatków, ciśnień,

temperatur, wilgotności, poziomów głośności, wielkości elektrycznych),

h) przeprowadzenie niezbędnych prób, analiz i ekspertyz wymaganych przez

odpowiednie władze lub instytucje – wraz z udokumentowaniem ich wyników,

i) przeprowadzenie odbiorów instalacji przez Inwestora oraz odpowiednie władze

i instytucje,

j) dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatów zgodności i atestów, świadectw

dopuszczenia do stosowania w budownictwie, etc. wszystkich zastosowanych

materiałów i urządzeń. W wypadku, gdy zaprojektowane materiały lub urządzenia nie

posiadają aktualnych certyfikatów (atestów, dopuszczeń, etc.), wykonawca

zobowiązany jest do uzyskania ich własnym kosztem i staraniem bądź do wystąpienia

o akceptacje innego materiału lub urządzenia, posiadającego wymagany certyfikat lub

atest, dopuszczenie, etc. Proponowane materiały lub urządzenia muszą być

równoważne z zastosowanymi w projekcie pod względem technicznym,

jakościowym, estetycznym oraz kosztowym.

k) odpowiednie zabezpieczenie miejsca robót,

l) wykonanie przejść i przepustów instalacyjnych przez elementy konstrukcyjne

niewymagające dodatkowych obliczeń konstrukcyjnych, oraz ich zabezpieczenie

i uszczelnienie (np. przejść instalacyjnych przez ściany i stropy, przejść szczelnych

przez ściany pożarowe, przejść przez fundamenty, etc.).

m) jeżeli nie uzgodniono inaczej, kucie bruzd, wykonywanie w przegrodach

budowlanych otworów (przebić) dla przeprowadzenia instalacji, wykonywanie

fundamentów i konstrukcji wsporczych pod urządzenia i instalacje, a w szczególności

fundamentów i konstrukcji pod wszelkie pompy, centrale wentylacyjne, wentylatory,

agregaty chłodnicze i inne urządzenia mechaniczne zlokalizowane w pomieszczeniach

lub na dachu budynku, opartych na głównej konstrukcji budynku, wraz

z obróbka i uszczelnieniem wszelkich przejść instalacji elementów konstrukcyjnych

przez dach, etc. (poza elementami wyspecyfikowanymi w części budowlano

konstrukcyjnej projektu). Prace te muszą być prowadzone w uzgodnieniu z nadzorem

budowlanym oraz wykonawcami poszczególnych robót budowlano-konstrukcyjnych,

n) wykonanie uszczelnień wszelkich przejść instalacji przez elementy budynku zgodnie

ze sztuka budowlana,

o) wykonanie wszelkich przejść instalacji przez ściany i stropy oddzieleń

przeciwpożarowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także certyfikatami

zgodności lub aprobatami technicznymi, dopuszczeniami, etc. i instrukcjami

wykonywania tego typu przejść (odpowiedni sposób montażu klap ppoż. na kanałach

wentylacyjnych, zainstalowanie specjalnych, atestowanych przejść przewodów (rur)

instalacji grzewczych, chłodniczych, wodnych, kanalizacyjnych, etc.),

p) montaż odpowiednich elementów zapobiegających rozprzestrzenianiu sie hałasu oraz

drgań spowodowanych praca instalacji, takich jak: obudowy i osłony tłumiące,

tłumiki dźwięku, podstawy amortyzacyjne, wibroizolatory, podkładki tłumiące,

łączniki elastyczne przewodów rurowych i kanałów wentylacyjnych, odpowiednie

elementy izolacyjne, antywibracyjne i tłumiące w miejscach styku instalacji

z elementami budynku, zapewnienie odpowiedniej konstrukcji urządzeń i elementów

instalacji – wentylatory, etc.) oraz zastosowanie odpowiednich rozwiązań

ograniczających rozprzestrzenianie drgań i hałasu,

q) zamurowanie, zabetonowanie, etc. wszelkich otworów pozostałych w związku

z prowadzeniem instalacji sanitarnych przez przegrody budowlane, w tym oddzielenia

pożarowe, o ile prace te w konkretnym wypadku nie zostały wyraźnie (w

odpowiednich projektach branżowych) włączone do zakresu robót wykonawcy robót

innej branży (np. robót ogólnobudowlanych),

r.) kontrola istniejących linii rzędnych wysokościowych oraz kontrola wymiarów podawanych na rysunkach z wymiarami występującymi w naturze,

s) udział w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach

koordynacyjnych,

t) uzgadnianie robót z lokalnym nadzorem budowlanym oraz zleceniobiorcami

z pozostałych branż w fazie przygotowania i realizacji budowy,

u) sporządzenie Projektu Wykonawczego wszystkich instalacji uwzględniającego

wymagania Projektu Budowlanego, Projektu Przetargowego, Załącznika do

Kontraktu, etc. Instalacji Sanitarnych oraz uzyskanie dla Projektu Wykonawczego

pozytywnych opinii rzeczoznawców: do spraw ochrony przeciwpożarowej, do spraw

sanitarnohigienicznych oraz do spraw BHP i ergonomii, potwierdzających jego

zgodność z Projektem Budowlanym, warunkami Pozwolenia na Budowę oraz

aktualnymi wydaniami obowiązujących norm i przepisami, uzyskanie wymaganych

pozwoleń na budowę i uzgodnień, a także zatwierdzenie Projektu Wykonawczego lub

jego elementów przez właściwe władze, instytucje oraz dostawców mediów,

v) Projekt Wykonawczy musi uwzględniać wszelkie zmiany w pozostałych branżach

(architektura, konstrukcja, etc.) w stosunku do stanu, który stanowił podstawę do

opracowania Projektu Przetargowego instalacji sanitarnych – zarówno w zakresie

ewentualnych aranżacji pomieszczeń jak i prowadzenia głównych przewodów

instalacji oraz lokalizacji głównych urządzeń,

w) Przedstawienie Projektu Wykonawczego do zatwierdzenia przez Inwestora,

x) dokumentowanie na bieżąco na l egzemplarzu Projektu Wykonawczego znajdującego

się stale w biurze budowy wszelkich odstępstw od projektu i uzupełniających

informacji dotyczących instalacji oraz stanu zaawansowania robót,

y) wykonanie i przekazanie Inwestorowi Dokumentacji Powykonawczej,

z) przeprowadzenie szkolenia personelu użytkownika, wraz z przekazaniem

Inwestorowi odpowiednich protokołów dokumentujących szkolenie,

aa) opracowanie instrukcji obsługi i eksploatacji instalacji i wszystkich dostarczonych

urządzeń wraz z planem przeglądów i konserwacji wszystkich elementów instalacji,

bb) opracowanie i przekazanie Inwestorowi danych instalacji w formie wymaganej dla

opracowania komputerowego systemu eksploatacji obiektu,

cc) zawieszenie w pomieszczeniach technicznych kolorowych, wykonanych w sposób

trwały i oprawionych, schematów wszystkich instalacji oraz opisanie

i ponumerowanie zgodnie ze schematami wszystkich urządzeń, głównej armatury,

osprzętu kanałów wentylacyjnych (przepustnice, tłumiki) oraz wszystkich klap

przeciwpożarowych przy pomocy szyldów grawerowanych w dwuwarstwowym

tworzywie sztucznym, dd) oznaczenie przewodów wentylacyjnych (rodzaj przewodu, nazwa i numer instalacji ,medium, parametry, etc.) przy pomocy szyldów oraz naklejenie strzałek wskazujących kierunek przepływu w przewodach ,ee) przekazanie pełnej listy (zawierającej adresy oraz numery telefonów) dostawców(producentów) urządzeń zainstalowanych w obiekcie oraz dostawców części zamiennych, ff) wykonanie dokumentacji instalacji automatycznej regulacji, sterowania i zasilania instalacji sanitarnych wraz z listami kablowymi, opracowanie i uruchomienie programu, uruchomienie instalacji, korekta parametrów programu na podstawie

pomiarów działającej instalacji, doprowadzenie instalacji do wymaganych

parametrów pracy, gg) gwarancja prawidłowego funkcjonowania poszczególnych instalacji, jak i ich elementów w całym okresie gwarancyjnym, przeniesienie gwarancji długoterminowej

producentów urządzeń, hh) określenie kosztów obsługi pogwarancyjnej.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać w szczególności:

a) dokładny opis wszelkich instalacji w budynku wraz z odpowiednimi bilansami,

b) szczegółowe specyfikacje zastosowanych materiałów i urządzeń,

c) rysunki powykonawcze instalacji (komplet rzutów i schematów) przedstawiające

rzeczywiste rozmieszczenie urządzeń oraz prowadzenie przewodów i usytuowanie

osprzętu (w szczególności elementów odcinających i regulacyjnych) a także aktualne

wielkości (przepływ, moc, typ urządzenia, etc.),

d) korektę obliczeń hydraulicznych instalacji rurowych i kanałów wentylacyjnych oraz

doboru wstępnych nastaw zaworów i przepustnic wentylacyjnych, zgodnie ze stanem

faktycznym,

e) schematy regulacyjne oraz rzuty instalacji z zaznaczonymi wszystkimi punktami

pomiarowymi (w szczególności wszystkimi zaworami regulacyjno-pomiarowymi oraz

przepustnicami regulacyjno-pomiarowymi na kanałach wentylacyjnych), z podanymi

rzeczywistymi nastawami oraz projektowanymi i pomierzonymi przepływami

czynników,

f) listę nastaw wszystkich elementów regulacyjnych (np. zaworów i przepustnic

regulacyjnych),

g) certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych

elementów instalacji,

Należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby w trakcie prac nie doszło do uszkodzenia ani

zanieczyszczenia montowanych elementów instalacji bądź innych elementów budynku.

Wszelkie otwarte zakończenia przewodów (zarówno przewodów rurowych, jak i kanałów

wentylacyjnych) należy na czas budowy zabezpieczyć odpowiednimi zaślepkami lub

osłonami. Należy dopilnować, aby wnętrze przewodów wolne było od wszelkich

zanieczyszczeń bądź ciał obcych.

Wszelkie elementy instalacji, które mogą być narażone na uszkodzenie należy

odpowiednio zabezpieczyć lub czasowo (na czas robót, które mogą spowodować ich

uszkodzenie) zdemontować i przechować do czasu ponownego montażu w odpowiednio

zabezpieczonym pomieszczeniu.

Wszelkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy odpowiednio do

rodzaju przewodu uszczelnić oraz zabezpieczyć przed przenoszeniem drgań i hałasów

(należy zastosować odpowiednie przejścia instalacyjne).

Wszelkie punkty styku instalacji z budynkiem muszą być wykonane w sposób

uniemożliwiający powstawanie hałasu i przenoszenie drgań z instalacji na budynek.

Wszystkie urządzenia mechaniczne należy odseparować od budynku oraz od instalacji

w sposób uniemożliwiający powstawanie hałasu oraz przenoszenie drgań.

Elementy instalacji wymagające obsługi należy w miarę możliwości lokalizować poza

pomieszczeniami, w obszarach ogólnie dostępnych.

Wszelkie domiary urządzeń oraz wymiary budynku należy w czasie robót na bieżąco

sprawdzać w naturze.

Wszelkie widoczne elementy instalacji, które nie są fabrycznie pokryte ostatecznymi

powłokami wykończeniowymi (w tym w szczególności przewody, izolacje, zamocowania,

podwieszenia, konstrukcje wsporcze, etc.), niezależnie od pokrycia odpowiednia powłoka

zabezpieczająca, należy pokryć powłoka malarska w kolorze wskazanym przez Inwestora

(różne kolory w różnych obszarach i w odniesieniu do różnych instalacji). Należy

zastosować powłoki malarskie odpowiednie do rodzaju malowanej powierzchni,

zapewniające odpowiednia trwałość oraz estetykę instalacji. Wytyczne określające,

w których obszarach należy zastosować dodatkowe powłoki malarskie, na których

elementach instalacji oraz typ i kolor powłok zostaną przekazane na etapie wykonywania

instalacji.

6. Kontrola jakości robót

6.1. Ogólne wymagania kontroli jakości

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST „Wymagania Ogólne”, pkt. 6.

6.2. Szczegółowe wymagania – odbiór międzyoperacyjny

Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli wykonania robót poprzedzających

zasadnicze roboty instalacyjne wykonywane przez inne brygady lub przedsiębiorstwa.

Należy je przeprowadzać w stosunku do następujących rodzajów robót:

– Przejścia dla przewodów przez ściany i stropy.

– Kraty i kanały nawiewno-wywiewne.

7. Obmiar robót

7.1. Ogólne wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

Ogólne wymagania dotyczące przedmiaru podano w ST „Wymagania Ogólne”, pkt. 7.

7.2. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

Jednostka obmiarowa dla poszczególnych elementów instalacji są: szt. – dla urządzeń;

m2 – dla blachy; mb – dla rur; kpl. – dla zestawów; kg – dla materiałów masowych.

W wycenie robót należy uwzględnić wszystkie elementy potrzebne do prawidłowego

funkcjonowania instalacji, w tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia,

podpory, fundamenty, konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynku,

przejścia i przepusty instalacyjne, kompensatory, połączenia rozłączne, materiały

i elementy montażowe i uszczelniające, izolacje, powłoki malarskie i zabezpieczające,

zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia miejsca robót, kształtki, elementy

łączące i dostosowujące, osprzęt, filtry, tłumiki dźwięku i drgań, klapy przeciwpożarowe,

atestowane przejścia instalacyjne przez oddzielenia pożarowe, zasilanie elektryczne,

wszelkiego rodzaju urządzenia pomiarowe, elementy regulacyjne, materiały

eksploatacyjne potrzebne do napełnienia i rozruchu instalacji oraz wszelkie zabiegi

i czynności konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych stron,

uruchomienia i poprawnego funkcjonowania instalacji.

Przy wycenie robót należy zwrócić uwagę na wszelkie wymagania, w tym ogólne, które

mogą mieć wpływ na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji.

Uwaga: w „Przedmiarze Robót” wyspecyfikowano jedynie ważniejsze materiały, urządzenia

i części składowe instalacji. Wszelkie materiały, urządzenia, części składowe,

opracowania, czynności, etc., które nie zostały wyszczególnione w „Przedmiarze

Robót”, należy uwzględnić w cenach jednostkowych wyspecyfikowanych

elementów instalacji.

Na przykład wszelka armaturę, osprzęt, zamocowania, izolacje... (o ile nie zostały

oddzielnie wyspecyfikowane) należy uwzględnić w wycenie przewodów.

Wszelkie dane liczbowe odnoszące się do wielkości lub ilości poszczególnych

elementów instalacji zawarte w niniejszym opracowaniu podano informacyjnie. Podanie

tych wielkości nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za właściwe parametry

instalacji i odpowiednia ilość poszczególnych części składowych instalacji.

Podstawowym kryterium doboru poszczególnych elementów instalacji jest spełnienie

wymagań postawionych poszczególnym instalacjom (zapewnienie standardów

jakościowych i ilościowych określonych w niniejszym opracowaniu oraz przepisach,

normach i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora).

Przy określaniu cen urządzeń i części składowych instalacji oraz wartości robót należy

uwzględnić możliwość zwiększenia wydajności urządzeń o 5%.

8. Odbiór robót instalacyjnych

8.1. Ogólne wymagania odbioru robót

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania Ogólne”, pkt. 8.

8.2. Odbiory robót

Odbiór robót następuje po zakończeniu montażu i przeprowadzeniu prób i ma na celu

stwierdzenie czy urządzenia zostały wykonane zgodnie z projektem, nadają się do

eksploatacji i osiągają zakładane parametry. Kierownik budowy (robót) powiadamia

inwestora o gotowości obiektów do odbioru wpisem do dziennika budowy i zawiadamia

o zakończeniu robót na budowie.

Przedmiotem odbioru są te instalacje wentylacji i technologiczne, które wyodrębniono

jako oddzielne składniki inwestycji.

8.2.1. Odbiór częściowy

Należy je przeprowadzać w stosunku do robót „zanikających”, które muszą być

wykonane przed zakończeniem całości zadania. Należy sprawdzić:

–  zgodność wykonania z projektem,

–  użycie właściwych materiałów,

–  Wykonanie prawidłowych połączeń i konstrukcji.

Odbiory częściowe przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbiorów

końcowych, jednak bez oceny prawidłowości działania całego urządzenia.

8.2.2. Odbiór końcowy

Po wykonaniu prób przewidzianych dla poszczególnych instalacji należy dokonać

komisyjnego odbioru końcowego.

W skład komisji wchodzi kierownik robót montażowych oraz przedstawiciele

generalnego wykonawcy inwestora i użytkownika; w przypadkach szczególnych

w skład komisji wchodzą również:

– przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemiologicznego,

– przedstawiciel Urzędu Dozoru Technicznego,

– przedstawiciel straży pożarnej.

Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostały

dokonane uprzednio, wówczas protokoły tych odbiorów stanowią załącznik do

protokołu końcowego.

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:

– zgodność wykonania z projektem,

– zgodność wykonania z WTWiO.

Przy odbiorze końcowym należy przedstawić komisji następujące dokumenty:

– Dokumentacje techniczna z naniesionymi elementami zmian i uzupełnieniami

dokonywanymi w trakcie budowy,

– Dziennik budowy i książkę obmiarów,

– protokoły odbiorów częściowych na roboty „zanikające”,

– protokoły wykonanych prób i badan,

– świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów podlegających

odbiorom technicznym, a także decyzje o dopuszczeniu do stosowania

w budownictwie,

– Instrukcje obsługi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urządzeń zastosowanych

w instalacjach.

Ruch próbny oraz uruchomienia instalacji należy wykonywać w uzgodnieniu

z inwestorem przed dokonaniem odbiorów końcowych. Podczas odbioru końcowego następuje sprawdzenie działania poszczególnych urządzeń i parametrów roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych dokumentów. Z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół końcowy z adnotacja o jakości wykonania prac z uwzględnieniem opisów poszczególnych parametrów podlegających odbiorowi oraz zgodności terminów realizacji. Protokół należy podpisać przez osoby prowadzące budowę.

8.3. Zobowiązania wykonawcy po zakończeniu robót

Przedsiębiorstwo wykonawcze będzie musiało zapewnić, po odbiorze, obecność wykwalifikowanego technika, uczestniczącego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu mającego obsługiwać sprzęt i urządzenia instalacji.

8.4.obmiar robót

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania

ogólne”.

9. Rozliczenie robót

9.1 Ogólne wymagania rozliczenia robót

Ogólne wymagania dotyczące rozliczenia robót podano w ST „Wymagania Ogólne”, pkt. 9.

9.2 PODSTAWA PŁATNOSCI

• zgodnie z zawarta umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

• „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. Tom II

Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988.

• PN-B-02421:2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów,

armatury i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze”.

• PN– 83/B-03430 „Wymagania dla wentylacji w budynkach mieszkalnych zamieszkania

zbiorowego i Użyteczności publicznej „ wraz z załącznikiem

• PN– 87/B-03433 „Wymagania dla wentylacji w budynkach mieszkalnych zamieszkania

zbiorowego i Użyteczności publicznej „ wraz z załącznikiem