1.  Identifikačné údaje:

Názov                : 	Rekonštrukcia kotolne v areály OZLT, Banská Bystrica

Miesto               :	Areál Odštepného závodu lesnej techniky, Mičínska cesta 4406/3, Banská Bystrica

Investor             :	             Lesy Slovenskej republiky, š.p., Nám. SNP 8, Banská Bystrica

Zariadenie          :	Zapojenie prepočítavača microElcor 90-300 kPa

Spracovateľ KD :	DS Projekcia s.r.o, Na Troskách 3; 974 01 Banská Bystrica

Dokumentácia rieši zapojenie elektrickej časti prepočítavača spotreby zemného plynu,  v novonavrhovanej oceľovej skrini  merania plynu  za H.U.P, prístupnej  z verejného priestranstva.  Umiestnenie zodpovedá technickým podmienkam SPP- distribúcia a.s. , ev. č 8013630619, z 9.7.2019

Rozsah riešenia:

-rotačný  plynomer G25, DN40, PN16  a  prepočítavač microElcor 90-300 kPa  sú predmetom dodávky SPP- distribúcia a.s.,

- napojenie prepočítavača plynu

- ochranu pred dotykom živých a neživých častí pre malé napätie.

- ochranu pred účinkami statickej a atmosférickej elektriny.

Meracia zostava bude nainštalovaná na STL rozvode plynu 100 kPa. Prepočítavač microElcor, bude namontovaný na klesajúcom- vertikálnom potrubí v blízkosti plynomeru. V priestore skrine je uvažovaný priestor pre inštaláciu RTU a GSM antény za účelom diaľkového monitoringu SPP- distribúcia, a.s. Umiestnenie antény bude v závislosti od kvality signálu.

Zostava merania- armatúry , potrubia a skriňa vrátane dverí,  sú vodivo prepojené  vodičom CYY s priemerom min. 6mm2 pripojeným na potrubie cez BERNARD svorky zároveň sú použité minimálne dve vejárové podložky na prírubových spojoch, ktoré sú považované za vodivý spoj.

2.Základné technické údaje.

Energetická bilancia.

Nie je riešená vzhľadom ku minimálnej spotrebe zariadenia .

Ochrana proti zásahu elektrickým prúdom.

Podľa STN 33 2000-4-41 :

Ochrana v bežnej prevádzke – izolovaním, malým napätím SELV

Ochrana pri poruche : malým napätím SELV .

Skratové pomery.

Zariadenie nemá vonkajší zdroj energie  vnútorné pomery sú zaistené vlastnou konštrukciou prepočítavača, pričom  skratová odolnosť zariadenia je vyššia ako možný skratový výkon batérie.

Elektrická sieť.

Typ napájacej batérie LP-03,  3,6 V/16,5 A (lítiová inteligentná). Životnosť batérie cca  6 rokov.

Dodávka elektrickej  energie.

Podľa STN 34 1610 je pre dodávku elektrickej energie navrhovaný stupeň č. 1 – zaistený vlastným zabudovaným nezávislým zdrojom (batéria).

Prostredie.

Vonkajšie vplyvy pôsobiace na elektrické zariadenia sú určené odbornou komisiou podľa STN 33 2000-5-51                 a STN EN 60079-10-1. Elektrické zariadenia a elektrické inštalácie riešené v tomto objekte sú podľa uvedených STN umiestnené v :

- Vonkajšie vplyvy A4, AB4, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1,AM1-1,, AM2-2, AM3-2,AM8-1,AM9-1, AN1, AP1, AQ3, AR2, AS1, AT1, BA4, BC2, BD1, BE3-N2, CA1, CB1

- V celom priestore skrine a do vzdialenosti 1,5m okolo skrinky je stanovená zóna 2 (skupina výbušnosti II.A, teplotná trieda T1). Protokol o určení vonkajších vplyvov sa nachádza v prílohe TS.

Neodstrániteľné riziká a nebezpečenstvá.

Podľa zák. č. 124/2006 .z., – neodstrániteľné nebezpečenstvá a ohrozenia hrozia iba teoreticky a môžu byť spôsobené iba deštrukciou ochranných opatrení - poškodenie elektrického zariadenia hrubým násilím, resp. pri prekonaní iných prekážok (napr. mechanická likvidácia krytu a pod.).

Okrem mechanických ochranných opatrení sú týmto projektom riešené tiež elektrické ochranné opatrenia ako ochrana proti zásahu elektrickým prúdom, istenie obvodov atď.

Elektrické zariadenie svojim konštrukčným vybavením a usporiadaním nie je zdrojom ohrozenia obsluhy zariadenia, resp. okolia. Pri prevádzkovaní a údržbe zariadenia sú riziká riešené prevádzkovými predpismi dodávateľa zemného plynu a prevádzkovateľa.

Ochrana proti účinkom statickej elektriny.

Podľa STN 33 2030 : Je riešená vzájomným pospájaním vodivých častí a ich uzemnením.

Ochrana proti účinkom atmosférickej elektriny

Riešená v zmysle noriem STN EN 62305; uzemnením oceľovej skrinky a potrubí.

Zaradenie zariadenia.

V zmysle vyhlášky č. 398/2013 Z .z. z 19.11.2013 , ktorou sa dopĺňa  vyhl. MPSVaR č. 508/2009 Z.z., je elektrické zariadenie podľa tohto projektu zaradené do skupiny “Ae” podľa prílohy č.2 vyhlášky a musí byť na ňom vykonaná úradná skúška.

3. Technický popis.

Riešené zariadenie slúži ako elektronická nadstavba ku plynovému meraciemu zariadeniu  osadenému v potrubí, ktoré nemá iné funkcie, ako vlastné meranie odberu plynu.  HUP je ovládaný mechanicky, nemá žiadne elektrické vybavenie.

Presnosť merania je doplnená o elektronické prepočítavanie, ktorý slúži pre vyhodnotenie hodnôt, nameraných plynomerom s korekciou podľa aktuálneho tlaku a teploty. Takto spracované výsledky sú použité pre obchodné meranie. Technologické zariadenie merania spotreby plynu je riešené v plynovej časti projektu.

Prepočítavač typu microElcor , 90-300kPa a  plynomer sú majetkom dodávateľa zemného plynu. Súčasťou dodávky prepočítavača sú snímač a prevodník tlaku a odporový snímač teploty s dvojžilovými káblami. Plynomer bude dodaný s príslušným certifikátom pre obchodné meranie.

Meranie prietoku, teploty, tlaku

Meranie prietoku množstva plynu je navrhnuté v zmysle technických podmienok SPP– distribúcia, a.s, evidenčné.č. 8013630619, z 29.7.2019. s rotačným plynomerom G40 DN50; PN 16. Plynomer je vybavený priamym odčítaním na číselníku. Impulzy z plynomera spolu s narušením plynomeru(PCM obvod) sú vedené káblom- dodávka prepočítavača, do prepočítavača na vstup h/r,b, z/m. Meranie teploty je riešené pomocou snímača teploty, zabudovaným do potrubia pred plynomerom, pomocou návarku. Signál z teplomernej  jímky je rovnako privedený  káblom na vstup prepočítavača- dodávka prepočítavača. Meranie tlaku  je riešené odbočkou s G.K DN 10, s následným prechodom na nerezovú rúrku priemer 6x1,0mm. Napojenie na odber tlaku  cez trojcestný kohút guľový typu 3MT DN3, PN 100.

Merané signály

Elektrické signály (impulzy z plynomera a analógový signál z teplomera) sú privedené do prepočítavača tienenými  káblami. Pripojenie binárneho kontaktu narušenia impulzného snímača plynomeru(PCM obvod) do prepočítavača bude prevedené napojením na svorky prepočítavača.  Súčasťou prepočítavača sú dva káble. Tienenie káblov je oddelené od ostatných obvodov pracovnou izoláciou.

Tienenie káblov – je pripojené na oboch koncoch, na strane microElcor pomocou kábelových priechodiek, ktoré sú na daný účel konštrukčne upravené pre prítlak opletenia.

Prepočítavač umožňuje okrem uvedených pripojiť ďalšie  signály , komunikáciu rozhraním RS 232a  RS485-nevyuživa sa. Pripojenie tlaku –nerezová tlaková rúrka zo snímania tlaku  na trojcestný ventil, tlak z ventilu do prepočítavača; ventil je montovaný na spoločnú montážnu dosku s prepočítavačom a umožňuje aj kontrolné meranie tlaku.

Montáž prepočítavača

Prepočítavač š.100x v.120x hl.70mm je montovaný priamo na potrubie - montážna doska je pripevnená pomocou dvojice prítlačných strmeňov, alebo iným bezpečným uchytením, priamy kontakt je využitý aj ako vodivé prepojenie pre odvod elektrostackého náboja.

Ochranné opatrenia pre výbušnú atmosféru

Použité sú zariadenia v nevýbušnom vyhotovení, iskrovo bezpečné (STN EN 60079-10-1) :  prepočítavacie zariadenie microElcor  je v iskrovo bezpečnom vyhotovení II 2G EEx ia llC T4/T3, stupeň krytu IP65, podľa STN EN 60529,schválenie do výbuchu FTZÚ 01 ATEX 0044X. Pracovná teplota -25°C až+60°C

Ochranné pospájanie a uzemnenie

Ochrana proti účinkom statickej elektriny je riešená už v základnom strojnom vyhotovení vodivým vzájomným prepojením častí  strojného zariadenia s použitím vejárových podložiek na prírubových spojoch; rovnako je zabezpečené vzájomné vodivé prepojenie jednotlivých častí nosných konštrukcií a oceľových častí meracej stanice – tieto opatrenia sú predmetom technologického riešenia aj dodávky.

Skriňa s plynomerom  : Na vnútornú časť konštrukcie skrine je namontovaná hlavná uzemňovacia svorka (ďalej len HUS) v plastovej škatuli od firmy OBO Betterman. Na HUS je napojená s vodičmi: -CYY 6mm2 (zž) -  prívodné a vývodné plynové potrubia pomocou svoriek – ST06 -CYY 6mm2 (zž) - kovové dvere skrine, -CYY 6mm2  (zž)  -  prepočítavač plynu.

Ďalej vodičom - FeZn ø 10 mm- kovová konštrukcia –plechové dvere skrine sa pripojí na uzemňovací vodič pomocou spojovacej svorky SP1. Závitové spoje v skrini sa prepoja izolovaním vodičom - CYY 6mm2 (zž).   Hlavná uzemňovacia svorka je s  uzemňovacím vodičom - FeZn ø 10mm a pomocou svoriek „SJ02“ napojená na jestvujúcu uzemňovaciu sústavu objektu sociálno prevádzkovej budovy závodu.

Všetky prírubové spoje v skrini s plynomerom  budú vodivo prepojené pomocou min. 2 vejárových podložiek podľa STN 02 17 45 vložených pod hlavy a matice aspoň dvoch priečne uložených skrutiek prírubového spoja. Uzemnenie a ochrana pred bleskom – meracia zostava je uzemnená ako celok , využitá je jej kovová vodivá konštrukcia. Na skrinku je privarený vodič FeZn pr.10 mm, ktorý potom cez skúšobnú svorku je vyvedený na jestvujúcu uzemňovaciu sústavu objektu.  Vnútorný systém pospájania je uzemnený cez uzemňovaciu skrutku – spoj je zaistený vejárovou podložkou.

Podľa STN EN 62305-2 sú pre celú stavbu (chránený objekt), vyhodnotené riziká R pre každý typ straty (R1 - R4) a vybraté ochranné opatrenia na zníženie týchto rizík. Chránený objekt je umiestnený v oblasti s hustým zásahom bleskov Ng=2,6 zásahov na km2 za rok. Ochranné opatrenia: trieda LPS I, manuálne protipožiarne systémy, koordinovaná ochrana SPD podľa IEC 62305-4, vyhodnotené riziko R1(x10-7)-9,41 pre zónu Z2 (vnútri skrinky) čo vyhovuje hodnote prípustného rizika RT podľa STN EN 62305-2 (pre stratu ľudského života alebo trvalé poškodenia je typická hodnota RT =10-5).

Realizovaná uzemňovacia sústava musí byť vyhotovená tak, aby bol splnený limit odporu uzemnenia. Navrhnuté je pripojenie na jestvujúcu uzemňovaciu sieť jestvujúceho objektu. Presný spôsob uzemnenia bude riešený priamo na stavbe podľa vlastností a charakteristík podložia , bezpečnostné uzemnenie; zemný odpor uzemnenia nemá byť väčší ako 10 ohmov; všetky spoje v zemi musia byť zvárané a zaliate asfaltovou zálievkou.

Zdroj el. energie

Prístroj je napájaný z vlastného nezávislého zdroja – zdroj s lítiovou batériou typ LP-03,  3,6 V/16,5 A. Pri bežnej prevádzke je životnosť batérie cca 6 rokov ; stav batérie je kontrolovaný v zdroji automaticky a pokles kapacity na kritickú hodnotu cca 90 dní pred vybitím( hlásenie pri 10% zostávajúcej kapacity) je signalizovaný; pri vybití na úroveň 2,9 V prepočítavač prechádza do Stop módu a je nevyhnutné batériu vymeniť. Výmena batérie je možná i na mieste, za dodržania podmienok výrobcu.

4. Bezpečnostné predpisy

Pred uvedením do prevádzky je nevyhnutné ukončiť montáž a vykonať odbornú prehliadku a skúšku zariadenia o čom musí byť vyhotovená písomná správa o prvej odbornej prehliadke a odbornej skúške (východiskovú revíznu správu) podľa vyhl. MPSVaR č.508/2009 Z.z., pravidelným odborným prehliadkam a revíziám podľa STN 33 1500 a STN 33 2000-6 v lehotách podľa prílohy č.8 vyhlášky. Pred uvedením el. zariadenia skupiny Ae do prevádzky musí byť vykonaná úradná skúška v zmysle vyhl.č.508/2009 Z.z.,§ 12.

POV a ostatné podmienky pri uvádzaní do prevádzky musí dodávateľ koordinovať s prevádzkou dodávateľa zemného plynu a montážnou organizáciou technologickou časťou rozvodu plynu.

Pri práci s el. zariadením sa musia dodržiavať bezpečnostné predpisy a normy STN, hlavne STN 34 3100 a vyhláška č. MPSVaR č.508/2009 Z.z. Práce na elektrickom zariadení sa musia vykonávať v beznapäťovom stave. Práce a obsluhu na el. zariadení môžu vykonávať osoby znalé, pracovníci s oprávnením v zmysle, zákona 124/2006 Z.z. a vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a firmy s oprávnením na realizáciu prác na el. zariadeniach.

Dodávateľ je povinný vykonať podľa technológie montáže zvlášť bezpečné ochranné opatrenia a zabezpečiť stály dozor na ich dodržiavanie.

Obsluha elektrotechnického zariadenia musí byť poučená v zmysle § 20 vyhlášky 508/2009 Z.z. a oboznámená s STN 34 3100 - Bezpečnostné požiadavky na obsluhu a prácu na elektrických inštaláciách, z 08/2001, a je povinná ich dodržiavať.

5.1.  Overenie splnenia podmienok pre iskrovo bezpečný obvod podľa STN EN 60 079-14.

SPP- distribúcia  a.s. ,ktorý je majiteľom  plynomeru môže  nainštalovať niektorý z  plynomerov Roots, DKZ,   Delta, Romet, z ktorých každý má iné parametre impulzného vstupu prepočítavača- viď prílohu Vyhodnotenie iskrovo bezpečných obvodov podľa čl.4.2 a čl. 12.2.5 STN 60079-14. Pre uvedené rotačné plynomery sú impulzné vstupy prepočítavača ,mikroElcor  nasledovné:

Vstupné/výstupné parametre:                             Uo=3,8 V,  Io= 2,6mA,  Lo= 10 mH,  Co=100uF

Prepojovacie 4 žilové káble (snímanie teploty a prepojenie plynomeru)  sú	predmetom dodávky prepočítavača

Iskrovo bezpečný, nízkofrekvenčný vysielač plynomerov ROOTS, DKZ,, DELTA,  v rozsahu:

Ui= 14,3 až 30V,  Ii = 10 až 50m A,  Pi=25 až 250 mA,  Ci =1nF až 1,2 nF,  Li= 0 až 7mH,  a Romet (Ui=30V, li=0,1A, Ci.=Li=O)pracovná teplota -20ºC<TA<+60ºC

a klasifikácie (viď prílohu Vyhodnotenie iskrovo bezpečných obvodov podľa čl.4.2 a čl. 12.2.5 STN 60079-14.)

Potom Uo<Ui- vyhovuje, Io<Ii- vyhovuje

Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom:

414.	ochranné opatrenie malé napätie SELV

414.3.	zdroje pre SELV

414.3.3	elektrochemický zdroj pre SELV lítiová batéria LP-03,3,6V/16,5 Ah.

Ochrana pred statickou elektrinou (STN 33 2030):Je riešená vodivým prepojením strojného zariadenia pomocou vejárových podložiek, prírubových spojov a uzemnením všetkých potrubí a konštrukcií skrine.

- Ochrana pred bleskom :

Skriňa  merania je navrhnutá nová, oceľová s vetracími otvormi, uzamykateľné dvere skrine sú z oceľového  plechu hrúbky 1,0mm.     Skriňa meracej zostavy  je z oceľového plechu hrúbky 0,8mm, s vetracími otvormi. Podľa STN EN 62305-3, časť 3: Hmotné škody na stavbách a ohrozenie života, tabuľka 3, je požadovaná minimálna hrúbka plechu 0,5mm- skriňa vyhovuje pre ochranu pred bleskom.

- Skriňa merania plynu je  umiestnená v oplotení s prístupom z voľného priestranstva. Ochrana pred bleskom je prevedie uzemnením a pospojovaním kovových častí  s pripojením na  novú zemniacu tyč.

- Odborná prehliadka a odborná skúška technického zariadenia:

- Po ukončení montážnych prác podľa vyhlášky MPSVaR č.508/2009 Z.z. na technických zariadeniach  odbornou prehliadkou a odbornou skúškou sa preverí stav bezpečnosti vyhradeného technického zariadenia. Počas prevádzky  technického zariadenia  sa vykoná odborná prehliadka a skúška v  rozsahu a  v lehotách podľa vyhlášky č.508/2009 Zb.z. príloha č.8  a  podľa  bezpečnostných a technických požiadaviek. Odbornú prehliadku a odbornú skúšku  podľa Vyhlášky č.508/2009 Z.z vykoná revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického (odborná spôsobilosť podľa vyhl. 508/2009 Z.z.).

- Úradná skúška technického zariadenia:

- Podľa vyhlášky č.508/2009 Z.z.,§ 12 - úradná  skúška sa vykoná  pred uvedeným technického zariadenia do prevádzky na vyhradenom  technickom zariadení skupiny Ae. Úradnou skúškou sa overuje či vyhradené technické zariadenie je spôsobilé na bezpečnú prevádzku vrátane jeho bezpečnej obsluhy a či zodpovedá konštrukčnej dokumentácii ku ktorej bolo vydané odborné stanovisko k dokumentácii.

Normy a predpisy

Projekt je riešený podľa platných predpisov  STN a IEC , najmä :

-STN: 33 2000-1, , STN 33 2000-4-41, STN 33 2000-5-52, STN 33 2000-5-54, STN 33 2000-6, STN EN 60079-10-1, STN EN 60079-14, EN 60529 (33 0330) STN 33 2000-4-46, 33 1500, EN 61140, EN 62305 , STN EN 60445, , STN EN 62305-2,3 STN 33 2030, , STN 34 1610, STN EN 15 001-1,2 , TPP 934 01 a s nimi súvisiace platné normy , vyhlášky a zákony

- vyhláška ÚBP SR č.59/82 Zb, Vyhláška MPSVaR 508/2009 Z.z. – na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti tlakových, zdvíhacích a elektrických zariadení.

- zákon č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravie pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Technologická časť spracovaná  autorizovanou osobou Dušan Slašťan 4211*TA*5-4,5 , Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb.

Projektová dokumentácia bola spracovaná projektantom s číslom osvedčenia 021 IBB1998 EZ P B E1.0.

PROTOKOL O URČENÍ VONKAJŠÍCH VPLYVOV

č. 2019/11

Názov                         :Rekonštrukcia kotolne v areály OZLT, Banská Bystrica

Miesto                        :Areál Odštepného závodu lesnej techniky, Mičínska cesta 4406/3, Banská Bystrica

Investor                      :Lesy Slovenskej republiky, š.p., Nám. SNP 8, Banská Bystrica

Zariadenie                  :Zapojenie prepočítavača microElcor 90-300 kPa

Posudzovaný projekt : Technická inšpekcia a.s., pracovisko Banská Bystrica, Partizánska cesta

Predseda komisie      : Dušan Slašťan

Členovia komisie       :Ján Slama, -PO, Vladimír Mako- elektro

Podklady:

Ako podklady pre spracovanie protokolu slúžili pôdorysy stavebnej časti, situácia miesta stavby, projektová dokumentácia skrine meracej zostavy  a Príručka ELGAS ,, Prepočítavač množstva plynu mikroELCOR“

Predpisy a normy:

Protokol je vypracovaný na základe nasledujúcich predpisov a noriem STN:

- STN 33 2000-5-51 a k nej prislúchajúce predpisy

- STN EN 60079-10-1 El. zariadenia do výbušných plynných atmosfér, určovanie priestorov s nebezpečenstvom výbuchu

- STN EN 60079-14 El. zariadenia do výbušných plynných atmosfér, el. inštalácie v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu

- STN EN 15 001-1,2 , TPP 934 01 Zariadenia na meranie množstva plynu.

- Vyhl. MPSVaR č. 508/2009 Z.z..

Meracia stanica plynu – opis:

Meracie zariadenie plynu microElcor 90-300kPa,  bude osadené v novej, prirodzene vetranej plechovej skrini na múriku oplotenia areálu závodu, s prístupom z verejného priestranstva. Skriňa je umiestnená 0,3m nad úrovňou okolitého terénu. Účelom meracieho zariadenia je zabezpečiť obchodné meranie odberu plynu odbernými zariadeniami, ktoré tvoria potrubné rozvody, filter, uzatváracie armatúry, tlakomer, teplomer a plynomer s elektronickým prepočítavačom. V zariadení sa nemenia   parametre prepravovaného plynu  100 kPa.

Zariadenie meracej zostavy je v tesnom vyhotovení, zdrojom úniku môžu byť iba závitové a prírubové  spoje armatúr pri poruchových stavoch. Odvetranie je klasifikované ako dobré.

Nebezpečnou látkou je zemný plyn – vlastnosti pozri tabuľku č. 1

V priestore skrinky sa nachádza el. zariadenie – elektronický prepočítavač na vyhodnotenie plynomerom meraných veličín, ktoré sú súčasťou plynomeru. Žiadne iné el. zariadenia v priestore skrinky nebudú osadené. El. napájanie prepočítavača tvoria lítiové batérie 3,6 V, 16 Ah.

- Rozhodnutie o zaradení priestorov:

Priestor s nebezpečím výbuchu horľavých plynov a pár horľavých kvapalín - zóna 2 (skupina výbušnosti IIA. Teplotná trieda TI). Celý priestor skrine  merania je prostredie s nebezpečím výbuchu horľavých  plynov a pár horľavých kvapalín, podľa STN 33 2000-5-51 a STN EN 60079-10-1 (332320) – zóna 2.

Prostredie:     AA4, AB4, ACI, AEI, AFI, AGI, AKI, ALI,  AMI-2, AM2-2, AM3-2, AM6, AM7, AM8-1, AM9-I,                                .                       ANI, API, A/Q3, AR2, ASI

Využitie:         BA4, BC2, BDI, BE3-N2

Konštrukcia:  CAI, CBI                                                                                                                                                                               .                       Podľa  normy STN-EN 60079-10-1 je stanovená ZÓNA 2

Zdôvodnenie: Komisia rozhodla v zmysle STN 33 2000-5-51, STN EN 60079-10-1 a príslušných súvisiacich platných noriem STN, zákonov a vyhlášok. Zariadenie umiestnené v skrini regulácie a merania, resp. skrini merania je v zmysle vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Zz. vyhradené technické zariadenie (elektrické Ae a plynové  Bg), uzamknuté pred nepovolanými osobami, vstup povolený len oprávneným pracovníkom a odbornou spôsobilosťou  podľa  vyhl. MPSVaR č. 508/2009 Zz.

Odôvodnenie:

Rozhodnutie komisia prijala na báze typového riešenia SPP a platných technických noriem.

V Banskej Bystrici 30.7.2019				                        ...........................

predseda komisie

# Príloha č.1     Kódové značenie určených vonkajších vplyvov

### Vonkajšie vplyvy                        Kód              Stanovené podmienky

### Charakteristika 									       Prostredia

Teplota okolia                                         	AA4              	-5 st. celzia - +40 st. celzia        	(normálna)

Atmosferické podmienky                      	AB4                	-5 st. celzia - +40 st. celzia              (normálne)

relatívna vlhkosť 5-95%

absolútna vlhkosť 1-29 g/m3

Nadmorská výška                                   	AC1                      2 000m                                         	(normálna)

Výskyt vody                                           	AD1                	krytie IP XO                                      	(zanedbateľný)

Výskyt cudzích pevných telies               	AE1                	krytie IP OX                                      	(zanedbateľný)

Výskyt korozívnych, alebo

znečisťujúcich telies                               	AF1                                                                           	(zanedbateľný)

Mechanické namáhanie – nárazy          	AG1                	mierne                                              	(normálne)

Mechanické namáhanie – vibrácie         	AH1                	mierne                                              	(normálne)

Výskyt rastlín, alebo plesní                   	AK1                	bez nebezpečia                                	(normálny)

Výskyt živočíchov                                 	AL1               	bez nebezpečenstva                        	(normálny)

Elektromagnetické, elektrostatické,

Alebo ionizojúce vplyvy, resp.

NF elektromagnetické javy

-harmonické                         	AMI-1                                                                          	(normálna hladina)

-signál. napätia                    	AM2-2             	bez ďalších požiadaviek                   	(stredná hladina)

-zmeny amplit. U 		AM3-2                                                                          	(normálna hladina)

-induk. NF napätie               	AM6                                                                             	(bez zatriedenia)

-DC prúd v AC sieť.            	AM7                                                                              	(bez zatriedenia)

-vyžar. mag. poľa               	AM8-1              	bezpečné podmienky                       	(stredná hladina)

-elektrické polia                  	AM9-1              	bezpečné podmienky                       	(zanedbateľná hladina)

VF elektromagnetické javy šíriace sa vedením, indukovaním a pod. pre tento príklad sa neposudzujú /t.j. body AM21 až AM41

Slnečné žiarenie                                     	AN1                 	nízke                                                	(normálne)

Seizmické účinky                                   	AP1                 	zanedbateľné                                   	(normálne)

Búrková činnosť                                     	AQ3                	priame ohrozenie                  (vybavené bleskozvodom)

Pohyb vzduchu                                       	AR2                	stredný                                       (prirodzené vetranie)

Vietor                                                     	AS1                	malý                                                 	(normálne opatrenia)

### Využitie

Schopnosť osôb                                      	BA4                	nízke                                         (uzamknutý priestor)

Kontakt osôb s potencionálom zeme      	BC2               	nízke                                         (uzemnené zariadenie)

Podmienky úniku v prípade

Nebezpečenstva                                      	BD4                                                                             	(normálne)

Podmienky úniku v prípade

nebezpečenstva                                       	BD1                                                                             	(normálne)

Povaha spracovaných a skladovaných

látok                                                        	BE3-N2	           	nebezpečie výbuchu horľ.     (nebezpečenstvo výbuchu

plynov a pár                                plynových atmosfér)

ZÓNA 2, skupina výb. II.A, T1

Konštrukcia:

Stavebné materiály                                  	CA1               	nehorľavé                                         	(normálne)

Konštrukcia budovy                                	CB1               	zanedbateľné nebezpečenstvo        	(normálne)

Príloha č.2 – zoznam zdrojov úniku plynu

| Vysvetlivky: - T-trvalý, P-primárny, S-sekundárny - P-plyn, K-kvapalina, KP-skvapalnený plyn, PL-pevná látka - P-prirodzené, N-nútené | 3 | 2 | 1 | Č. |  | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Odfuk z kotolne | Odfuk PV | Tesnenie prírubového spoja | Opis | Zdroj úniku | 2 |  |
|  | strecha | ROMZ | ROMZ | Umiest-nenie |  | 3 | mikroElcor |
|  | S | S | S | Stupeň úniku (1 |  | 4 |  |
|  | -20 až +30 | -20 až +30 | -20 až +30 | Prev. teplota | Horľavá látka | 5 |  |
|  | 2-400 | 2-400 | 2-400 | Prev. tlak |  | 6 |  |
|  | P | P | P | Skupenstvo (2 |  | 7 |  |
|  | P | P | P | Typ (3 | Vetranie | 8 |  |
|  | Stredný | Stredný | Stredný | Stupeň (4 |  | 9 |  |
|  | Dobrá | Dobrá | Dobrá | Prev.po- hotovosť |  | 10 |  |
|  | 2 | 2 | 2 | Typ zóny 0-1-2 | Výbušný priestor | 11 |  |
|  | Kužeľ | 1,5 | Celý vnútorný priestor skrine +1,5m | Zóna v m vertikálne |  | 12 |  |
|  | kužeľ | 1,5 | Celý vnútorný priestor skrine +1,5m | Zóna v m horizont.e |  | 13 |  |

Príloha č.3 – zoznam horľavých látok a ich vlastnosti

| Vysvetlivky: (1 Zvyčajne je hodnota tlaku nasytených pár daná, ale ak chyba, môže sa použiť hodnota bodu varu |  |  | 1 | číslo |  | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Zemný plyn naftový | Názov | Horľavá látka | 2 |  |
|  |  |  | CH4-96,7% C2H6-1,32% NI-0,96ˇ% | Zloženie |  | 3 | mikroElcor |
|  |  |  | 540 | Bod vzplanitua v °C |  | 4 |  |
|  |  |  | 0,035 | Kg/m3 | DMV | 5 |  |
|  |  |  | 4,5 5,0 3,12 | % objemu |  | 6 |  |
|  |  |  | - | Tlak nasýtených pár 20°C v kPa (1 | Prchavosť | 7 |  |
|  |  |  | -161,5 | Bod varu |  | 8 |  |
|  |  |  | 0,5759 | Relatívna hustota plynu, alebo pary k vzduchu |  | 9 |  |
|  |  |  | 632 | Teplota vzniesenia °C |  | 10 |  |
|  |  |  | II.A, T1 | Skupina výbušnosti a teplota (trieda) |  | 11 |  |

Príloha č.4 –  zobrazenie zóny