## Vzduchotechnika predliahne
Pokyny k vyplneniu: Vypĺňajú sa žlto vyznačené polia !!!
Kúpna zmluva - Príloha č.1b
Podrobný technický opis a údaje deklarujúce technické parametre dodávaného predmetu
Poradové číslo | Popis | Merná jednotka | Množstvo | dodávka |  | montáž a transport
|  |  |  | jednotková cena bez DPH v EUR | celková cena bez DPH v EUR | jednotková cena bez DPH v EUR | celková cena bez DPH v EUR
Vetranie predliahne
1 | Rekuperačná jednotka, protiprúdy výmenník, priamy chladič, vstavaný elektrický ohrev - exterierové prevedenie | kpl | 1
Qpriv.vzduch: 5 400m3/h / 450Pa
Qodv.vzduch: 5 400m3/h / 450Pa
Qpriamy výparník chladenie: 20,8kW / R410A ochladenie z +28°C na +20°C
Qpriamy výparník vykurovanie: 21,55kW / R410A ohrev z +14°C na +25°C
Qprív. ventilátor: 3,35kW / 400V
Qodv. ventilátor: 3,35kW / 400V
Qelektrický ohrev: 21,55kW (2x 10,78kW) / 400V (100% záloha v prípade výpadku tepelného čerpadla)
2 | Izolátory chvenia | kpl | 6
3 | 2x Sifón + dopojenie na odvod kondenzátu | bm | 15
4 | MaR - kompletný systém merania a regulácie + prekáblovanie systému MaR a všetkých snímačov
DDC Regulátor
| Merbon PLC, Ethernet, RS485, 8AI, 6AO, 8DI, 8DO | ks | 1
| Procesná stanica s kapacitním dotykovým displejom 7“, 800x480, ARM, 256MB RAM, Ethernet, Linux, 9-36Vss, bez zdroje | ks | 1
Periférie
| Snímač teploty do potrubia | ks | 4
| Snímač tlakovej diferencie 40-500Pa | ks | 4
| Servopohon klapky 24VAC, 0-10V, 5Nm. | ks | 1
| Servopohon klapky 24VAC, 0-10V, 10Nm | ks | 3
| Prúdový ventíl pre el. ohrievač | ks | 1
| Switch 5P | ks | 1
| Rozvádzač MaR | ks | 1
| Montážny materiál k MaR | kpl | 1
| Oživenie zariadenia | ks | 1
| Prístup cez ethernet, vytvorenie obrázkov, oživenie ethernetu. | ks | 1
| Zakreslenie skutočného stavu | ks | 1
| Softvérové práce na podcentrále | ks | 1
5 | Kondenzačná jednotka - tepelné čerpadlo | kpl | 1
Chladiaci výkon: 25kW / R410A
Vykurovací výkon: 28kW / R410A
Qel. Príkon chladenie: 7,82kW / 400V
Qel. Príkon vykurovanie: 8,24kW / 400V
| Riadiaca jednotka s expanzným ventilom AHUKZ-02C | kpl | 1
6 | Cu prepojovacie potrubie | bm | 10
7 | Konzola pre inštaláciu jednotky na zemi - min 300mm od zeme | kpl | 1
8 | Tlmič hluku 20-800x630-1500-2 (S=180) | kpl | 1
9 | Tlmič hluku 20-800x630-3000-2 (S=120) | kpl | 1
10 | Tlmič hluku 20-800x800-2000-2 (S=140) | kpl | 1
11 | Protidažďová žalúzia PZ-ZN-630x800-S | kpl | 1
12 | Prívodný anemostat VVT-A-600 -SW | kpl | 3
13 | Pretlakový box 600x600 - napájani vertikálne - 315 + regulačná klapka 315 | kpl | 3
14 | Úprava pretlakového boxu - napájanie z boku zaslepiť, nové napájanie vertikálne - 315 + regulačná klapka 315 | kpl | 4
15 | Odvodné pretlakové klapky RSK 315 + krycie mriežky KMH 400x400 | kpl | 4
16 | VZT potrubie štvorhranné SK.I.
| Do obvodu 3200mm (100% tv.) | bm | 8
17 | VZT potrubie kruhové SPIRO
| Do obvodu 630 (50% tv.) | bm | 55
| Do obvodu 500 (50% tv.) | bm | 3
| Do obvodu 355 (50% tv.) | bm | 3
| Do obvodu 315 (50% tv.) | bm | 15
18 | Tepelná izolácia vnútorných rozvodov hr.20mm, samolep AL komplet prívod | m2 | 105
19 | Tepelná izolácia vonkajších rozvodov Al Clad ST hr.32mm, samolep s povrchovou úpravou polypropylénhliníkovou fóliou (úprava nahradzujúca oplechovanie) | m2 | 71
20 | Spojovací, tesniaci a montážny materiál | kpl | 1
21 | Elektrozapojenie kondnezačnej jednotky | kpl | 1
22 | Skúšky a zaregulovanie vr. vypracovania návrhu priebehu skúšok a skúšobných protokolov: skúšky tesnosti VZT rozvodov (protokol o únikoch) , zaregulovanie meraním v miestnostiach a funkčné skúšky, komplexné skúšky a optimalizácia chodu, sfunkčenie. | ks | 1
Vetranie predliahne cena spolu v EUR bez DPH |  |  |  | 0
| Projekt vzduchotechniky by mal spĺňať vyhlášku Ministerstva pôdohodpodárstva č. 230/1998 Z.z. | áno/nie
Vertanie predliahne cena spolu v EUR bez DPH |  |  |  | 0
Cena spolu v EUR bez DPH |  |  |  | 0
DPH 20% |  |  |  | 0
Cena spolu v EUR s DPH |  |  |  | 0
Predkladateľ cenovej ponuky:
Obchodné meno:
Sídlo / miesto podnikania:
IČO:
Zastúpený:
Dátum vypracovania cenovej ponuky:
Platnosť cenovej ponuky:
Pečiatka a podpis oprávnenej osoby:
Názov položky | Požadované množstvo | Jednotka | Jednotková cena bez DPH v EUR
Položka č. 1 - Cistus krétsky extrakt | 1 | ks
Položka č. 2 - Echinacea purpurová extrakt | 1 | ks
Položka č. 3 - Acerola extract | 1 | ks
Položka č. 4 - Citrusové bioflavonoidy | 1 | ks
Položka č. 5 - Antivírusový peptid 1 | 1 | ks
Položka č. 6 - Antivírusový peptid 2 | 1 | ks
Položka č. 7 - Antivírusový peptid 3 | 1 | ks
Položka č. 8 - Ďalšie súčasti predmetu zákazky | 1 | ks
| 1 | ks
| 1 | ks
| 1 | celok
Cena spolu v EUR bez DPH |  |  | #REF!
DPH 20 % |  |  | #REF!
Cena spolu v EUR s DPH |  |  | #REF!
V ..................................................................................... |  | dňa ........................................................
meno, priezvisko a podpis osoby oprávnenej konať za uchádzača v záväzkových vzťahoch