|  |  |
| --- | --- |
| **Opis predmetu zákazky/ Vlastný návrh plnenia** |  |
| 1. Názov predmetu zákazky: **Hasiace prístroje 2**
 | 1. Verejný obstarávateľ požaduje pre všetky typy dodávok odovzdanie dokumentácie – technická dokumentácia od výrobcu, návod na použitie/manuál pre obsluhu v slovenskom, českom jazyku alebo anglickom jazyku záručné listy, iné doklady podľa druhu tovaru, najmä doklady vyžadované pre predmet zákazky podľa **Vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o požiarnej prevencii** v jej aktuálnom znení
 |
| 1. Predmetom zákazky je obstaranie hasiacich prístrojov a príslušenstva pre potreby MV SR a krajských centier podpory MV SR, prostredníctvom zriadeného DNS.
 | 1. **Miesto dodania**

Miesto dodania a rozdeľovník je uvedené na konci opisu predmetu zákazky. |
| 1. **Hlavný kód CPV:**

35111510-3 Ručné hasiace nástroje35111320-4 Prenosné hasiace prístroje35111300-8 Hasiace zariadenia60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu) | 1. **Lehota dodania predmetu zákazky**

Termín dodania je do 60 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy, dodanie predmetu zákazky bude realizované priebežne na základe objednávok (približne 9 objednávok) |
| 1. S tovarom sa požaduje zabezpečiť aj tieto súvisiace služby:
* dodanie tovaru do miesta dodania
* vyloženie tovaru v mieste dodania
 | 1. **Položky predmetu zákazky:**

Všetky technické parametre/funkcionality, resp. vlastnosti požadovaného predmetu zákazky uvedené v tabuľke nižšie predstavujú minimálne požiadavky, ktoré musia byť splnené vo vlastnom návrhu plnenia uchádzača. Uchádzač uvedie požadovaný údaj v priestore tabuľky kde je na napísané „(Doplní uchádzač)“. Čiernym vyznačený priestor N/A uchádzač nevypĺňa. V priestore tabuľky, kde je uvedené „obrázok“ - uchádzač doplní obrázok konkrétneho produktu ktorý ponúka v položke.  |
| 1. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prevziať iba tovar funkčný, bez zjavných vád, dodaný v kompletnom stave a v požadovanom množstve. V opačnom prípade si vyhradzuje právo nepodpísať dodací list, neprebrať dodaný tovar a nezaplatiť cenu za neprebraný tovar.
 |
| 1. Tovar musí byť nový, nepoužívaný, zabalený v neporušených obaloch, nepoškodený. Tovar nesmie byť recyklovaný, repasovaný, renovovaný.
 |
| 1. Verejný obstarávateľ požaduje záručnú dobu min. 24 mesiacov od momentu prevzatia predmetu zákazky
 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | **Vlastný návrh plnenia**(doplní uchádzač)**Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** |
| **Položka č. 1 - Držiak na hasiaci prístroj na stenu** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** |  **553 ks** |
| **Držiak** | Nástenný, pre zvislé uchytenie hasiaceho prístroja  | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Uchytenie pre typ hasiaceho prístroja**  | Práškové a snehové hasiace prístroje  | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Príslušenstvo**  | Montážny materiál | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Výrobca** | (doplní uchádzač) |
| **Typové označenie** | (doplní uchádzač) |
| **Obrázok:** (doplní uchádzač) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka č. 2 - Stojan na hasiaci prístroj** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** |  **70 ks** |
| **Stojan**  | Stojan, pre zvislé uchytenie hasiaceho prístroja  | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Uchytenie pre typ hasiaceho prístroja**  | Prenosný hasiaci prístroj práškový 6 kg alebo penový 6 l | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Výrobca** | (doplní uchádzač) |
| **Typové označenie** | (doplní uchádzač) |
| **Obrázok:** (doplní uchádzač) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka č. 3 - Hasiaci prístroj s náplňou alternatívnou k halónom, 6 kg** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **35 ks** |
| **Hasiaca látka**  | Látka FE-36 | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Chemické zloženie**  | 1,1,1,3,3,3 – hexafluorpropán | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Vodivosť**  | Elektricky nevodivé | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Typ prístroja**  | CA6LE alebo ekvivalent  | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Teplotný funkčný rozsah**  | od -20°C, do +60°C | (doplní uchádzač) | N/A |
| **Hasiaca schopnosť**  | 70B, C alebo 8A 89B | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Použiteľnosť pre triedu požiaru**  | Min. A,B | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Výtlačný prostriedok**  | N 2 | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Doba činnosti**  | 14 sekúnd | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Príslušenstvo**  | Držiak  | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Výrobca** | (doplní uchádzač) |
| **Typové označenie** | (doplní uchádzač) |
| **Obrázok:** (doplní uchádzač) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka č. 4 - Prenosný hasiaci prístroj práškový 1 kg** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** |  **10 ks** |
| **Celková výška**  | Max. 360 mm | (doplní uchádzač) | N/A |
| **Priemer nádoby** | Max. 100 mm | (doplní uchádzač) | N/A |
| **Výtlačný plyn** | N2 | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Celková hmotnosť**  | Max. 2,5 kg  | (doplní uchádzač) | N/A |
| **Hasiaca látka**  | Hasiaci prášok  | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Hmotnosť hasiacej látky**  | 1 kg  | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Doba činnosti**  | Min. 6 sec. | (doplní uchádzač) | N/A |
| **Dostrek**  | Min. 2 m  | (doplní uchádzač) | N/A |
| **Teplotný funkčný rozsah**  | od -20°C, do +60°C | (doplní uchádzač) | N/A |
| **Použiteľnosť pre triedu požiaru**  | A, B, C a elektrických zariadení pod napätím do 1000 V | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Hasiaca účinnosť**  | min. 5 A, 34 B, C | (doplní uchádzač) | N/A |
| **Materiál nádoby** | Kov | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Povrchová úprava vonkajšej strany nádoby** | Červená farba  | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Rok výroby**  | + 12 mesiacov od doby dodania  | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Vlastnosť nádoby** | Výstreková tryska bez hadice, zabudovaný nanometer, pod stálym tlakom  | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Príslušenstvo**  | Držiak  | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Výrobca** | (doplní uchádzač) |
| **Typové označenie** | (doplní uchádzač) |
| **Obrázok:** (doplní uchádzač) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka č. 5 - Práškový hasiaci prístroj, prenosný, pod stálym tlakom, 2 kg** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** |  **140 ks**  |
| **Typ prístroja**  | P2F MP alebo ekvivalent | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Výtlačný plyn** | N2 | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Hasiaca látka**  | Hasiaci prášok ABC | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Hmotnosť hasiacej látky**  | 2 kg  | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Doba činnosti**  | Min. 9 sec. | (doplní uchádzač) | N/A |
| **Teplotný funkčný rozsah**  | od -30°C, do +60°C | (doplní uchádzač) | N/A |
| **Použiteľnosť pre triedu požiaru**  | A, B, C a elektrických zariadení pod napätím do 1000 V | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Hasiaca účinnosť**  | Min. 13A, 89 B, C | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Skúšobný tlak**  | 27 bar | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Pracovný tlak**  | 10 bar | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Vlastnosť nádoby** | Nanometer inštalovaný do ventilu, pod stálym tlakom  | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Príslušenstvo**  | Držiak  | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Výrobca** | (doplní uchádzač) |
| **Typové označenie** | (doplní uchádzač) |
| **Obrázok:** (doplní uchádzač) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka č. 6 - Práškový hasiaci prístroj, prenosný, pod stálym tlakom, 4 kg** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** |  **22 ks** |
| **Typ prístroja**  | P4 alebo ekvivalent  | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Výtlačný plyn** | N2 | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Hasiaca látka**  | Hasiaci prášok ABC | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Teplotný funkčný rozsah**  | od -30°C, do +60°C | (doplní uchádzač) | N/A |
| **Použiteľnosť pre triedu požiaru**  | A, B, C a elektrických zariadení pod napätím do 1000 V | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Hasiaca účinnosť**  | Min. 13A, 70B, C | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Vlastnosť nádoby** | Nanometer inštalovaný do ventilu, pod stálym tlakom  | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Príslušenstvo**  | Držiak  | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Výrobca** | (doplní uchádzač) |
| **Typové označenie** | (doplní uchádzač) |
| **Obrázok:** (doplní uchádzač) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka č. 7 - Práškový hasiaci prístroj, prenosný, pod stálym tlakom, 6 kg** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **675 ks** |
| **Typ prístroja**  | P4 alebo P6 | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Výtlačný plyn** | N2 | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Dostrek** | Min. 4 m | (doplní uchádzač) | **N/A** |
| **Hasiaca látka**  | Hasiaci prášok ABC | N/A |  |
| **Teplotný funkčný rozsah**  | od -20°C, do +60°C | (doplní uchádzač) | N/A |
| **Použiteľnosť pre triedu požiaru**  | A, B, C a elektrických zariadení pod napätím do 1000 V | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Hasiaca účinnosť**  | Min. 21A/ 113B/C | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Vlastnosť nádoby** | Nanometer inštalovaný do ventilu, pod stálym tlakom, prúdnica (hadica) na nasmerovanie hasebného prúdu, | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Príslušenstvo**  | Držiak  | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Minimálna účinnosť hasenia pri požiaroch**  | triedy A musí byť 21A a minimálny čas činnosti 9 sekúnd,minimálna účinnosť hasenia pri požiaroch triedy B musí byť 113B a minimálny čas činnosti 12 sekúnd | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Hmotnosť hasiacej látky** | 6 kg | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Materiál nádoby**  | Kov | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Farba nádoby** | Červená | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Prevádzkový tlak**  | Min. 14 bar | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Životnosť**  | od dátumu dodania minimálne 15 rokov | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Výrobca** | (doplní uchádzač) |
| **Typové označenie** | (doplní uchádzač) |
| **Obrázok:** (doplní uchádzač) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka č. 8 – Práškový hasiaci prístroj, prenosný, 9 kg** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **17 ks** |
| **Typ prístroja**  | P9 alebo ekvivalent | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Výtlačný plyn** | N2 | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Hasiaca látka**  | Hasiaci prášok ABC | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Teplotný funkčný rozsah**  | od -30°C, do +60°C | (doplní uchádzač) | N/A |
| **Použiteľnosť pre triedu požiaru**  | A, B, C a elektrických zariadení pod napätím do 1000 V | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Hasiaca účinnosť**  | Min. 27A, 144B, C | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Vlastnosť nádoby** | Nanometer inštalovaný do ventilu, pod stálym tlakom  | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Príslušenstvo**  | Držiak  | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Výrobca** | (doplní uchádzač) |
| **Typové označenie** | (doplní uchádzač) |
| **Obrázok:** (doplní uchádzač) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka č. 9 - Snehový hasiaci prístroj, prenosný, 2 kg** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** |  **40 ks** |
| **Typ prístroja**  | CO2 2A alebo ekvivalent  | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Výtlačný plyn** | CO 2 | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Hasiaca látka**  | Hasiaci prášok ABC | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Hmotnosť hasiacej látky – skvapalnený CO 2** | 2 kg  | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Doba činnosti**  | Min. 6 sec. | (doplní uchádzač) | N/A |
| **Teplotný funkčný rozsah**  | od -20°C, do +60°C | (doplní uchádzač) | N/A |
| **Použiteľnosť pre triedu požiaru**  | B, zariadenia pod napätím elektrického prúdu do 1000V  | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Hasiaca účinnosť**  | 34 B | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Skúšobný tlak**  | Min. 250 bar | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Pracovný tlak**  | Min. 15 bar | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Príslušenstvo**  | Držiak  | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Výrobca** | (doplní uchádzač) |
| **Typové označenie** | (doplní uchádzač) |
| **Obrázok:** (doplní uchádzač) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka č. 10 - Snehový hasiaci prístroj, prenosný, 5 kg** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **253 ks** |
| **Vlastnosti nádoby** | bezšvová tlaková oceľová fľaša, ktorá je naplnená skvapalneným plynom, oxidom uhličitým (CO2), uzavretá pákovým ventilom, ktorý uvádza prístroj do činnosti. Na pákovom ventile je pripojená prúdnica na usmernenie prúdu hasiacej látky (CO2).Pod stálym tlakom | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Hasiaca účinnosť** | trieda B - 113B, B, C a elektrických zariadení pod napätím do 1000 V | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Hmotnosť celková** | Max. 15 kg | (doplní uchádzač) | N/A |
| **Čas činnosti** | Min. 12 sec. | (doplní uchádzač) | N/A |
| **Hasiaca látka** | Oxid uhličitý | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Náplň** | 5 kg | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Dostrek** | Min. 1,5 m |  | N/A |
| **Teplotný rozsah** | od -30 °C do +60 °C, | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Farba nádoby** | Červená | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Životnosť** | životnosť hasiaceho prístroja musí byť za dodržania odporúčaných podmienok skladovania od dátumu dodania minimálne 15 rokov. | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Výrobca** | (doplní uchádzač) |
| **Typové označenie** | (doplní uchádzač) |
| **Obrázok:** (doplní uchádzač) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka č. 11 - Snehový hasiaci prístroj, pojazdný, 20 kg** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **5 ks** |
| **Typ prístroja**  | CO2 2x10 kg, pod stálym tlakom alebo ekvivalent  | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Obsah prístroja**  | Obsahuje min. 20 kg kvapalného oxidu uhličitého (CO2) | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Teplotný funkčný rozsah**  | od -20°C, do +60°C | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Trieda požiaru**  | B,C, zariadenia pod napätím elektrického prúdu do 1000V | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Výtlačný prostriedok**  | CO 2 | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Doba činnosti**  | Min. 30 sec. | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Príslušenstvo**  | Vozík | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Výrobca** | (doplní uchádzač) |
| **Typové označenie** | (doplní uchádzač) |
| **Obrázok:** (doplní uchádzač) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka č. 12 - Snehový hasiaci prístroj, pojazdný, 30 kg** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** |  **5 ks** |
| **Typ prístroja**  | CO2 2x15 kg, pod stálym tlakom alebo ekvivalent | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Obsah prístroja**  | Obsahuje min. 30 kg kvapalného oxidu uhličitého (CO2) | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Teplotný funkčný rozsah**  | od -20°C, do +60°C | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Trieda požiaru**  | B,C, zariadenia pod napätím elektrického prúdu do 1000V | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Výtlačný prostriedok**  | CO 2 | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Doba činnosti**  | Min. 60 sec. | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Dostrek**  | Min. 5 m | (doplní uchádzač) | N/A |
| **Príslušenstvo**  | Vozík | N/A |  |
| **Výrobca** | (doplní uchádzač) |
| **Typové označenie** | (doplní uchádzač) |
| **Obrázok:** (doplní uchádzač) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka č. 13 - Prenosný hasiaci prístroj penový 6 l** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** |  **15 ks** |
| **Výtlačný plyn** | Dusík alebo ekvivalent | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Doba činnosti**  | Min. 15 sec. | (doplní uchádzač) | N/A |
| **Teplotný funkčný rozsah**  | od +0°C, do +60°C | (doplní uchádzač) | N/A |
| **Použiteľnosť pre triedu požiaru**  | Min. A a B, zariadenia pod napätím elektrického prúdu do 1000V  | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Hmotnosť**  | Max. 10 kg | (doplní uchádzač) | N/A |
| **Farba nádoby**  | Červená  | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Výrobca** | (doplní uchádzač) |
| **Typové označenie** | (doplní uchádzač) |
| **Obrázok:** (doplní uchádzač) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka č. 14 - Vodný prenosný hasiaci prístroj, pod stálym tlakom s potašou (uhličitan draselný K2CO3), 9 l** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | 72 ks |
| **Obsah prístroja**  | voda s prísadou mrazuvzdornej látky o objeme min. 9 l | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Typ**  | V9 alebo ekvivalent | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Teplotný funkčný rozsah**  | od -20°C, do +60°C | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Hasiaca schopnosť**  | 13 A | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Trieda požiaru**  | A | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Výtlačný prostriedok**  | N2 | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Doba činnosti**  | Min. 10 sekúnd | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Príslušenstvo** | Držiak | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Výrobca** | (doplní uchádzač) |
| **Typové označenie** | (doplní uchádzač) |
| **Obrázok:** (doplní uchádzač) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka č. 15 - Polospojka na hadicu do hydrantov typ - D25 - vonkajší závit** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** |  **10 ks** |
| **Závit**  | Vonkajší  | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Materiál** | Hliník | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Pracovný tlak**  | Min. 1,6 MPa | (doplní uchádzač) | N/A |
| **Typ hydrantu**  | D25 | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Výrobca** | (doplní uchádzač) |
| **Typové označenie** | (doplní uchádzač) |
| **Obrázok:** (doplní uchádzač) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka č. 16 - Polospojka na hadicu do hydrantov typ - D25 - vnútorný závit** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** |  **15 ks** |
| **Závit**  | vnútorný  | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Materiál** | Hliník | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Pracovný tlak**  | Min. 1,6 MPa | (doplní uchádzač) | N/A |
| **Typ hydrantu**  | D25 | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Výrobca** | (doplní uchádzač) |
| **Typové označenie** | (doplní uchádzač) |
| **Obrázok:** (doplní uchádzač) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka č. 17 - Polospojka na hadicu do hydrantov typ - C52 - 1,5 vonkajší závit** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **2 ks** |
| **Závit**  | 1,5,vonkajší  | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Materiál** | Hliník | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Pracovný tlak**  | Min. 1,6 MPa | (doplní uchádzač) | N/A |
| **Typ hydrantu**  | C52 | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Výrobca** | (doplní uchádzač) |
| **Typové označenie** | (doplní uchádzač) |
| **Obrázok:** (doplní uchádzač) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka č. 18 -** **Polospojka na hadicu do hydrantov typ - C52 - 1,5 vnútorný závit** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **20 ks** |
| **Závit**  | 1,5,vnútorný  | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Materiál** | Hliník | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Pracovný tlak**  | Min. 1,6 MPa | (doplní uchádzač) | N/A |
| **Typ hydrantu**  | C52 | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Výrobca** | (doplní uchádzač) |
| **Typové označenie** | (doplní uchádzač) |
| **Obrázok:** (doplní uchádzač) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka č. 19 -** **Polospojka na hadicu do hydrantov typ - C52 - 2 vonkajší závit** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **3 ks** |
| **Závit**  | 2,vonkajší  | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Materiál** | Hliník | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Pracovný tlak**  | Min. 1,6 MPa | (doplní uchádzač) | N/A |
| **Typ hydrantu**  | C52 | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Výrobca** | (doplní uchádzač) |
| **Typové označenie** | (doplní uchádzač) |
| **Obrázok:** (doplní uchádzač) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka č. 20 -** **Polospojka na hadicu do hydrantov typ - C52 – „2“ vnútorný závit** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **5 ks** |
| **Závit**  | „2“ vnútorný  | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Materiál** | Hliník | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Pracovný tlak**  | Min. 1,6 MPa | (doplní uchádzač) | N/A |
| **Typ hydrantu**  | C52 | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Výrobca** | (doplní uchádzač) |
| **Typové označenie** | (doplní uchádzač) |
| **Obrázok:** (doplní uchádzač) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka č. 21 -** **Polospojka na hadicu do hydrantov typ - C52 – „2“ vonkajší závit** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **2 ks** |
| **Závit**  | 2,5 vonkajší  | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Materiál** | Hliník | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Pracovný tlak**  | Min. 1,6 MPa | (doplní uchádzač) | N/A |
| **Typ hydrantu**  | C52 | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Výrobca** | (doplní uchádzač) |
| **Typové označenie** | (doplní uchádzač) |
| **Obrázok:** (doplní uchádzač) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka č. 22 -** **Polospojka na hadicu do hydrantov typ - B75 - 2,5 vnútorný závit** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **2 ks** |
| **Závit**  | 2,5 vnútorný | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Materiál** | Hliník | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Pracovný tlak**  | Min. 1,6 MPa | (doplní uchádzač) | N/A |
| **Typ hydrantu**  | B 75 | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Výrobca** | (doplní uchádzač) |
| **Typové označenie** | (doplní uchádzač) |
| **Obrázok:** (doplní uchádzač) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka č. 23 -** **Polospojka na hadicu do hydrantov typ - B75 - 2,5 vonkajší závit** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **2 ks** |
| **Závit**  | 2,5 vonkajší  | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Materiál** | Hliník | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Pracovný tlak**  | Min. 1,6 MPa | (doplní uchádzač) | N/A |
| **Typ hydrantu**  | B 75 | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Výrobca** | (doplní uchádzač) |
| **Typové označenie** | (doplní uchádzač) |
| **Obrázok:** (doplní uchádzač) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka č. 24 -** **Polospojka na hadicu do hydrantov typ - B75 -3 vnútorný závit** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **2 ks** |
| **Závit**  | 3 vnútorný | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Materiál** | Hliník | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Pracovný tlak**  | Min. 1,6 MPa | (doplní uchádzač) | N/A |
| **Typ hydrantu**  | B75 | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Výrobca** | (doplní uchádzač) |
| **Typové označenie** | (doplní uchádzač) |
| **Obrázok:** (doplní uchádzač) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka č. 25 -** **Polospojka na hadicu do hydrantov typ - B75 -3 vonkajší závit** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **2 ks** |
| **Závit**  | 3 vonkajší  | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Materiál** | Hliník | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Pracovný tlak**  | Min. 1,6 MPa | (doplní uchádzač) | N/A |
| **Typ hydrantu**  | B75 | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Výrobca** | (doplní uchádzač) |
| **Typové označenie** | (doplní uchádzač) |
| **Obrázok:** (doplní uchádzač) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka č. 26 -**  **Záslepka polospojky typ - D25** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** |  **8 ks** |
| **Viečko**  | Hydrantové  | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Materiál** | Hliník | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Pracovný tlak**  | Min. 1,6 MPa | (doplní uchádzač) | N/A |
| **Typ** | D25 | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Výrobca** | (doplní uchádzač) |
| **Typové označenie** | (doplní uchádzač) |
| **Obrázok:** (doplní uchádzač) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka č. 27 -**  **Záslepka polospojky typ - C52** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** |  **8 ks** |
| **Viečko**  | Hydrantové  | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Materiál** | Hliník | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Pracovný tlak**  | Min. 1,6 MPa | (doplní uchádzač) | N/A |
| **Typ** | C52 | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Výrobca** | (doplní uchádzač) |
| **Typové označenie** | (doplní uchádzač) |
| **Obrázok:** (doplní uchádzač) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka č. 28 -**  **Záslepka polospojky typ - B75** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** |  **8 ks** |
| **Viečko**  | Hydrantové  | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Materiál** | Hliník | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Pracovný tlak**  | Min. 1,6 MPa | (doplní uchádzač) | N/A |
| **Typ** | B75 | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Výrobca** | (doplní uchádzač) |
| **Typové označenie** | (doplní uchádzač) |
| **Obrázok:** (doplní uchádzač) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka č. 29 -** **Ventil C 52 so spojkou** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **3 ks** |
| **Materiál ventilu** | Mosadz  | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Materiál spojky**  | Hliník | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Pracovný tlak**  | Min. 2,5 MPa | (doplní uchádzač) | N/A |
| **Typ ventilu** | C52 | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Výrobca** | (doplní uchádzač) |
| **Typové označenie** | (doplní uchádzač) |
| **Obrázok:** (doplní uchádzač) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka č. 30**  **Hasiaci sprej penový** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** |  **75 ks** |
| **Objem**  | Min. 500 ml  | (doplní uchádzač) | N/A |
| **Trieda požiaru**  | Min. A,B,E | (doplní uchádzač) | N/A |
| **Hasiaca látka**  | penový koncentrát AFFF - vodný roztok tenzidov, biologicky odbúrateľná a netoxická | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Pohonná látka**  | Dusík/N2 | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Výrobca** | (doplní uchádzač) |
| **Typové označenie** | (doplní uchádzač) |
| **Obrázok:** (doplní uchádzač) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka č. 31**  **Hydrantová skriňa nástenného hydrantu C52** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** |  **5 ks** |
| **Materiál**  | Oceľ | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Konštrukcia**  | Zváraná  | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Farba**  | RAL 3000 štrukturálna  | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Rozmery (šxvxh)** | Min. 500 mm x 500 mm x 180 mm | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Použitie**  | pre požiarnu prúdnicu C 52 a hadicu dĺžky 20 m | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Výrobca** | (doplní uchádzač) |
| **Typové označenie** | (doplní uchádzač) |
| **Obrázok:** (doplní uchádzač) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka č. 32**  **Hydrantová skriňa nástenného hydrantu D25** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** |  **5 ks** |
| **Materiál**  | Oceľ | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Konštrukcia**  | Zváraná  | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Farba**  | RAL 3000 štrukturálna  | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Rozmery (šxvxh)** | Min. 430 mm x 430 mm x 100 mm | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Použitie**  | pre požiarnu prúdnicu D25 a hadicu dĺžky 20 m | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Výrobca** | (doplní uchádzač) |
| **Typové označenie** | (doplní uchádzač) |
| **Obrázok:** (doplní uchádzač) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka č. 33 -**  **Hydrantová hadica D 25** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** |  **50 ks** |
| **Priemer**  | 25 mm  | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Typ** | D | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Dĺžka hadice**  | Min. 20 m | (doplní uchádzač) | N/A |
| **Vnútorná vrstva**  | PVC | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Vonkajšia vrstva**  | Polyesterový oplet  | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Výrobca** | (doplní uchádzač) |
| **Typové označenie** | (doplní uchádzač) |
| **Obrázok:** (doplní uchádzač) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka č. 34 -** **Hydrantová hadica C 52** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **80 ks** |
| **Priemer**  | 52 mm  | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Typ** | C | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Dĺžka hadice**  | Min. 20 m | (doplní uchádzač) | N/A |
| **Vnútorná vrstva**  | PVC | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Vonkajšia vrstva**  | Polyesterový oplet  | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Výrobca** | (doplní uchádzač) |
| **Typové označenie** | (doplní uchádzač) |
| **Obrázok:** (doplní uchádzač) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka č. 35 –** **Hasiaci sprej** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **300 ks** |
| **Objem**  | Min.400 – Max. 500 ml.  | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Náplň**  | Pod stálym tlakom. Obsahuje ekologickú hasiacu látku s aktívnymi zložkami na hasenie pevných, kvapalných látok, tukov a olejov. Nehorľavý, nevýbušný, netoxický a zdravotne nezávadný vodný roztok tenzidov bez obsahu fluorovaných uhľovodíkov. | (doplní uchádzač) | N/A |
| **Prevádzková teplota** | Rozsah teplôt od -20 °C do 50 °CDostrek minimálne 3 m.Skladovacia teplota od 0 °C až 50 °C | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Vlastnosti**  | Sprej musí byť funkčný aj v prípade viacnásobného použitia až do úplného vyčerpania hasiva | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Použitie** | Likvidácia začínajúcich požiarov.Hasenie horiacich predmetov. | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Životnosť**  | Min. 5 rokov | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Výrobca** | (doplní uchádzač) |
| **Typové označenie** | (doplní uchádzač) |
| **Obrázok:** (doplní uchádzač) |

**Miesto dodania**

 **rozdeľovník**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Miesto plnenia  | Názov: | Počet  |  | Miesto plnenia | Názov: | Počet  |
| **Centrum podpory Bratislava**Špitálska 14812 28 Bratislava | Držiak na hasiaci prístroj na stenu  | 20 ks  | **Centrum podpory Banská Bystrica**Ulica 9. Mája 1, 974 86 Banská Bystrica | Držiak na hasiaci prístroj na stenu | 100 ks  |
| Hasiaci prístroj s náplňou alternatívnou k halónom, 6 kg  | 20 ks  | Prenosný hasiaci prístroj práškový 1 kg | 10 ks  |
| Práškový hasiaci prístroj, prenosný, pod stálym tlakom, 2 kg | 10 ks  | Práškový hasiaci prístroj, prenosný, pod stálym tlakom, 2 kg | 10 ks  |
| Práškový hasiaci prístroj, prenosný, pod stálym tlakom, 6 kg | 20 ks  | Práškový hasiaci prístroj, prenosný, pod stálym tlakom, 6 kg | 75 ks  |
| Snehový hasiaci prístroj, prenosný, 5 kg | 35 ks  |
| Vodný prenosný hasiaci prístroj, pod stálym tlakom s potašou (uhličitan draselný K2CO3), 9 l | 20 ks  |
| Práškový hasiaci prístroj, prenosný, 9 kg | 10 ks  | **Centrum podpory Trnava**Kollárova 31917 02 Trnava | Držiak na hasiaci prístroj na stenu | 50 ks  |
| Snehový hasiaci prístroj, prenosný, 5 kg  | 10 ks  | Práškový hasiaci prístroj, prenosný, pod stálym tlakom, 2 kg | 10 ks  |
| Snehový hasiaci prístroj, pojazdný, 20 kg | 5 ks  | Práškový hasiaci prístroj, prenosný, pod stálym tlakom, 6 kg | 120 ks  |
| Snehový hasiaci prístroj, pojazdný, 30 kg | 5 ks  | Snehový hasiaci prístroj, prenosný, 5 kg | 30 ks  |
| Prenosný hasiaci prístroj penový 6 l | 10 ks  | **SE OVK** Potočná 11, 900 91 Limbach | Držiak na hasiaci prístroj na stenu | 100 ks  |
| Vodný prenosný hasiaci prístroj, pod stálym tlakom s potašou (uhličitan draselný K2CO3), 9 l | 10 ks  | Stojan na hasiaci prístroj | 20 ks |
| Polospojka na hadicu do hydrantov typ - D25 - vnútorný závit  | 5 ks  | Hasiaci prístroj s náplňou alternatívnou k halónom, 6 kg | 10 ks |
| Polospojka na hadicu do hydrantov typ - C52 - 1,5 vnútorný závit | 5 ks  | Práškový hasiaci prístroj, prenosný, pod stálym tlakom, 2 kg | 40 ks  |
| Záslepka polospojky typ - D25 | 5 ks  | Práškový hasiaci prístroj, prenosný, pod stálym tlakom, 6 kg | 50 ks  |
| Záslepka polospojky typ - C52 | 5 ks  | Snehový hasiaci prístroj, prenosný, 5 kg | 20 ks  |
| Záslepka polospojky typ - B75  | 5 ks  | Vodný prenosný hasiaci prístroj, pod stálym tlakom s potašou (uhličitan draselný K2CO3), 9 l | 5 ks  |
| Hasiaci sprej penový | 5 ks  | Polospojka na hadicu do hydrantov typ - D25 - vonkajší závit  | 5 ks  |
| Hydrantová hadica D 25 | 5 ks  | Hasiaci sprej penový | 70 ks  |
| Hydrantová hadica C 52 | 5 ks  | **Centrum podpory Prešov**Budovateľská 63 Prešov 080 01 | Držiak na hasiaci prístroj na stenu | 50 ks |
| **Centrum podpory Nitra**Železničiarska 1, 949 01 Nitra | Držiak na hasiaci prístroj na stenu | 33 ks  | Práškový hasiaci prístroj, prenosný, pod stálym tlakom, 6 kg | 80 ks  |
| Stojan na hasiaci prístroj | 20 ks  | Snehový hasiaci prístroj, prenosný, 5 kg | 20 ks  |
| Práškový hasiaci prístroj, prenosný, pod stálym tlakom, 4 kg | 2 ks  | Vodný prenosný hasiaci prístroj, pod stálym tlakom s potašou (uhličitan draselný K2CO3), 9 l | 5 ks  |
| Práškový hasiaci prístroj, prenosný, pod stálym tlakom, 6 kg  | 40 ks  | **Centrum podpory Košice**Kuzmányho 8, 041 02 Košice | Hasiaci prístroj s náplňou alternatívnou k halónom, 6 kg | 5 ks  |
| Práškový hasiaci prístroj, prenosný, 9 kg | 2 ks  | Práškový hasiaci prístroj, prenosný, pod stálym tlakom, 6 kg | 150 ks  |
| Snehový hasiaci prístroj, prenosný, 5 kg | 8 ks  | Snehový hasiaci prístroj, prenosný, 5 kg | 20 ks  |
| **Centrum podpory Trenčín**Jilemnického 1, 911 01 Trenčín | Držiak na hasiaci prístroj na stenu | 100 ks  | Vodný prenosný hasiaci prístroj, pod stálym tlakom s potašou (uhličitan draselný K2CO3), 9 l | 7 ks  |
| Stojan na hasiaci prístroj | 30 ks  | Hydrantová hadica D 25 | 10 ks  |
| Práškový hasiaci prístroj, prenosný, pod stálym tlakom, 2 kg | 20 ks |  | Hydrantová hadica C 52 | 45 ks  |
| Práškový hasiaci prístroj, prenosný, pod stálym tlakom, 4 kg | 20 ks  |  |  |  |  |
| Práškový hasiaci prístroj, prenosný, pod stálym tlakom, 6 kg | 40 ks  |  | **Ústredné sklady Ministerstva vnútra**Príboj 560, 976 13 Slovenská Ľupča | Položka č. 35 – Hasiaci sprej | 300 ks  |
| Práškový hasiaci prístroj, prenosný, 9 kg | 5 ks  |  |
| Snehový hasiaci prístroj, prenosný, 2 kg | 20 ks  |  |  |  |  |
| Snehový hasiaci prístroj, prenosný, 5 kg | 10 ks  |  |  |  |  |
| Prenosný hasiaci prístroj penový 6 l | 5 ks  |  |  |  |  |
| Vodný prenosný hasiaci prístroj, pod stálym tlakom s potašou (uhličitan draselný K2CO3), 9 l | 5 ks  |  |  |  |  |
| Hydrantová skriňa nástenného hydrantu C52 | 2 ks  |  |  |  |  |
| Hydrantová skriňa nástenného hydrantu D25 | 2 ks  |  |  |  |  |
| Hydrantová hadica D 25 | 5 ks  |  |  |  |  |
| Hydrantová hadica C 52 | 5 ks  |  |  |  |  |
| **Centrum podpory Žilina**Kuzmányho 26, 012 23 Žilina | Držiak na hasiaci prístroj na stenu | 100 ks  |  |  |  |  |
| Práškový hasiaci prístroj, prenosný, pod stálym tlakom, 2 kg | 50 ks  |  |  |  |  |
| Práškový hasiaci prístroj, prenosný, pod stálym tlakom, 6 kg | 100 ks  |  |  |  |  |
| Snehový hasiaci prístroj, prenosný, 2 kg | 20 ks  |  |  |  |  |
| Snehový hasiaci prístroj, prenosný, 5 kg | 100 ks  |  |  |  |  |
| Vodný prenosný hasiaci prístroj, pod stálym tlakom s potašou (uhličitan draselný K2CO3), 9 l | 20 ks  |  |  |  |  |
| Polospojka na hadicu do hydrantov typ - D25 - vonkajší závit | 5 ks  |  |  |  |  |
| Polospojka na hadicu do hydrantov typ - D25 - vnútorný závit | 10 ks  |  |  |  |  |
| Polospojka na hadicu do hydrantov typ - C52 - 1,5 vonkajší závit | 2 ks  |  |  |  |  |
| Polospojka na hadicu do hydrantov typ - C52 - 1,5 vnútorný závit | 15 ks  |  |  |  |  |
| Polospojka na hadicu do hydrantov typ - C52 - 2 vonkajší závit | 3 ks  |  |  |  |  |
| Polospojka na hadicu do hydrantov typ - C52 - 2,5 vnútorný závit | 5 ks  |  |  |  |  |
| Polospojka na hadicu do hydrantov typ - C52 - 2,5 vonkajší závit | 2 ks  |  |  |  |  |
| Polospojka na hadicu do hydrantov typ - B75 - 2,5 vnútorný závit | 2 ks  |  |  |  |  |
| Polospojka na hadicu do hydrantov typ - B75 - 2,5 vonkajší závit | 2 ks  |  |  |  |  |
| Polospojka na hadicu do hydrantov typ - B75 -3 vnútorný závit | 2 ks  |  |  |  |  |
| Polospojka na hadicu do hydrantov typ - B75 -3 vonkajší závit | 2 ks  |  |  |  |  |
| Záslepka polospojky typ - D25 | 3 ks  |  |  |  |  |
| Záslepka polospojky typ - C52 | 3 ks  |  |  |  |  |
| Záslepka polospojky typ - B75 | 3 ks  |  |  |  |  |
| Ventil C 52 so spojkou | 3 ks  |  |  |  |  |
| Hydrantová skriňa nástenného hydrantu C52 | 3 ks  |  |  |  |  |
| Hydrantová skriňa nástenného hydrantu D25 | 3 ks  |  |  |  |  |
| Hydrantová hadica D 25 | 30 ks  |  |  |  |  |
| Hydrantová hadica C 52 | 25 ks  |  |  |  |  |